## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service | geo
1 | SPT_BUS | 400 | b |  | TRUE | null
3 | ABHA4A | 400 | b |  | TRUE | null
4 | EXET41 | 400 | b |  | TRUE | null
5 | LAGA41 | 400 | b |  | TRUE | null
6 | ABHA4B | 400 | b |  | TRUE | null
7 | ABTH21 | 400 | b |  | TRUE | null
8 | COWT2A | 400 | b |  | TRUE | null
9 | PYLE21 | 400 | b |  | TRUE | null
10 | TREM21 | 400 | b |  | TRUE | null
11 | UPPB21 | 400 | b |  | TRUE | null
12 | UPPB22 | 400 | b |  | TRUE | null
13 | ALDW21 | 400 | b |  | TRUE | null
14 | BRIN21 | 400 | b |  | TRUE | null
15 | WMEL21 | 400 | b |  | TRUE | null
16 | ALVE4A | 400 | b |  | TRUE | null
17 | INDQ41 | 400 | b |  | TRUE | null
18 | TAUN41 | 400 | b |  | TRUE | null
19 | ALVE4B | 400 | b |  | TRUE | null
20 | TAUN42 | 400 | b |  | TRUE | null
21 | AMEM4A | 400 | b |  | TRUE | null
22 | ECLA41 | 400 | b |  | TRUE | null
23 | IVER4A | 400 | b |  | TRUE | null
24 | AMEM4B | 400 | b |  | TRUE | null
25 | IVER4B | 400 | b |  | TRUE | null
26 | AXMI41 | 400 | b |  | TRUE | null
27 | CHIC4A | 400 | b |  | TRUE | null
28 | BAGB21 | 400 | b |  | TRUE | null
29 | MAGA21 | 400 | b |  | TRUE | null
30 | SWAN21 | 400 | b |  | TRUE | null
31 | BARK21 | 400 | b |  | TRUE | null
32 | REBR22 | 400 | b |  | TRUE | null
33 | BARK22 | 400 | b |  | TRUE | null
34 | REBR21 | 400 | b |  | TRUE | null
35 | BARK41 | 400 | b |  | TRUE | null
36 | CHUE4A | 400 | b |  | TRUE | null
37 | CHUE4B | 400 | b |  | TRUE | null
38 | WHAM41 | 400 | b |  | TRUE | null
39 | WTHU4A | 400 | b |  | TRUE | null
40 | WTHU4B | 400 | b |  | TRUE | null
41 | BEDD21 | 400 | b |  | TRUE | null
42 | CHSI21 | 400 | b |  | TRUE | null
43 | WIMB21 | 400 | b |  | TRUE | null
44 | BEDD22 | 400 | b |  | TRUE | null
45 | BEDD23 | 400 | b |  | TRUE | null
46 | WIMB2A | 400 | b |  | TRUE | null
47 | BEDD4A | 400 | b |  | TRUE | null
48 | ROWD42 | 400 | b |  | TRUE | null
49 | BEDD4B | 400 | b |  | TRUE | null
50 | ROWD41 | 400 | b |  | TRUE | null
51 | BESW21 | 400 | b |  | TRUE | null
52 | COVE21 | 400 | b |  | TRUE | null
53 | FECK21 | 400 | b |  | TRUE | null
54 | OCKH21 | 400 | b |  | TRUE | null
55 | BICF41 | 400 | b |  | TRUE | null
56 | SPLN41 | 400 | b |  | TRUE | null
57 | WALP41 | 400 | b |  | TRUE | null
58 | WBUR41 | 400 | b |  | TRUE | null
59 | WBUR42 | 400 | b |  | TRUE | null
60 | BIGG41 | 400 | b |  | TRUE | null
61 | EASO41 | 400 | b |  | TRUE | null
62 | WYMO41 | 400 | b |  | TRUE | null
63 | BIRK21 | 400 | b |  | TRUE | null
64 | CAPE21 | 400 | b |  | TRUE | null
65 | LISD2A | 400 | b |  | TRUE | null
66 | BISW21 | 400 | b |  | TRUE | null
67 | KITW21 | 400 | b |  | TRUE | null
68 | PENN21 | 400 | b |  | TRUE | null
69 | BLYT21 | 400 | b |  | TRUE | null
70 | BLYT22 | 400 | b |  | TRUE | null
71 | BLYT23 | 400 | b |  | TRUE | null
72 | STEW21 | 400 | b |  | TRUE | null
73 | TYNE21 | 400 | b |  | TRUE | null
74 | TYNE2A | 400 | b |  | TRUE | null
75 | BODE41 | 400 | b |  | TRUE | null
76 | GWYN4A | 400 | b |  | TRUE | null
77 | GWYN4B | 400 | b |  | TRUE | null
78 | BOLN41 | 400 | b |  | TRUE | null
79 | LOVE41 | 400 | b |  | TRUE | null
80 | NINF41 | 400 | b |  | TRUE | null
81 | BOTW41 | 400 | b |  | TRUE | null
82 | CHIL41 | 400 | b |  | TRUE | null
83 | BRAI4A | 400 | b |  | TRUE | null
84 | BRFO41 | 400 | b |  | TRUE | null
85 | BULL41 | 400 | b |  | TRUE | null
86 | BRAI4B | 400 | b |  | TRUE | null
87 | PELH41 | 400 | b |  | TRUE | null
88 | RAYL41 | 400 | b |  | TRUE | null
89 | BRAW21 | 400 | b |  | TRUE | null
90 | ELLA21 | 400 | b |  | TRUE | null
91 | KIRK21 | 400 | b |  | TRUE | null
92 | MONF21 | 400 | b |  | TRUE | null
93 | BRAW4A | 400 | b |  | TRUE | null
94 | PADI41 | 400 | b |  | TRUE | null
95 | BRED21 | 400 | b |  | TRUE | null
96 | MACC21 | 400 | b |  | TRUE | null
97 | SMAN21 | 400 | b |  | TRUE | null
98 | STAL21 | 400 | b |  | TRUE | null
99 | DISS4A | 400 | b |  | TRUE | null
100 | DISS4B | 400 | b |  | TRUE | null
101 | FRIS4A | 400 | b |  | TRUE | null
102 | FRIS4B | 400 | b |  | TRUE | null
103 | FRIS4C | 400 | b |  | TRUE | null
104 | FRIS4D | 400 | b |  | TRUE | null
105 | BRIM2A | 400 | b |  | TRUE | null
106 | TOTT23 | 400 | b |  | TRUE | null
107 | WALX22 | 400 | b |  | TRUE | null
108 | BRIM2B | 400 | b |  | TRUE | null
109 | TOTT22 | 400 | b |  | TRUE | null
110 | BRIM2C | 400 | b |  | TRUE | null
111 | TOTT24 | 400 | b |  | TRUE | null
112 | WALX21 | 400 | b |  | TRUE | null
113 | BRIM2D | 400 | b |  | TRUE | null
114 | TOTT21 | 400 | b |  | TRUE | null
115 | CHTE21 | 400 | b |  | TRUE | null
116 | JORD21 | 400 | b |  | TRUE | null
117 | NORL2A | 400 | b |  | TRUE | null
118 | TEMP21 | 400 | b |  | TRUE | null
119 | TEMP22 | 400 | b |  | TRUE | null
120 | BRIN22 | 400 | b |  | TRUE | null
121 | THUR21 | 400 | b |  | TRUE | null
122 | TINP21 | 400 | b |  | TRUE | null
123 | TINP22 | 400 | b |  | TRUE | null
124 | BRIN41 | 400 | b |  | TRUE | null
125 | THOM41 | 400 | b |  | TRUE | null
126 | THOM42 | 400 | b |  | TRUE | null
127 | BRLE41 | 400 | b |  | TRUE | null
128 | DIDC41 | 400 | b |  | TRUE | null
129 | FLEE41 | 400 | b |  | TRUE | null
130 | MELK41 | 400 | b |  | TRUE | null
131 | WWEY4A | 400 | b |  | TRUE | null
132 | WWEY4B | 400 | b |  | TRUE | null
133 | BRWA41 | 400 | b |  | TRUE | null
134 | BRWA4A | 400 | b |  | TRUE | null
135 | BRWA42 | 400 | b |  | TRUE | null
136 | BRWA4B | 400 | b |  | TRUE | null
137 | SHUR41 | 400 | b |  | TRUE | null
138 | BURW41 | 400 | b |  | TRUE | null
139 | BUSH21 | 400 | b |  | TRUE | null
140 | DRAK21 | 400 | b |  | TRUE | null
141 | WIEN2B | 400 | b |  | TRUE | null
142 | BUST21 | 400 | b |  | TRUE | null
143 | NECH21 | 400 | b |  | TRUE | null
144 | BUST4A | 400 | b |  | TRUE | null
145 | DRAK41 | 400 | b |  | TRUE | null
146 | BUST4B | 400 | b |  | TRUE | null
147 | CAMA11 | 400 | b |  | TRUE | null
148 | IROA13 | 400 | b |  | TRUE | null
149 | CAMA12 | 400 | b |  | TRUE | null
150 | IROA12 | 400 | b |  | TRUE | null
151 | CANT41 | 400 | b |  | TRUE | null
152 | CLEH41 | 400 | b |  | TRUE | null
153 | KEMS4A | 400 | b |  | TRUE | null
154 | RICH41 | 400 | b |  | TRUE | null
155 | SELL4C | 400 | b |  | TRUE | null
156 | SELL4D | 400 | b |  | TRUE | null
157 | CAPE1A | 400 | b |  | TRUE | null
158 | INCE11 | 400 | b |  | TRUE | null
159 | CAPE1B | 400 | b |  | TRUE | null
160 | CAPE4A | 400 | b |  | TRUE | null
161 | CONQ41 | 400 | b |  | TRUE | null
162 | FROD41 | 400 | b |  | TRUE | null
163 | CAPE4B | 400 | b |  | TRUE | null
164 | CARE21 | 400 | b |  | TRUE | null
165 | USKM2B | 400 | b |  | TRUE | null
166 | CARR21 | 400 | b |  | TRUE | null
167 | CARR41 | 400 | b |  | TRUE | null
168 | DAIN41 | 400 | b |  | TRUE | null
169 | KEAR41 | 400 | b |  | TRUE | null
170 | PEWO4A | 400 | b |  | TRUE | null
171 | CARR42 | 400 | b |  | TRUE | null
172 | CARR4B | 400 | b |  | TRUE | null
173 | CELL41 | 400 | b |  | TRUE | null
174 | MACC41 | 400 | b |  | TRUE | null
175 | CHIC41 | 400 | b |  | TRUE | null
176 | MANN41 | 400 | b |  | TRUE | null
177 | FAWL41 | 400 | b |  | TRUE | null
178 | WWEY21 | 400 | b |  | TRUE | null
179 | WWEY22 | 400 | b |  | TRUE | null
180 | HIGM21 | 400 | b |  | TRUE | null
181 | TILB41 | 400 | b |  | TRUE | null
182 | WTHU4D | 400 | b |  | TRUE | null
183 | WTHU4C | 400 | b |  | TRUE | null
184 | CILF2A | 400 | b |  | TRUE | null
185 | CILF2B | 400 | b |  | TRUE | null
186 | CILF41 | 400 | b |  | TRUE | null
187 | IMPP41 | 400 | b |  | TRUE | null
188 | RASS41 | 400 | b |  | TRUE | null
189 | RHIG41 | 400 | b |  | TRUE | null
190 | SWAN41 | 400 | b |  | TRUE | null
191 | SWAN42 | 400 | b |  | TRUE | null
192 | WHSO4A | 400 | b |  | TRUE | null
193 | CITR41 | 400 | b |  | TRUE | null
194 | PUDM41 | 400 | b |  | TRUE | null
195 | SJOW41 | 400 | b |  | TRUE | null
196 | WHAM4B | 400 | b |  | TRUE | null
197 | KEMS4B | 400 | b |  | TRUE | null
198 | FLIB41 | 400 | b |  | TRUE | null
199 | TREU4A | 400 | b |  | TRUE | null
200 | TREU4B | 400 | b |  | TRUE | null
201 | COSO41 | 400 | b |  | TRUE | null
202 | TILB4B | 400 | b |  | TRUE | null
203 | COTT41 | 400 | b |  | TRUE | null
204 | KEAD4C | 400 | b |  | TRUE | null
205 | KEAD4D | 400 | b |  | TRUE | null
206 | MARH4B | 400 | b |  | TRUE | null
207 | RYHA4A | 400 | b |  | TRUE | null
208 | STAY41 | 400 | b |  | TRUE | null
209 | COTT42 | 400 | b |  | TRUE | null
210 | RYHA4B | 400 | b |  | TRUE | null
211 | RATS2A | 400 | b |  | TRUE | null
212 | COWL41 | 400 | b |  | TRUE | null
213 | CULJ4A | 400 | b |  | TRUE | null
214 | LEIB4A | 400 | b |  | TRUE | null
215 | MITY41 | 400 | b |  | TRUE | null
216 | WALH41 | 400 | b |  | TRUE | null
217 | CREB2A | 400 | b |  | TRUE | null
218 | HEDO21 | 400 | b |  | TRUE | null
219 | CREB2B | 400 | b |  | TRUE | null
220 | SAEN21 | 400 | b |  | TRUE | null
221 | CREB41 | 400 | b |  | TRUE | null
222 | GART4A | 400 | b |  | TRUE | null
223 | GART4B | 400 | b |  | TRUE | null
224 | THTO41 | 400 | b |  | TRUE | null
225 | THTO42 | 400 | b |  | TRUE | null
226 | DAMC41 | 400 | b |  | TRUE | null
227 | KINO41 | 400 | b |  | TRUE | null
228 | DINO41 | 400 | b |  | TRUE | null
229 | PENT41 | 400 | b |  | TRUE | null
230 | NORM41 | 400 | b |  | TRUE | null
231 | YAXL41 | 400 | b |  | TRUE | null
232 | HAMH41 | 400 | b |  | TRUE | null
233 | OLDB4A | 400 | b |  | TRUE | null
234 | RATS41 | 400 | b |  | TRUE | null
235 | RUGE41 | 400 | b |  | TRUE | null
236 | WILE41 | 400 | b |  | TRUE | null
237 | DRAX41 | 400 | b |  | TRUE | null
238 | DRAX42 | 400 | b |  | TRUE | null
239 | EGGB42 | 400 | b |  | TRUE | null
240 | FENW4A | 400 | b |  | TRUE | null
241 | EGGB41 | 400 | b |  | TRUE | null
242 | DUNG41 | 400 | b |  | TRUE | null
243 | SELL4E | 400 | b |  | TRUE | null
244 | SELL4F | 400 | b |  | TRUE | null
245 | EALI21 | 400 | b |  | TRUE | null
246 | LALE21 | 400 | b |  | TRUE | null
247 | WISD2A | 400 | b |  | TRUE | null
248 | EASO4A | 400 | b |  | TRUE | null
249 | EASO4B | 400 | b |  | TRUE | null
250 | LEIB4B | 400 | b |  | TRUE | null
251 | PAFB4A | 400 | b |  | TRUE | null
252 | PAFB4B | 400 | b |  | TRUE | null
253 | MONF4A | 400 | b |  | TRUE | null
254 | ROCH4A | 400 | b |  | TRUE | null
255 | FERR4A | 400 | b |  | TRUE | null
256 | MONF41 | 400 | b |  | TRUE | null
257 | STSB4B | 400 | b |  | TRUE | null
258 | FERR22 | 400 | b |  | TRUE | null
259 | ELST12 | 400 | b |  | TRUE | null
260 | HEND11 | 400 | b |  | TRUE | null
261 | ELST21 | 400 | b |  | TRUE | null
262 | MILH2A | 400 | b |  | TRUE | null
263 | MILH2B | 400 | b |  | TRUE | null
264 | WARL21 | 400 | b |  | TRUE | null
265 | WATS21 | 400 | b |  | TRUE | null
266 | ELST22 | 400 | b |  | TRUE | null
267 | WATS22 | 400 | b |  | TRUE | null
268 | ELST41 | 400 | b |  | TRUE | null
269 | ELST4A | 400 | b |  | TRUE | null
270 | SUND41 | 400 | b |  | TRUE | null
271 | ELST4B | 400 | b |  | TRUE | null
272 | SUND42 | 400 | b |  | TRUE | null
273 | ENDE41 | 400 | b |  | TRUE | null
274 | MAWO41 | 400 | b |  | TRUE | null
275 | FECK41 | 400 | b |  | TRUE | null
276 | IRON41 | 400 | b |  | TRUE | null
277 | KEAD42 | 400 | b |  | TRUE | null
278 | FERR21 | 400 | b |  | TRUE | null
279 | SKLG21 | 400 | b |  | TRUE | null
280 | FERR2B | 400 | b |  | TRUE | null
281 | FERR23 | 400 | b |  | TRUE | null
282 | FERR2A | 400 | b |  | TRUE | null
283 | MONF22 | 400 | b |  | TRUE | null
284 | FFES21 | 400 | b |  | TRUE | null
285 | TRAW21 | 400 | b |  | TRUE | null
286 | FFES22 | 400 | b |  | TRUE | null
287 | FIDF21 | 400 | b |  | TRUE | null
288 | FROD21 | 400 | b |  | TRUE | null
289 | FROD22 | 400 | b |  | TRUE | null
290 | RAIN21 | 400 | b |  | TRUE | null
291 | FOUR21 | 400 | b |  | TRUE | null
292 | HARK24 | 400 | b |  | TRUE | null
293 | FRIN4A | 400 | b |  | TRUE | null
294 | FRIS41 | 400 | b |  | TRUE | null
295 | FRIN4B | 400 | b |  | TRUE | null
296 | SIZE41 | 400 | b |  | TRUE | null
297 | LEIS4A | 400 | b |  | TRUE | null
298 | ROCK41 | 400 | b |  | TRUE | null
299 | HUMR41 | 400 | b |  | TRUE | null
300 | KEAD43 | 400 | b |  | TRUE | null
301 | KEAD41 | 400 | b |  | TRUE | null
302 | KILL41 | 400 | b |  | TRUE | null
303 | GRAI41 | 400 | b |  | TRUE | null
304 | KEMS41 | 400 | b |  | TRUE | null
305 | MEDW41 | 400 | b |  | TRUE | null
306 | GREN41 | 400 | b |  | TRUE | null
307 | MARH4A | 400 | b |  | TRUE | null
308 | MARV4A | 400 | b |  | TRUE | null
309 | MARV4B | 400 | b |  | TRUE | null
310 | GRIW41 | 400 | b |  | TRUE | null
311 | SHBA41 | 400 | b |  | TRUE | null
312 | GRST2A | 400 | b |  | TRUE | null
313 | LACK2A | 400 | b |  | TRUE | null
314 | LACK2B | 400 | b |  | TRUE | null
315 | WILT2A | 400 | b |  | TRUE | null
316 | WILT2B | 400 | b |  | TRUE | null
317 | GRST2B | 400 | b |  | TRUE | null
318 | LACK2C | 400 | b |  | TRUE | null
319 | WILT2C | 400 | b |  | TRUE | null
320 | WILT2D | 400 | b |  | TRUE | null
321 | HACK2A | 400 | b |  | TRUE | null
322 | TOTT2B | 400 | b |  | TRUE | null
323 | HACK2B | 400 | b |  | TRUE | null
324 | TOTT2A | 400 | b |  | TRUE | null
325 | HACK41 | 400 | b |  | TRUE | null
326 | HIBU41 | 400 | b |  | TRUE | null
327 | HAKB1- | 400 | b |  | TRUE | null
328 | HARK13 | 400 | b |  | TRUE | null
329 | HAKB4- | 400 | b |  | TRUE | null
330 | HARK41 | 400 | b |  | TRUE | null
331 | HAKB4B | 400 | b |  | TRUE | null
332 | HAMB4A | 400 | b |  | TRUE | null
333 | HEYS41 | 400 | b |  | TRUE | null
334 | PEWO41 | 400 | b |  | TRUE | null
335 | STAH4A | 400 | b |  | TRUE | null
336 | HAMB4B | 400 | b |  | TRUE | null
337 | STAH4B | 400 | b |  | TRUE | null
338 | HAMH1A | 400 | b |  | TRUE | null
339 | LEMR11 | 400 | b |  | TRUE | null
340 | HAMH1B | 400 | b |  | TRUE | null
341 | HAMH2A | 400 | b |  | TRUE | null
342 | HARK21 | 400 | b |  | TRUE | null
343 | HARK23 | 400 | b |  | TRUE | null
344 | HUTT41 | 400 | b |  | TRUE | null
345 | HUTT43 | 400 | b |  | TRUE | null
346 | HARM21 | 400 | b |  | TRUE | null
347 | HATL21 | 400 | b |  | TRUE | null
348 | HAWP21 | 400 | b |  | TRUE | null
349 | HAWP2A | 400 | b |  | TRUE | null
350 | SALH21 | 400 | b |  | TRUE | null
351 | TODP21 | 400 | b |  | TRUE | null
352 | NORT21 | 400 | b |  | TRUE | null
353 | OFFE21 | 400 | b |  | TRUE | null
354 | WBOL21 | 400 | b |  | TRUE | null
355 | HAWP4A | 400 | b |  | TRUE | null
356 | NORT41 | 400 | b |  | TRUE | null
357 | SAES21 | 400 | b |  | TRUE | null
358 | MIDL41 | 400 | b |  | TRUE | null
359 | QUER4B | 400 | b |  | TRUE | null
360 | THUR2A | 400 | b |  | TRUE | null
361 | HIGM41 | 400 | b |  | TRUE | null
362 | HIGM4A | 400 | b |  | TRUE | null
363 | STOB41 | 400 | b |  | TRUE | null
364 | HINP41 | 400 | b |  | TRUE | null
365 | SAFO41 | 400 | b |  | TRUE | null
366 | SEAB41 | 400 | b |  | TRUE | null
367 | HURS21 | 400 | b |  | TRUE | null
368 | LITT2A | 400 | b |  | TRUE | null
369 | LITT2B | 400 | b |  | TRUE | null
370 | NEWX21 | 400 | b |  | TRUE | null
371 | HUTT42 | 400 | b |  | TRUE | null
372 | QUER4A | 400 | b |  | TRUE | null
373 | LAND41 | 400 | b |  | TRUE | null
374 | LAND42 | 400 | b |  | TRUE | null
375 | IROA11 | 400 | b |  | TRUE | null
376 | OLDS12 | 400 | b |  | TRUE | null
377 | IROA21 | 400 | b |  | TRUE | null
378 | MELK2A | 400 | b |  | TRUE | null
379 | MELK2B | 400 | b |  | TRUE | null
380 | WHSO2A | 400 | b |  | TRUE | null
381 | WHSO2B | 400 | b |  | TRUE | null
382 | LEGA4B | 400 | b |  | TRUE | null
383 | PENN4A | 400 | b |  | TRUE | null
384 | PENN4B | 400 | b |  | TRUE | null
385 | SHRE4A | 400 | b |  | TRUE | null
386 | IVER21 | 400 | b |  | TRUE | null
387 | NHYD2A | 400 | b |  | TRUE | null
388 | IVER22 | 400 | b |  | TRUE | null
389 | NHYD2B | 400 | b |  | TRUE | null
390 | IVER2A | 400 | b |  | TRUE | null
391 | NORL2B | 400 | b |  | TRUE | null
392 | KEAD44 | 400 | b |  | TRUE | null
393 | KEAR21 | 400 | b |  | TRUE | null
394 | WHGA21 | 400 | b |  | TRUE | null
395 | LOFI4A | 400 | b |  | TRUE | null
396 | LOFI4B | 400 | b |  | TRUE | null
397 | KENG41 | 400 | b |  | TRUE | null
398 | WIMB41 | 400 | b |  | TRUE | null
399 | WISD41 | 400 | b |  | TRUE | null
400 | WISD42 | 400 | b |  | TRUE | null
401 | KIBY21 | 400 | b |  | TRUE | null
402 | LISD21 | 400 | b |  | TRUE | null
403 | WASF2A | 400 | b |  | TRUE | null
404 | WASF2B | 400 | b |  | TRUE | null
405 | NFLE41 | 400 | b |  | TRUE | null
406 | SING41 | 400 | b |  | TRUE | null
407 | KIRK2A | 400 | b |  | TRUE | null
408 | OLDB21 | 400 | b |  | TRUE | null
409 | OLDB2A | 400 | b |  | TRUE | null
410 | KNAR21 | 400 | b |  | TRUE | null
411 | POPP21 | 400 | b |  | TRUE | null
412 | LACK21 | 400 | b |  | TRUE | null
413 | LACK41 | 400 | b |  | TRUE | null
414 | SALH41 | 400 | b |  | TRUE | null
415 | WWEY2A | 400 | b |  | TRUE | null
416 | LEGA41 | 400 | b |  | TRUE | null
417 | LEGA4A | 400 | b |  | TRUE | null
418 | LEIS11 | 400 | b |  | TRUE | null
419 | SIZE11 | 400 | b |  | TRUE | null
420 | SIZE1A | 400 | b |  | TRUE | null
421 | SIZE1B | 400 | b |  | TRUE | null
422 | LITT41 | 400 | b |  | TRUE | null
423 | WTHU4E | 400 | b |  | TRUE | null
424 | WTHU4F | 400 | b |  | TRUE | null
425 | ROWD4A | 400 | b |  | TRUE | null
426 | ROWD4B | 400 | b |  | TRUE | null
427 | NURS41 | 400 | b |  | TRUE | null
428 | NURS4A | 400 | b |  | TRUE | null
429 | STAL4B | 400 | b |  | TRUE | null
430 | MARH41 | 400 | b |  | TRUE | null
431 | MARH42 | 400 | b |  | TRUE | null
432 | MARV41 | 400 | b |  | TRUE | null
433 | MEDB4A | 400 | b |  | TRUE | null
434 | STEW41 | 400 | b |  | TRUE | null
435 | STWB4R | 400 | b |  | TRUE | null
436 | MEDB4B | 400 | b |  | TRUE | null
437 | STWB4Q | 400 | b |  | TRUE | null
438 | NECT41 | 400 | b |  | TRUE | null
439 | NECT4A | 400 | b |  | TRUE | null
440 | NECT4B | 400 | b |  | TRUE | null
441 | NEEP21 | 400 | b |  | TRUE | null
442 | PITS21 | 400 | b |  | TRUE | null
443 | SHEC21 | 400 | b |  | TRUE | null
444 | NEEP4A | 400 | b |  | TRUE | null
445 | OSBA41 | 400 | b |  | TRUE | null
446 | OSBA42 | 400 | b |  | TRUE | null
447 | SALH42 | 400 | b |  | TRUE | null
448 | SPEN41 | 400 | b |  | TRUE | null
449 | SPEN42 | 400 | b |  | TRUE | null
454 | WIEN2A | 400 | b |  | TRUE | null
455 | OCKH2A | 400 | b |  | TRUE | null
456 | THTO43 | 400 | b |  | TRUE | null
457 | PEWO4B | 400 | b |  | TRUE | null
458 | RYEH4A | 400 | b |  | TRUE | null
459 | RYEH4B | 400 | b |  | TRUE | null
460 | PEMB41 | 400 | b |  | TRUE | null
461 | TRAW41 | 400 | b |  | TRUE | null
462 | WYLF41 | 400 | b |  | TRUE | null
463 | PEWO2A | 400 | b |  | TRUE | null
464 | PEWO2C | 400 | b |  | TRUE | null
465 | PEWO2B | 400 | b |  | TRUE | null
466 | PEWO2D | 400 | b |  | TRUE | null
467 | WIBA21 | 400 | b |  | TRUE | null
468 | WHAM4A | 400 | b |  | TRUE | null
469 | STAY4A | 400 | b |  | TRUE | null
470 | TILB4A | 400 | b |  | TRUE | null
471 | ROCH21 | 400 | b |  | TRUE | null
472 | RYEH41 | 400 | b |  | TRUE | null
473 | WALX4A | 400 | b |  | TRUE | null
474 | RYEH43 | 400 | b |  | TRUE | null
475 | WALX4B | 400 | b |  | TRUE | null
476 | RYEH42 | 400 | b |  | TRUE | null
477 | SELL4A | 400 | b |  | TRUE | null
478 | SELL4B | 400 | b |  | TRUE | null
479 | SHRE4B | 400 | b |  | TRUE | null
480 | SSHI22 | 400 | b |  | TRUE | null
481 | STAL4A | 400 | b |  | TRUE | null
482 | STSB4A | 400 | b |  | TRUE | null
483 | STEN11 | 400 | b |  | TRUE | null
484 | STES11 | 400 | b |  | TRUE | null
485 | SWAN4B | 400 | b |  | TRUE | null
486 | SWAN4A | 400 | b |  | TRUE | null
487 | THOM21 | 400 | b |  | TRUE | null
488 | THOM2A | 400 | b |  | TRUE | null
489 | TILB21 | 400 | b |  | TRUE | null
490 | USKM2A | 400 | b |  | TRUE | null
491 | USKM21 | 400 | b |  | TRUE | null
492 | WHSO21 | 400 | b |  | TRUE | null
493 | WHSO22 | 400 | b |  | TRUE | null
494 | WHSO41 | 400 | b |  | TRUE | null
495 | ABHA11 | 400 | b |  | TRUE | null
496 | ABHA12 | 400 | b |  | TRUE | null
497 | ABTH11 | 400 | b |  | TRUE | null
498 | ABTH12 | 400 | b |  | TRUE | null
499 | ABTH13 | 400 | b |  | TRUE | null
500 | ALDW31 | 400 | b |  | TRUE | null
501 | ALDW32 | 400 | b |  | TRUE | null
502 | ALVE11 | 400 | b |  | TRUE | null
503 | AMEM11 | 400 | b |  | TRUE | null
504 | AXMI11 | 400 | b |  | TRUE | null
505 | BARK11 | 400 | b |  | TRUE | null
506 | BARW31 | 400 | b |  | TRUE | null
507 | BARW32 | 400 | b |  | TRUE | null
508 | BEDD11 | 400 | b |  | TRUE | null
509 | BEDD12 | 400 | b |  | TRUE | null
510 | BEDT1A | 400 | b |  | TRUE | null
511 | BEDT1B | 400 | b |  | TRUE | null
512 | BESW11 | 400 | b |  | TRUE | null
513 | BESW12 | 400 | b |  | TRUE | null
514 | BICF11 | 400 | b |  | TRUE | null
515 | BIGG11 | 400 | b |  | TRUE | null
516 | BIRK11 | 400 | b |  | TRUE | null
517 | BISW11 | 400 | b |  | TRUE | null
518 | BLYT1A | 400 | b |  | TRUE | null
519 | BLYT1B | 400 | b |  | TRUE | null
520 | BLYT61 | 400 | b |  | TRUE | null
521 | BLYT41 | 400 | b |  | TRUE | null
522 | SASA11 | 400 | b |  | TRUE | null
523 | BOLN11 | 400 | b |  | TRUE | null
524 | BOLN12 | 400 | b |  | TRUE | null
525 | BOTW11 | 400 | b |  | TRUE | null
526 | BRAI11 | 400 | b |  | TRUE | null
527 | BRAW11 | 400 | b |  | TRUE | null
528 | BRAW12 | 400 | b |  | TRUE | null
529 | BRED11 | 400 | b |  | TRUE | null
530 | BRFO11 | 400 | b |  | TRUE | null
531 | BRFO12 | 400 | b |  | TRUE | null
532 | BRIM11 | 400 | b |  | TRUE | null
533 | BRLE11 | 400 | b |  | TRUE | null
534 | BRLE12 | 400 | b |  | TRUE | null
535 | BRLE13 | 400 | b |  | TRUE | null
536 | BRLE14 | 400 | b |  | TRUE | null
537 | BRLE1A | 400 | b |  | TRUE | null
538 | BRLE1B | 400 | b |  | TRUE | null
539 | BRWA11 | 400 | b |  | TRUE | null
540 | BURW11 | 400 | b |  | TRUE | null
541 | BUSH11 | 400 | b |  | TRUE | null
542 | BUST11 | 400 | b |  | TRUE | null
543 | CANT13 | 400 | b |  | TRUE | null
544 | CANT14 | 400 | b |  | TRUE | null
545 | CAPE11 | 400 | b |  | TRUE | null
546 | CARE11 | 400 | b |  | TRUE | null
547 | CARR11 | 400 | b |  | TRUE | null
548 | CARR12 | 400 | b |  | TRUE | null
549 | CARR4A | 400 | b |  | TRUE | null
550 | CELL11 | 400 | b |  | TRUE | null
551 | CELL12 | 400 | b |  | TRUE | null
552 | CHIC11 | 400 | b |  | TRUE | null
553 | CHSI11 | 400 | b |  | TRUE | null
554 | CHSI1A | 400 | b |  | TRUE | null
555 | CHSI1B | 400 | b |  | TRUE | null
556 | CHTE11 | 400 | b |  | TRUE | null
557 | CHTE12 | 400 | b |  | TRUE | null
558 | CITR11 | 400 | b |  | TRUE | null
559 | CITR12 | 400 | b |  | TRUE | null
560 | CONQ11 | 400 | b |  | TRUE | null
561 | CONQ12 | 400 | b |  | TRUE | null
562 | CONQ13 | 400 | b |  | TRUE | null
563 | COVE11 | 400 | b |  | TRUE | null
564 | COVE12 | 400 | b |  | TRUE | null
565 | COWL11 | 400 | b |  | TRUE | null
566 | COWL12 | 400 | b |  | TRUE | null
567 | CREB11 | 400 | b |  | TRUE | null
568 | CREB12 | 400 | b |  | TRUE | null
569 | CULJ31 | 400 | b |  | TRUE | null
570 | CULJ32 | 400 | b |  | TRUE | null
571 | CULJ33 | 400 | b |  | TRUE | null
572 | MILP31 | 400 | b |  | TRUE | null
573 | DRAK11 | 400 | b |  | TRUE | null
574 | DRAX11 | 400 | b |  | TRUE | null
575 | CAML61 | 400 | b |  | TRUE | null
576 | DUNG21 | 400 | b |  | TRUE | null
577 | EALI61 | 400 | b |  | TRUE | null
578 | EASO12 | 400 | b |  | TRUE | null
579 | LITB11 | 400 | b |  | TRUE | null
580 | EASO11 | 400 | b |  | TRUE | null
581 | ECLA11 | 400 | b |  | TRUE | null
582 | ECLA12 | 400 | b |  | TRUE | null
583 | ELLA11 | 400 | b |  | TRUE | null
584 | ELLA12 | 400 | b |  | TRUE | null
585 | ELST13 | 400 | b |  | TRUE | null
586 | ELST11 | 400 | b |  | TRUE | null
587 | ENDE11 | 400 | b |  | TRUE | null
588 | EXET11 | 400 | b |  | TRUE | null
589 | FAWL11 | 400 | b |  | TRUE | null
590 | FECK61 | 400 | b |  | TRUE | null
591 | FERR11 | 400 | b |  | TRUE | null
592 | FERR61 | 400 | b |  | TRUE | null
593 | FIDF11 | 400 | b |  | TRUE | null
594 | FIDF12 | 400 | b |  | TRUE | null
595 | FLEE11 | 400 | b |  | TRUE | null
596 | FLEE12 | 400 | b |  | TRUE | null
597 | FOUR31 | 400 | b |  | TRUE | null
598 | FOUR71 | 400 | b |  | TRUE | null
599 | FROD11 | 400 | b |  | TRUE | null
600 | WEAV71 | 400 | b |  | TRUE | null
601 | GRAI11 | 400 | b |  | TRUE | null
602 | GREN11 | 400 | b |  | TRUE | null
603 | GREN12 | 400 | b |  | TRUE | null
604 | GRIW11 | 400 | b |  | TRUE | null
605 | GRIW12 | 400 | b |  | TRUE | null
606 | HACK61 | 400 | b |  | TRUE | null
607 | HACK11 | 400 | b |  | TRUE | null
608 | HARK11 | 400 | b |  | TRUE | null
609 | HARK12 | 400 | b |  | TRUE | null
610 | HARM61 | 400 | b |  | TRUE | null
611 | HAWP61 | 400 | b |  | TRUE | null
612 | HEYS11 | 400 | b |  | TRUE | null
613 | ISLI11 | 400 | b |  | TRUE | null
614 | HINP21 | 400 | b |  | TRUE | null
615 | HINP22 | 400 | b |  | TRUE | null
616 | HUMR31 | 400 | b |  | TRUE | null
617 | HURS1B | 400 | b |  | TRUE | null
618 | HURS1C | 400 | b |  | TRUE | null
619 | HURS1D | 400 | b |  | TRUE | null
620 | HUTT11 | 400 | b |  | TRUE | null
621 | HUTT71 | 400 | b |  | TRUE | null
622 | IMPP31 | 400 | b |  | TRUE | null
623 | INDQ11 | 400 | b |  | TRUE | null
624 | IRON11 | 400 | b |  | TRUE | null
625 | IRON12 | 400 | b |  | TRUE | null
626 | IRON13 | 400 | b |  | TRUE | null
627 | IVER11 | 400 | b |  | TRUE | null
628 | IVER61 | 400 | b |  | TRUE | null
629 | JORD31 | 400 | b |  | TRUE | null
630 | KEAD11 | 400 | b |  | TRUE | null
631 | KEAR11 | 400 | b |  | TRUE | null
632 | KEAR31 | 400 | b |  | TRUE | null
633 | KEMS11 | 400 | b |  | TRUE | null
634 | SHEE11 | 400 | b |  | TRUE | null
635 | KIBY11 | 400 | b |  | TRUE | null
636 | KINO11 | 400 | b |  | TRUE | null
637 | KIRK11 | 400 | b |  | TRUE | null
638 | KITW11 | 400 | b |  | TRUE | null
639 | KNAR11 | 400 | b |  | TRUE | null
640 | GRTO61 | 400 | b |  | TRUE | null
641 | LACK61 | 400 | b |  | TRUE | null
642 | LALE11 | 400 | b |  | TRUE | null
643 | LALE31 | 400 | b |  | TRUE | null
644 | LAND11 | 400 | b |  | TRUE | null
645 | LEGA11 | 400 | b |  | TRUE | null
646 | LISD11 | 400 | b |  | TRUE | null
647 | LITT11 | 400 | b |  | TRUE | null
648 | LOVE11 | 400 | b |  | TRUE | null
649 | LOVE12 | 400 | b |  | TRUE | null
650 | MACC31 | 400 | b |  | TRUE | null
651 | GRAN61 | 400 | b |  | TRUE | null
652 | MANN11 | 400 | b |  | TRUE | null
653 | MELK11 | 400 | b |  | TRUE | null
654 | MILH11 | 400 | b |  | TRUE | null
655 | MILH12 | 400 | b |  | TRUE | null
656 | MITY11 | 400 | b |  | TRUE | null
657 | MITY12 | 400 | b |  | TRUE | null
658 | NECH11 | 400 | b |  | TRUE | null
659 | NECH12 | 400 | b |  | TRUE | null
660 | NEEP31 | 400 | b |  | TRUE | null
661 | NEWX11 | 400 | b |  | TRUE | null
662 | NEWX61 | 400 | b |  | TRUE | null
663 | NEWX62 | 400 | b |  | TRUE | null
664 | NFLE11 | 400 | b |  | TRUE | null
665 | NFLE12 | 400 | b |  | TRUE | null
666 | NHYD61 | 400 | b |  | TRUE | null
667 | NINF11 | 400 | b |  | TRUE | null
668 | NINF12 | 400 | b |  | TRUE | null
669 | NORL31 | 400 | b |  | TRUE | null
670 | NORM11 | 400 | b |  | TRUE | null
671 | NORM12 | 400 | b |  | TRUE | null
672 | NORM1A | 400 | b |  | TRUE | null
673 | NORM1B | 400 | b |  | TRUE | null
674 | NORT11 | 400 | b |  | TRUE | null
675 | NURS11 | 400 | b |  | TRUE | null
676 | OCKH11 | 400 | b |  | TRUE | null
677 | OFFE31 | 400 | b |  | TRUE | null
678 | OFFE32 | 400 | b |  | TRUE | null
679 | OLDB11 | 400 | b |  | TRUE | null
680 | OSBA11 | 400 | b |  | TRUE | null
681 | PADI11 | 400 | b |  | TRUE | null
682 | PELH11 | 400 | b |  | TRUE | null
683 | PELH12 | 400 | b |  | TRUE | null
684 | PEMB11 | 400 | b |  | TRUE | null
685 | PENN11 | 400 | b |  | TRUE | null
686 | PENT11 | 400 | b |  | TRUE | null
687 | PENW11 | 400 | b |  | TRUE | null
688 | PENE11 | 400 | b |  | TRUE | null
689 | PITS31 | 400 | b |  | TRUE | null
690 | PITS32 | 400 | b |  | TRUE | null
691 | POPP31 | 400 | b |  | TRUE | null
692 | PYLE11 | 400 | b |  | TRUE | null
693 | RAIN11 | 400 | b |  | TRUE | null
694 | RAIN12 | 400 | b |  | TRUE | null
695 | RASS11 | 400 | b |  | TRUE | null
696 | RATS11 | 400 | b |  | TRUE | null
697 | RATS12 | 400 | b |  | TRUE | null
698 | RAYM11 | 400 | b |  | TRUE | null
699 | REBR32 | 400 | b |  | TRUE | null
700 | REBR31 | 400 | b |  | TRUE | null
701 | RICH11 | 400 | b |  | TRUE | null
702 | ROCH11 | 400 | b |  | TRUE | null
703 | ROCH12 | 400 | b |  | TRUE | null
704 | ROCK1A | 400 | b |  | TRUE | null
705 | RUGE11 | 400 | b |  | TRUE | null
706 | RYEH13 | 400 | b |  | TRUE | null
707 | RYEH12 | 400 | b |  | TRUE | null
708 | RYEH11 | 400 | b |  | TRUE | null
709 | SAEN11 | 400 | b |  | TRUE | null
710 | SAFO11 | 400 | b |  | TRUE | null
711 | SALH11 | 400 | b |  | TRUE | null
712 | SEAB11 | 400 | b |  | TRUE | null
713 | SELL11 | 400 | b |  | TRUE | null
714 | SELL12 | 400 | b |  | TRUE | null
715 | SELL13 | 400 | b |  | TRUE | null
716 | SHEC31 | 400 | b |  | TRUE | null
717 | SHRE11 | 400 | b |  | TRUE | null
718 | SIZE12 | 400 | b |  | TRUE | null
719 | SJOW21 | 400 | b |  | TRUE | null
720 | LODR61 | 400 | b |  | TRUE | null
721 | SJOW13 | 400 | b |  | TRUE | null
722 | LODR62 | 400 | b |  | TRUE | null
723 | SJOW11 | 400 | b |  | TRUE | null
724 | SJOW12 | 400 | b |  | TRUE | null
725 | SKLG11 | 400 | b |  | TRUE | null
726 | SMAN11 | 400 | b |  | TRUE | null
727 | SMAN12 | 400 | b |  | TRUE | null
728 | SPEN11 | 400 | b |  | TRUE | null
729 | SSHI31 | 400 | b |  | TRUE | null
730 | STAH11 | 400 | b |  | TRUE | null
731 | STAL11 | 400 | b |  | TRUE | null
732 | STYC11 | 400 | b |  | TRUE | null
733 | STYC12 | 400 | b |  | TRUE | null
734 | STOB11 | 400 | b |  | TRUE | null
735 | SUND11 | 400 | b |  | TRUE | null
736 | SUND31 | 400 | b |  | TRUE | null
737 | SWAN22 | 400 | b |  | TRUE | null
738 | SWAN11 | 400 | b |  | TRUE | null
739 | SWAN12 | 400 | b |  | TRUE | null
740 | TAUN11 | 400 | b |  | TRUE | null
741 | TEMP31 | 400 | b |  | TRUE | null
742 | THOM61 | 400 | b |  | TRUE | null
743 | THUR61 | 400 | b |  | TRUE | null
744 | TILB11 | 400 | b |  | TRUE | null
745 | TILB12 | 400 | b |  | TRUE | null
746 | TILB13 | 400 | b |  | TRUE | null
747 | TILB14 | 400 | b |  | TRUE | null
748 | TINP31 | 400 | b |  | TRUE | null
749 | TINP32 | 400 | b |  | TRUE | null
750 | TODP61 | 400 | b |  | TRUE | null
751 | TOTT11 | 400 | b |  | TRUE | null
752 | TOTT12 | 400 | b |  | TRUE | null
753 | TRAW11 | 400 | b |  | TRUE | null
754 | TREM31 | 400 | b |  | TRUE | null
755 | TYNE11 | 400 | b |  | TRUE | null
756 | TYNE51 | 400 | b |  | TRUE | null
757 | UPPB31 | 400 | b |  | TRUE | null
758 | UPPB11 | 400 | b |  | TRUE | null
759 | ALST31 | 400 | b |  | TRUE | null
760 | ALST32 | 400 | b |  | TRUE | null
761 | USKM11 | 400 | b |  | TRUE | null
762 | USKM12 | 400 | b |  | TRUE | null
763 | PORH11 | 400 | b |  | TRUE | null
764 | WALP11 | 400 | b |  | TRUE | null
765 | WARL11 | 400 | b |  | TRUE | null
766 | WASF1A | 400 | b |  | TRUE | null
767 | WASF1B | 400 | b |  | TRUE | null
768 | WATS11 | 400 | b |  | TRUE | null
769 | WATS12 | 400 | b |  | TRUE | null
770 | WBOL61 | 400 | b |  | TRUE | null
771 | WBUR11 | 400 | b |  | TRUE | null
772 | WBUR12 | 400 | b |  | TRUE | null
773 | WHAM11 | 400 | b |  | TRUE | null
774 | WHAM12 | 400 | b |  | TRUE | null
775 | WHGA11 | 400 | b |  | TRUE | null
776 | WHSO31 | 400 | b |  | TRUE | null
777 | WHSO32 | 400 | b |  | TRUE | null
778 | WIBA31 | 400 | b |  | TRUE | null
779 | WIEN11 | 400 | b |  | TRUE | null
780 | WILL11 | 400 | b |  | TRUE | null
781 | WILL12 | 400 | b |  | TRUE | null
782 | GRST61 | 400 | b |  | TRUE | null
783 | WIMB12 | 400 | b |  | TRUE | null
784 | WIMB11 | 400 | b |  | TRUE | null
785 | WISD21 | 400 | b |  | TRUE | null
786 | WISD11 | 400 | b |  | TRUE | null
787 | WISD61 | 400 | b |  | TRUE | null
788 | WMEL11 | 400 | b |  | TRUE | null
789 | WMEL12 | 400 | b |  | TRUE | null
790 | WTHU31 | 400 | b |  | TRUE | null
791 | WWEY11 | 400 | b |  | TRUE | null
792 | WWEY12 | 400 | b |  | TRUE | null
793 | WYLF11 | 400 | b |  | TRUE | null
794 | WYMO11 | 400 | b |  | TRUE | null
795 | France | 400 | b |  | TRUE | null
796 | France | 400 | b |  | TRUE | null
797 | France | 400 | b |  | TRUE | null
798 | Netherlands | 400 | b |  | TRUE | null
799 | Belgium | 400 | b |  | TRUE | null
800 | Norway | 400 | b |  | TRUE | null
801 | Denmark | 400 | b |  | TRUE | null
802 | Ireland | 400 | b |  | TRUE | null
803 | Ireland | 400 | b |  | TRUE | null

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type | controllable
0 |  | 3 | 40.514 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
1 |  | 6 | 209.8023 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
2 |  | 16 | 103.765 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
3 |  | 19 | 91.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
4 |  | 47 | 217.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
5 |  | 49 | 217.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
6 |  | 83 | 105.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
7 |  | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
8 |  | 93 | 199.4192 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
9 |  | 160 | 35.1984 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
10 |  | 163 | 35.1984 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
11 |  | 549 | 46.7989 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
12 |  | 172 | 46.7989 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
13 |  | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
14 |  | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
15 |  | 193 | 310.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
16 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
17 |  | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
18 |  | 219 | 143.1084 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
19 |  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
20 |  | 269 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
21 |  | 271 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
22 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
23 |  | 282 | 71.2838 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
24 |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
25 |  | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
26 |  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
27 |  | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
28 |  | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
29 |  | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
30 |  | 321 | 73.45 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
31 |  | 323 | 73.45 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
32 |  | 331 | 118.6361 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
33 |  | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
34 |  | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
35 |  | 341 | 126.06 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
36 |  | 355 | 41.7756 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
37 |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
38 |  | 390 | 237.196 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
39 |  | 23 | 71.1524 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
40 |  | 25 | 237.196 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
41 |  | 204 | 62.4215 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
42 |  | 205 | 62.4215 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
43 |  | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
44 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
45 |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
46 |  | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
47 |  | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
48 |  | 214 | 10.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
49 |  | 250 | 10.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
50 |  | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
51 |  | 368 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
52 |  | 369 | 144.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
53 |  | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
54 |  | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
55 |  | 378 | 150.45 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
56 |  | 379 | 150.45 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
57 |  | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
58 |  | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
59 |  | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
60 |  | 444 | 41.0713 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
61 |  | 117 | 26.32 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
62 |  | 391 | 26.32 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
63 |  | 428 | 145.117 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
64 |  | 455 | 48.3816 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
65 |  | 233 | 23.8419 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
66 |  | 251 | 13.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
67 |  | 252 | 9.92 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
68 |  | 383 | 90.1354 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
69 |  | 384 | 90.1354 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
70 |  | 170 | 40.1908 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
71 |  | 457 | 40.1908 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
72 |  | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
73 |  | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
74 |  | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
75 |  | 254 | 161 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
76 |  | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
77 |  | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
78 |  | 458 | 91.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
79 |  | 459 | 91.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
80 |  | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
81 |  | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
82 |  | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
83 |  | 469 | 81.1263 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
84 |  | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
85 |  | 486 | 104.2847 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
86 |  | 125 | 174.071 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
87 |  | 360 | 51.89 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
88 |  | 470 | 32.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
89 |  | 202 | 32.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
90 |  | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
91 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
92 |  | 74 | 147.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
93 |  | 11 | 134.0934 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
94 |  | 12 | 80.6176 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
95 |  | 490 | 113.4636 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
96 |  | 165 | 113.4636 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
97 |  | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
98 |  | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
99 |  | 403 | 68.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
100 |  | 404 | 68.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
101 |  | 468 | 173.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
102 |  | 196 | 173.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
103 |  | 380 | 2.6608 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
104 |  | 381 | 2.6608 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
105 |  | 192 | 2.6608 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
106 |  | 454 | 62.9989 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
107 |  | 141 | 62.9989 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
108 |  | 39 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
109 |  | 40 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
110 |  | 183 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
111 |  | 182 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
112 |  | 423 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
113 |  | 424 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
114 |  | 415 | 97.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
115 |  | 131 | 97.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
116 |  | 132 | 97.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
117 |  | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
118 |  | 409 | 23.8419 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
119 |  | 134 | 37.9283 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
120 |  | 136 | 37.9283 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
121 |  | 31 | 64.33 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
122 |  | 33 | 64.33 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
123 |  | 35 | 64.33 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
124 |  | 505 | 64.33 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
125 |  | 188 | 94.5075 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
126 |  | 695 | 94.5075 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
127 |  | 310 | 47.6329 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
128 |  | 604 | 47.6329 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
129 |  | 605 | 47.6329 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
130 |  | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
131 |  | 67 | 184.4458 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
132 |  | 638 | 184.4458 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
133 |  | 235 | 86.7059 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
134 |  | 705 | 86.7059 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
135 |  | 96 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
136 |  | 174 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
137 |  | 650 | 19.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
138 |  | 291 | -7.818 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
139 |  | 597 | -7.818 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
140 |  | 598 | -7.818 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
141 |  | 68 | 22.5339 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
142 |  | 383 | 22.5339 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
143 |  | 384 | 22.5339 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
144 |  | 685 | 22.5339 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
145 |  | 410 | 30.1267 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
146 |  | 639 | 30.1267 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
147 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
148 |  | 480 | 18.4985 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
149 |  | 729 | 18.4985 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
150 |  | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
151 |  | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
152 |  | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
153 |  | 181 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
154 |  | 202 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
155 |  | 470 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
156 |  | 489 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
157 |  | 744 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
158 |  | 745 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
159 |  | 746 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
160 |  | 747 | 9.9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
161 |  | 306 | 232.6071 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
162 |  | 602 | 232.6071 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
163 |  | 603 | 232.6071 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
164 |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
165 |  | 52 | 155.1722 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
166 |  | 563 | 155.1722 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
167 |  | 564 | 155.1722 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
168 |  | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
169 |  | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
170 |  | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
171 |  | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
172 |  | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
173 |  | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
174 |  | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
175 |  | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
176 |  | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
177 |  | 285 | 7.0988 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
178 |  | 461 | 7.0988 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
179 |  | 753 | 7.0988 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
180 |  | 4 | 104.9012 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
181 |  | 588 | 104.9012 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
182 |  | 370 | 85.95 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
183 |  | 661 | 85.95 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
184 |  | 662 | 85.95 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
185 |  | 663 | 85.95 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
186 |  | 23 | 10.1646 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
187 |  | 25 | 10.1646 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
188 |  | 386 | 10.1646 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
189 |  | 388 | 10.1646 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
190 |  | 390 | 10.1646 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
191 |  | 627 | 10.1646 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
192 |  | 628 | 10.1646 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
193 |  | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
194 |  | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
195 |  | 116 | 27.2636 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
196 |  | 629 | 27.2636 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
197 |  | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
198 |  | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
199 |  | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
200 |  | 72 | 185.9844 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
201 |  | 434 | 185.9844 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
202 |  | 394 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
203 |  | 775 | 120 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
204 |  | 352 | 115.6256 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
205 |  | 356 | 115.6256 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
206 |  | 674 | 115.6256 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
207 |  | 26 | 81.9519 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
208 |  | 504 | 81.9519 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
209 |  | 382 | 49.186 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
210 |  | 416 | 49.186 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
211 |  | 417 | 49.186 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
212 |  | 645 | 49.186 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
213 |  | 105 | 75.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
214 |  | 108 | 75.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
215 |  | 110 | 75.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
216 |  | 113 | 75.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
217 |  | 532 | 75.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
218 |  | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
219 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
220 |  | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
221 |  | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
222 |  | 290 | 92.9006 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
223 |  | 693 | 92.9006 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
224 |  | 694 | 92.9006 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
225 |  | 17 | 89.2925 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
226 |  | 623 | 89.2925 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
227 |  | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
228 |  | 442 | 17.4501 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
229 |  | 689 | 17.4501 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
230 |  | 690 | 17.4501 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
231 |  | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
232 |  | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
233 |  | 42 | 57.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
234 |  | 553 | 57.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
235 |  | 554 | 57.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
236 |  | 555 | 57.175 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
237 |  | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
238 |  | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
239 |  | 43 | 121.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
240 |  | 46 | 121.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
241 |  | 398 | 121.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
242 |  | 783 | 121.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
243 |  | 784 | 121.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
244 |  | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
245 |  | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
246 |  | 353 | 15.5141 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
247 |  | 677 | 15.5141 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
248 |  | 678 | 15.5141 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
249 |  | 387 | 57.5808 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
250 |  | 389 | 57.5808 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
251 |  | 666 | 57.5808 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
252 |  | 53 | 93.034 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
253 |  | 275 | 93.034 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
254 |  | 590 | 93.034 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
255 |  | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
256 |  | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
257 |  | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
258 |  | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
259 |  | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
260 |  | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
261 |  | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
262 |  | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
263 |  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
264 |  | 61 | 35.366 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
265 |  | 248 | 35.366 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
266 |  | 249 | 35.366 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
267 |  | 578 | 35.366 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
268 |  | 580 | 35.366 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
269 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
270 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
271 |  | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
272 |  | 98 | 87.8025 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
273 |  | 429 | 87.8025 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
274 |  | 481 | 87.8025 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
275 |  | 731 | 87.8025 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
276 |  | 73 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
277 |  | 74 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
278 |  | 755 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
279 |  | 756 | 0.83 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
280 |  | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
281 |  | 193 | 103.5833 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
282 |  | 558 | 103.5833 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
283 |  | 559 | 103.5833 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
284 |  | 448 | 52.2373 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
285 |  | 449 | 52.2373 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
286 |  | 728 | 52.2373 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
287 |  | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
288 |  | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
289 |  | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
290 |  | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
291 |  | 313 | 22.0097 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
292 |  | 314 | 22.0097 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
293 |  | 318 | 22.0097 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
294 |  | 412 | 22.0097 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
295 |  | 413 | 22.0097 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
296 |  | 641 | 22.0097 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
297 |  | 458 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
298 |  | 459 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
299 |  | 472 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
300 |  | 474 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
301 |  | 476 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
302 |  | 706 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
303 |  | 707 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
304 |  | 708 | 11.4667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
305 |  | 140 | 66.8495 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
306 |  | 145 | 66.8495 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
307 |  | 573 | 66.8495 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
308 |  | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
309 |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
310 |  | 363 | 63.18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
311 |  | 734 | 63.18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
312 |  | 216 | 477.4892 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
313 |  | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
314 |  | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
315 |  | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
316 |  | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
317 |  | 151 | 46.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
318 |  | 543 | 46.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
319 |  | 544 | 46.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
320 |  | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
321 |  | 298 | -10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
322 |  | 704 | -10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
323 |  | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
324 |  | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
325 |  | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
326 |  | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
327 |  | 279 | 256.2707 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
328 |  | 725 | 256.2707 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
329 |  | 405 | 145.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
330 |  | 664 | 145.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
331 |  | 665 | 145.3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
332 |  | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
333 |  | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
334 |  | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
335 |  | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
336 |  | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
337 |  | 177 | 82.9953 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
338 |  | 589 | 82.9953 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
339 |  | 427 | 48.3723 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
340 |  | 428 | 48.3723 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
341 |  | 675 | 48.3723 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
342 |  | 227 | 73.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
343 |  | 636 | 73.2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
344 |  | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
345 |  | 262 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
346 |  | 263 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
347 |  | 654 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
348 |  | 655 | 33 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
349 |  | 173 | 222.8127 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
350 |  | 550 | 222.8127 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
351 |  | 551 | 222.8127 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
352 |  | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
353 |  | 13 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
354 |  | 500 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
355 |  | 501 | 16.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
356 |  | 138 | 130.65 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
357 |  | 540 | 130.65 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
358 |  | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
359 |  | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
360 |  | 192 | 0.6652 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
361 |  | 380 | 0.6652 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
362 |  | 381 | 0.6652 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
363 |  | 492 | 0.6652 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
364 |  | 493 | 0.6652 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
365 |  | 494 | 0.6652 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
366 |  | 776 | 0.6652 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
367 |  | 777 | 0.6652 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
368 |  | 7 | 35.4136 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
369 |  | 497 | 35.4136 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
370 |  | 498 | 35.4136 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
371 |  | 499 | 35.4136 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
372 |  | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
373 |  | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
376 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
377 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
378 |  | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
379 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
380 |  | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
381 |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
382 |  | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
383 |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
384 |  | 194 | 76.1697 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
385 |  | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
386 |  | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
387 |  | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
388 |  | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
389 |  | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
390 |  | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
391 |  | 127 | 48.2374 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
392 |  | 533 | 48.2374 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
393 |  | 534 | 48.2374 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
394 |  | 535 | 48.2374 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
395 |  | 536 | 48.2374 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
396 |  | 537 | 48.2374 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
397 |  | 538 | 48.2374 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
398 |  | 264 | 74.45 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
399 |  | 765 | 74.45 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
400 |  | 128 | 29.96 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
401 |  | 232 | 63.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
402 |  | 338 | 63.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
403 |  | 340 | 63.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
404 |  | 341 | 63.03 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
405 |  | 273 | 267.0621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
406 |  | 587 | 267.0621 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
407 |  | 162 | 20.1941 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
408 |  | 288 | 20.1941 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
409 |  | 289 | 20.1941 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
410 |  | 599 | 20.1941 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
411 |  | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
412 |  | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
413 |  | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
414 |  | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
415 |  | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
416 |  | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
417 |  | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
418 |  | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
419 |  | 265 | 39.55 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
420 |  | 267 | 39.55 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
421 |  | 768 | 39.55 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
422 |  | 769 | 39.55 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
423 |  | 346 | 39.6172 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
424 |  | 610 | 39.6172 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
425 |  | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
426 |  | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
427 |  | 176 | 299.5813 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
428 |  | 652 | 299.5813 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
429 |  | 460 | 85.6986 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
430 |  | 684 | 85.6986 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
431 |  | 38 | 28.16 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
432 |  | 196 | 28.16 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
433 |  | 468 | 28.16 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
434 |  | 773 | 28.16 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
435 |  | 774 | 28.16 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
436 |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
437 |  | 287 | 84.9815 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
438 |  | 593 | 84.9815 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
439 |  | 594 | 84.9815 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
440 |  | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
441 |  | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
442 |  | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
443 |  | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
444 |  | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
445 |  | 170 | 70.9116 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
446 |  | 334 | 70.9116 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
447 |  | 457 | 70.9116 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
448 |  | 463 | 70.9116 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
449 |  | 464 | 70.9116 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
450 |  | 465 | 70.9116 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
451 |  | 466 | 70.9116 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
452 |  | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
453 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
454 |  | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
455 |  | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
456 |  | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
457 |  | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
458 |  | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
459 |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
460 |  | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
461 |  | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
462 |  | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
463 |  | 27 | 23.3072 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
464 |  | 175 | 23.3072 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
465 |  | 552 | 23.3072 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
466 |  | 397 | 45.6784 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
467 |  | 81 | 53.1084 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
468 |  | 525 | 53.1084 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
469 |  | 245 | 102.7556 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
470 |  | 577 | 102.7556 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
471 |  | 211 | 117.421 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
472 |  | 234 | 117.421 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
473 |  | 696 | 117.421 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
474 |  | 697 | 117.421 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
475 |  | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
476 |  | 51 | 131.4417 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
477 |  | 512 | 131.4417 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
478 |  | 513 | 131.4417 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
479 |  | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
480 |  | 622 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
483 |  | 80 | 135.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
484 |  | 667 | 135.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
485 |  | 668 | 135.6333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
486 |  | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
487 |  | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
488 |  | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
489 |  | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
490 |  | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
491 |  | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
492 |  | 32 | 30.65 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
493 |  | 34 | 30.65 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
494 |  | 699 | 30.65 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
495 |  | 700 | 30.65 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
496 |  | 118 | 11.95 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
497 |  | 119 | 11.95 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
498 |  | 741 | 11.95 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
499 |  | 467 | -5.0518 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
500 |  | 778 | -5.0518 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
501 |  | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
502 |  | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
503 |  | 115 | 180.0498 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
504 |  | 556 | 180.0498 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
505 |  | 557 | 180.0498 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
506 |  | 230 | -18.86 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
507 |  | 670 | -18.86 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
508 |  | 671 | -18.86 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
509 |  | 672 | -18.86 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
510 |  | 673 | -18.86 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
511 |  | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
512 |  | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
513 |  | 333 | 49.7597 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
514 |  | 612 | 49.7597 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
515 |  | 344 | 2.244 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
516 |  | 345 | 2.244 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
517 |  | 371 | 2.244 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
518 |  | 620 | 2.244 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
519 |  | 621 | 2.244 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
520 |  | 41 | 53.5286 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
521 |  | 44 | 53.5286 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
522 |  | 45 | 53.5286 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
523 |  | 47 | 53.5286 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
524 |  | 49 | 53.5286 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
525 |  | 508 | 53.5286 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
526 |  | 509 | 53.5286 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
527 |  | 348 | 10.4439 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
528 |  | 349 | 10.4439 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
529 |  | 355 | 10.4439 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
530 |  | 611 | 10.4439 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
531 |  | 215 | 55.9731 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
532 |  | 656 | 55.9731 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
533 |  | 657 | 55.9731 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
534 |  | 148 | 203.2163 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
535 |  | 150 | 203.2163 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
536 |  | 375 | 203.2163 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
537 |  | 377 | 203.2163 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
538 |  | 55 | 98.1964 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
539 |  | 514 | 98.1964 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
540 |  | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
541 |  | 236 | 532.9714 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
542 |  | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
543 |  | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
544 |  | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
545 |  | 237 | 12.4939 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
546 |  | 238 | 12.4939 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
547 |  | 574 | 12.4939 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
548 |  | 276 | 30.5844 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
549 |  | 624 | 30.5844 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
550 |  | 625 | 30.5844 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
551 |  | 626 | 30.5844 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
552 |  | 87 | 114.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
553 |  | 682 | 114.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
554 |  | 683 | 114.8667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
555 |  | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
556 |  | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
557 |  | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
558 |  | 270 | 107.3925 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
559 |  | 272 | 107.3925 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
560 |  | 735 | 107.3925 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
561 |  | 736 | 107.3925 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
562 |  | 366 | 95.86 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
563 |  | 712 | 95.86 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
564 |  | 462 | 18.779 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
565 |  | 793 | 18.779 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
566 |  | 217 | 30.1924 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
567 |  | 219 | 30.1924 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
568 |  | 221 | 30.1924 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
569 |  | 567 | 30.1924 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
570 |  | 568 | 30.1924 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
571 |  | 133 | 15.1713 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
572 |  | 134 | 15.1713 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
573 |  | 135 | 15.1713 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
574 |  | 136 | 15.1713 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
575 |  | 539 | 15.1713 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
576 |  | 85 | 7.78 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
577 |  | 97 | 91.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
578 |  | 726 | 91.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
579 |  | 727 | 91.3333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
580 |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
581 |  | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
582 |  | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
583 |  | 161 | 45.2034 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
584 |  | 560 | 45.2034 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
585 |  | 561 | 45.2034 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
586 |  | 562 | 45.2034 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
587 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
588 |  | 121 | 17.2967 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
589 |  | 360 | 17.2967 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
590 |  | 743 | 17.2967 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
591 |  | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
592 |  | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
593 |  | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
594 |  | 18 | 29.7722 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
595 |  | 20 | 29.7722 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
596 |  | 740 | 29.7722 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
597 |  | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
598 |  | 166 | 13.3711 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
599 |  | 167 | 13.3711 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
600 |  | 171 | 13.3711 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
601 |  | 172 | 13.3711 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
602 |  | 547 | 13.3711 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
603 |  | 548 | 13.3711 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
604 |  | 549 | 13.3711 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
605 |  | 58 | 67.596 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
606 |  | 59 | 67.596 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
607 |  | 771 | 67.596 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
608 |  | 772 | 67.596 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
609 |  | 22 | 151.9778 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
610 |  | 581 | 151.9778 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
611 |  | 582 | 151.9778 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
612 |  | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
613 |  | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
614 |  | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
615 |  | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
616 |  | 63 | 23.5003 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
617 |  | 516 | 23.5003 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
618 |  | 143 | 128.391 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
619 |  | 658 | 128.391 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
620 |  | 659 | 128.391 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
621 |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
622 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
623 |  | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
624 |  | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
625 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
626 |  | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
627 |  | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
628 |  | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
629 |  | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
630 |  | 147 | 0.042236 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
631 |  | 149 | 0.042236 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
632 |  | 373 | 92.9154 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
633 |  | 374 | 92.9154 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
634 |  | 644 | 92.9154 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
635 |  | 441 | 13.6904 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
636 |  | 444 | 13.6904 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
637 |  | 660 | 13.6904 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
638 |  | 29 | 68.3695 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
639 |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
640 |  | 94 | 97 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
641 |  | 681 | 97 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
642 |  | 130 | 19.1825 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
643 |  | 378 | 19.1825 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
644 |  | 379 | 19.1825 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
645 |  | 653 | 19.1825 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
646 |  | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
647 |  | 233 | 5.9605 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
648 |  | 408 | 5.9605 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
649 |  | 409 | 5.9605 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
650 |  | 679 | 5.9605 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
651 |  | 443 | 38.9735 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
652 |  | 716 | 38.9735 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
653 |  | 89 | 41.2677 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
654 |  | 93 | 41.2677 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
655 |  | 527 | 41.2677 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
656 |  | 528 | 41.2677 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
657 |  | 9 | 32.8359 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
658 |  | 692 | 32.8359 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
659 |  | 106 | 36.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
660 |  | 109 | 36.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
661 |  | 111 | 36.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
662 |  | 114 | 36.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
663 |  | 322 | 36.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
664 |  | 324 | 36.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
665 |  | 751 | 36.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
666 |  | 752 | 36.1875 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
667 |  | 84 | 153.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
668 |  | 530 | 153.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
669 |  | 531 | 153.1667 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
670 |  | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
671 |  | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
672 |  | 155 | 19.9222 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
673 |  | 156 | 19.9222 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
674 |  | 243 | 19.9222 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
675 |  | 244 | 19.9222 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
676 |  | 477 | 19.9222 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
677 |  | 478 | 19.9222 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
678 |  | 713 | 19.9222 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
679 |  | 714 | 19.9222 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
680 |  | 715 | 19.9222 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
681 |  | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
682 |  | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
683 |  | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
684 |  | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
685 |  | 62 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
686 |  | 794 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
687 |  | 90 | 97.917 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
688 |  | 583 | 97.917 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
689 |  | 584 | 97.917 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
690 |  | 350 | 7.3372 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
691 |  | 414 | 7.3372 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
692 |  | 447 | 7.3372 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
693 |  | 711 | 7.3372 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
694 |  | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
695 |  | 195 | 168.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
696 |  | 719 | 168.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
697 |  | 721 | 168.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
698 |  | 723 | 168.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
699 |  | 724 | 168.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
700 |  | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
701 |  | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
702 |  | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
703 |  | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
704 |  | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
705 |  | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
706 |  | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
707 |  | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
708 |  | 247 | 75.1602 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
709 |  | 399 | 75.1602 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
710 |  | 400 | 75.1602 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
711 |  | 785 | 75.1602 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
712 |  | 786 | 75.1602 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
713 |  | 787 | 75.1602 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
714 |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
715 |  | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
716 |  | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
717 |  | 131 | 13.9857 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
718 |  | 132 | 13.9857 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
719 |  | 178 | 13.9857 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
720 |  | 179 | 13.9857 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
721 |  | 415 | 13.9857 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
722 |  | 791 | 13.9857 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
723 |  | 792 | 13.9857 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
724 |  | 125 | 69.6284 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
725 |  | 126 | 69.6284 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
726 |  | 487 | 69.6284 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
727 |  | 488 | 69.6284 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
728 |  | 742 | 69.6284 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
729 |  | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
730 |  | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
731 |  | 139 | 66.9179 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
732 |  | 541 | 66.9179 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
733 |  | 212 | 192.8543 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
734 |  | 565 | 192.8543 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
735 |  | 566 | 192.8543 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
736 |  | 65 | 97.5314 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
737 |  | 402 | 97.5314 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
738 |  | 646 | 97.5314 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
739 |  | 220 | 19.613 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
740 |  | 709 | 19.613 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
741 |  | 142 | 98.8847 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
742 |  | 144 | 98.8847 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
743 |  | 146 | 98.8847 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
744 |  | 542 | 98.8847 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
745 |  | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
746 |  | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
747 |  | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
748 |  | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
749 |  | 54 | 16.1272 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
750 |  | 455 | 16.1272 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
751 |  | 676 | 16.1272 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
752 |  | 91 | 72.1441 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
753 |  | 407 | 72.1441 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
754 |  | 637 | 72.1441 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
755 |  | 122 | 7.184 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
756 |  | 123 | 7.184 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
757 |  | 748 | 7.184 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
758 |  | 749 | 7.184 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
759 |  | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
760 |  | 351 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
761 |  | 750 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
762 |  | 327 | 118.6361 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
763 |  | 329 | 118.6361 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
764 |  | 331 | 118.6361 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
765 |  | 64 | 11.7328 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
766 |  | 157 | 11.7328 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
767 |  | 159 | 11.7328 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
768 |  | 160 | 11.7328 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
769 |  | 163 | 11.7328 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
770 |  | 545 | 11.7328 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
771 |  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
772 |  | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
773 |  | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
774 |  | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
775 |  | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
776 |  | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
777 |  | 69 | -1.0088 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
778 |  | 70 | -1.0088 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
779 |  | 71 | -1.0088 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
780 |  | 518 | -1.0088 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
781 |  | 519 | -1.0088 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
782 |  | 520 | -1.0088 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
783 |  | 521 | -1.0088 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
784 |  | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
785 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
786 |  | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
787 |  | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
788 |  | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
789 |  | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
790 |  | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
791 |  | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
792 |  | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
793 |  | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
794 |  | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
795 |  | 401 | 151.6344 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
796 |  | 635 | 151.6344 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
797 |  | 204 | 8.9174 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
798 |  | 205 | 8.9174 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
799 |  | 277 | 8.9174 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
800 |  | 300 | 8.9174 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
801 |  | 301 | 8.9174 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
802 |  | 392 | 8.9174 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
803 |  | 630 | 8.9174 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
804 |  | 255 | 12.1134 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
805 |  | 258 | 12.1134 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
806 |  | 278 | 12.1134 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
807 |  | 280 | 12.1134 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
808 |  | 281 | 12.1134 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
809 |  | 282 | 12.1134 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
810 |  | 591 | 12.1134 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
811 |  | 592 | 12.1134 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
812 |  | 129 | 294.3074 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
813 |  | 595 | 294.3074 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
814 |  | 596 | 294.3074 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
815 |  | 169 | 154.8797 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
816 |  | 393 | 154.8797 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
817 |  | 631 | 154.8797 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
818 |  | 632 | 154.8797 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
819 |  | 445 | 105.084 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
820 |  | 446 | 105.084 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
821 |  | 680 | 105.084 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
822 |  | 354 | 119.9762 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
823 |  | 770 | 119.9762 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
824 |  | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
825 |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
826 |  | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
827 |  | 79 | 166.547 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
828 |  | 648 | 166.547 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
829 |  | 649 | 166.547 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
830 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
831 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
832 |  | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
833 |  | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
834 |  | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
835 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
836 |  | 259 | 65.7279 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
837 |  | 261 | 65.7279 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
838 |  | 266 | 65.7279 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
839 |  | 268 | 65.7279 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
840 |  | 269 | 65.7279 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
841 |  | 271 | 65.7279 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
842 |  | 585 | 65.7279 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
843 |  | 586 | 65.7279 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
844 |  | 365 | 53.115 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
845 |  | 710 | 53.115 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
846 |  | 246 | 114.1181 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
847 |  | 642 | 114.1181 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
848 |  | 643 | 114.1181 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
849 |  | 78 | 96.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
850 |  | 523 | 96.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
851 |  | 524 | 96.7333 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
852 |  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
853 |  | 376 | 23.8419 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
854 |  | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
855 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
856 |  | 208 | 40.5632 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
857 |  | 469 | 40.5632 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
858 |  | 66 | 222.2375 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
859 |  | 517 | 222.2375 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
860 |  | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
861 |  | 411 | 22.7864 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
862 |  | 691 | 22.7864 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
863 |  | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
864 |  | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
865 |  | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
866 |  | 21 | 21.0549 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
867 |  | 24 | 21.0549 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
868 |  | 503 | 21.0549 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
869 |  | 30 | 52.1424 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
870 |  | 190 | 52.1424 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
871 |  | 191 | 52.1424 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
872 |  | 485 | 52.1424 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
873 |  | 486 | 52.1424 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
874 |  | 737 | 52.1424 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
875 |  | 738 | 52.1424 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
876 |  | 739 | 52.1424 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
877 |  | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
878 |  | 292 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
879 |  | 328 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
880 |  | 330 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
881 |  | 342 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
882 |  | 343 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
883 |  | 608 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
884 |  | 609 | 1.71 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
885 |  | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
886 |  | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
887 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
888 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
889 |  | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
890 |  | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
891 |  | 95 | 128.7171 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
892 |  | 529 | 128.7171 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
893 |  | 57 | 295.885 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
894 |  | 764 | 295.885 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
895 |  | 164 | 80.9878 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
896 |  | 546 | 80.9878 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
897 |  | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
898 |  | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
899 |  | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
900 |  | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
901 |  | 153 | 16.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
902 |  | 197 | 16.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
903 |  | 304 | 16.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
904 |  | 633 | 16.375 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
905 |  | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
906 |  | 88 | 414.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
907 |  | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
908 |  | 321 | 45.18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
909 |  | 323 | 45.18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
910 |  | 325 | 45.18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
911 |  | 606 | 45.18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE
912 |  | 607 | 45.18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye | FALSE

## gen
| name | bus | p_mw | vm_pu | sn_mva | min_q_mvar | max_q_mvar | scaling | slack | controllable | id_q_capability_curve_characteristic | reactive_capability_curve | curve_style | in_service | slack_weight | type | min_p_mw | max_p_mw
0 | CCGT | 11 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.5
1 | CCGT | 12 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.5
2 | CCGT | 757 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.5
3 | CCGT | 758 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.5
4 | Other | 3 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
5 | Other | 6 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
6 | Other | 495 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
7 | Other | 496 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
8 | Solar PV | 138 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 24.95
9 | Solar PV | 540 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 24.95
10 | Other | 193 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10
11 | Other | 558 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10
12 | Other | 559 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10
13 | Battery Storage | 763 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 25.3
14 | Battery Storage | 142 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10.25
15 | Battery Storage | 144 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10.25
16 | Battery Storage | 146 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10.25
17 | Battery Storage | 542 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10.25
18 | CCGT | 204 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.1429
19 | CCGT | 205 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.1429
20 | CCGT | 277 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.1429
21 | CCGT | 300 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.1429
22 | CCGT | 301 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.1429
23 | CCGT | 392 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.1429
24 | CCGT | 630 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.1429
25 | Wind | 63 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 45
26 | Wind | 516 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 45
27 | Biomass | 127 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.7143
28 | Biomass | 533 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.7143
29 | Biomass | 534 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.7143
30 | Biomass | 535 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.7143
31 | Biomass | 536 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.7143
32 | Biomass | 537 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.7143
33 | Biomass | 538 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.7143
34 | Biomass | 138 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 19
35 | Biomass | 540 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 19
36 | Battery Storage | 142 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.25
37 | Battery Storage | 144 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.25
38 | Battery Storage | 146 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.25
39 | Battery Storage | 542 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 14.25
40 | Battery Storage | 64 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6667
41 | Battery Storage | 157 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6667
42 | Battery Storage | 159 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6667
43 | Battery Storage | 160 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6667
44 | Battery Storage | 163 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6667
45 | Battery Storage | 545 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6667
46 | CCGT | 166 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 130
47 | CCGT | 167 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 130
48 | CCGT | 171 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 130
49 | CCGT | 172 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 130
50 | CCGT | 547 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 130
51 | CCGT | 548 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 130
52 | CCGT | 549 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 130
53 | CCGT | 203 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 222.5
54 | CCGT | 209 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 222.5
55 | Other | 173 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
56 | Other | 550 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
57 | Other | 551 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
58 | OCGT | 64 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15
59 | OCGT | 157 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15
60 | OCGT | 159 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15
61 | OCGT | 160 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15
62 | OCGT | 163 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15
63 | OCGT | 545 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15
64 | Other | 27 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15.6667
65 | Other | 175 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15.6667
66 | Other | 552 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15.6667
67 | Battery Storage | 270 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10
68 | Battery Storage | 272 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10
69 | Battery Storage | 735 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10
70 | Battery Storage | 736 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10
71 | CCGT | 161 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 345
72 | CCGT | 560 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 345
73 | CCGT | 561 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 345
74 | CCGT | 562 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 345
75 | Battery Storage | 127 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
76 | Battery Storage | 533 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
77 | Battery Storage | 534 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
78 | Battery Storage | 535 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
79 | Battery Storage | 536 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
80 | Battery Storage | 537 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
81 | Battery Storage | 538 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
82 | Battery Storage | 215 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.3333
83 | Battery Storage | 656 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.3333
84 | Battery Storage | 657 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.3333
85 | Battery Storage | 3 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.5
86 | Battery Storage | 6 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.5
87 | Battery Storage | 495 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.5
88 | Battery Storage | 496 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.5
89 | Battery Storage | 427 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.3333
90 | Battery Storage | 428 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.3333
91 | Battery Storage | 675 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.3333
92 | Battery Storage | 78 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 11.9333
93 | Battery Storage | 523 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 11.9333
94 | Battery Storage | 524 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 11.9333
95 | CCGT | 201 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 800
96 | Battery Storage | 52 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6333
97 | Battery Storage | 563 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6333
98 | Battery Storage | 564 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6333
99 | OCGT | 177 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 70
100 | OCGT | 589 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 70
101 | Battery Storage | 212 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6333
102 | Battery Storage | 565 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6333
103 | Battery Storage | 566 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6333
104 | Hydro | 285 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 3.3333
105 | Hydro | 461 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 3.3333
106 | Hydro | 753 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 3.3333
107 | CCGT | 227 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 406
108 | CCGT | 636 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 406
109 | Other | 780 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
110 | Other | 781 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
111 | OCGT | 128 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 100
112 | CCGT | 128 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1475
113 | Pumped Storage | 228 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1644
114 | Hydro | 229 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 19.5
115 | Hydro | 686 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 19.5
116 | Biomass | 11 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
117 | Biomass | 12 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
118 | Biomass | 757 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
119 | Biomass | 758 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
120 | Biomass | 237 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 635
121 | Biomass | 238 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 635
122 | Biomass | 574 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 635
123 | Coal | 237 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 667
124 | Coal | 238 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 667
125 | Coal | 574 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 667
126 | Wind | 438 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 133.3333
127 | Wind | 439 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 133.3333
128 | Wind | 440 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 133.3333
129 | Nuclear | 242 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 560
130 | Nuclear | 576 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 560
131 | CCGT | 105 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 88.4
132 | CCGT | 108 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 88.4
133 | CCGT | 110 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 88.4
134 | CCGT | 113 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 88.4
135 | CCGT | 532 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 88.4
136 | Other | 177 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 79
137 | Other | 589 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 79
138 | Pumped Storage | 284 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 180
139 | Pumped Storage | 286 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 180
140 | Biomass | 204 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.1429
141 | Biomass | 205 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.1429
142 | Biomass | 277 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.1429
143 | Biomass | 300 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.1429
144 | Biomass | 301 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.1429
145 | Biomass | 392 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.1429
146 | Biomass | 630 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.1429
147 | Wind | 575 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 32
148 | CCGT | 303 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 758.5
149 | CCGT | 601 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 758.5
150 | CCGT | 230 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 84
151 | CCGT | 670 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 84
152 | CCGT | 671 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 84
153 | CCGT | 672 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 84
154 | CCGT | 673 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 84
155 | OCGT | 30 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
156 | OCGT | 190 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
157 | OCGT | 191 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
158 | OCGT | 485 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
159 | OCGT | 486 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
160 | OCGT | 737 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
161 | OCGT | 738 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
162 | OCGT | 739 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
163 | CCGT | 79 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
164 | CCGT | 648 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
165 | CCGT | 649 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
166 | CCGT | 254 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
167 | CCGT | 471 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
168 | CCGT | 702 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
169 | CCGT | 703 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
170 | OCGT | 62 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 7.5
171 | OCGT | 794 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 7.5
172 | CCGT | 94 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10.5
173 | CCGT | 681 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10.5
174 | CCGT | 169 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
175 | CCGT | 393 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
176 | CCGT | 631 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
177 | CCGT | 632 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.25
178 | OCGT | 133 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.2
179 | OCGT | 134 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.2
180 | OCGT | 135 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.2
181 | OCGT | 136 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.2
182 | OCGT | 539 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.2
183 | OCGT | 212 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 4
184 | OCGT | 565 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 4
185 | OCGT | 566 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 4
186 | Nuclear | 347 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1207
187 | Nuclear | 333 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1181.5
188 | Nuclear | 612 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1181.5
189 | Nuclear | 364 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 353.6667
190 | Nuclear | 614 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 353.6667
191 | Nuclear | 615 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 353.6667
192 | CCGT | 18 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 3.3333
193 | CCGT | 20 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 3.3333
194 | CCGT | 740 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 3.3333
195 | Battery Storage | 344 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2
196 | Battery Storage | 345 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2
197 | Battery Storage | 371 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2
198 | Battery Storage | 620 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2
199 | Battery Storage | 621 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2
200 | Battery Storage | 299 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 609
201 | Battery Storage | 616 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 609
202 | OCGT | 17 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 70
203 | OCGT | 623 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 70
204 | Solar PV | 148 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
205 | Solar PV | 150 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
206 | Solar PV | 375 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
207 | Solar PV | 377 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
208 | Other | 180 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 4.3333
209 | Other | 361 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 4.3333
210 | Other | 362 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 4.3333
211 | CCGT | 204 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 107.8571
212 | CCGT | 205 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 107.8571
213 | CCGT | 277 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 107.8571
214 | CCGT | 300 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 107.8571
215 | CCGT | 301 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 107.8571
216 | CCGT | 392 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 107.8571
217 | CCGT | 630 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 107.8571
218 | CCGT | 204 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 127.5714
219 | CCGT | 205 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 127.5714
220 | CCGT | 277 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 127.5714
221 | CCGT | 300 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 127.5714
222 | CCGT | 301 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 127.5714
223 | CCGT | 392 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 127.5714
224 | CCGT | 630 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 127.5714
225 | Other | 153 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 8.95
226 | Other | 197 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 8.95
227 | Other | 304 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 8.95
228 | Other | 633 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 8.95
229 | Battery Storage | 153 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
230 | Battery Storage | 197 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
231 | Battery Storage | 304 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
232 | Battery Storage | 633 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
233 | OCGT | 302 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 619
234 | CCGT | 57 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 197.5
235 | CCGT | 764 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 197.5
236 | CCGT | 5 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 905
237 | Battery Storage | 65 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
238 | Battery Storage | 402 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
239 | Battery Storage | 646 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
240 | Other | 65 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
241 | Other | 402 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
242 | Other | 646 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
243 | CCGT | 61 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 148
244 | CCGT | 248 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 148
245 | CCGT | 249 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 148
246 | CCGT | 578 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 148
247 | CCGT | 580 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 148
248 | Biomass | 69 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 56.5714
249 | Biomass | 70 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 56.5714
250 | Biomass | 71 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 56.5714
251 | Biomass | 518 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 56.5714
252 | Biomass | 519 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 56.5714
253 | Biomass | 520 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 56.5714
254 | Biomass | 521 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 56.5714
255 | OCGT | 177 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 24.95
256 | OCGT | 589 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 24.95
257 | Hydro | 229 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15
258 | Hydro | 686 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 15
259 | CCGT | 274 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 920
260 | CCGT | 303 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 367.5
261 | CCGT | 601 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 367.5
262 | Other | 166 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
263 | Other | 167 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
264 | Other | 171 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
265 | Other | 172 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
266 | Other | 547 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
267 | Other | 548 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
268 | Other | 549 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.8571
269 | Battery Storage | 427 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6333
270 | Battery Storage | 428 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6333
271 | Battery Storage | 675 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 16.6333
272 | Battery Storage | 7 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
273 | Battery Storage | 497 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
274 | Battery Storage | 498 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
275 | Battery Storage | 499 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5
276 | Oil | 57 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10.25
277 | Oil | 764 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10.25
278 | Oil | 129 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
279 | Oil | 595 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
280 | Oil | 596 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 6.6667
281 | Other | 427 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 7
282 | Other | 428 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 7
283 | Other | 675 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 7
284 | Oil | 79 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 7
285 | Oil | 648 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 7
286 | Oil | 649 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 7
287 | Other | 30 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.625
288 | Other | 190 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.625
289 | Other | 191 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.625
290 | Other | 485 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.625
291 | Other | 486 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.625
292 | Other | 737 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.625
293 | Other | 738 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.625
294 | Other | 739 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2.625
295 | Other | 4 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10
296 | Other | 588 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10
297 | Other | 427 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 8
298 | Other | 428 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 8
299 | Other | 675 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 8
300 | CCGT | 460 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1099.5
301 | CCGT | 684 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1099.5
302 | Battery Storage | 170 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.7143
303 | Battery Storage | 334 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.7143
304 | Battery Storage | 457 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.7143
305 | Battery Storage | 463 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.7143
306 | Battery Storage | 464 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.7143
307 | Battery Storage | 465 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.7143
308 | Battery Storage | 466 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.7143
309 | Wind | 189 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 228
310 | CCGT | 57 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 122.5
311 | CCGT | 764 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 122.5
312 | Battery Storage | 217 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.98
313 | Battery Storage | 219 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.98
314 | Battery Storage | 221 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.98
315 | Battery Storage | 567 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.98
316 | Battery Storage | 568 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.98
317 | Battery Storage | 217 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.98
318 | Battery Storage | 219 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.98
319 | Battery Storage | 221 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.98
320 | Battery Storage | 567 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.98
321 | Battery Storage | 568 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.98
322 | Other | 373 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 8.5067
323 | Other | 374 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 8.5067
324 | Other | 644 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 8.5067
325 | Other | 373 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.0267
326 | Other | 374 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.0267
327 | Other | 644 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.0267
328 | Solar PV | 211 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 306.175
329 | Solar PV | 234 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 306.175
330 | Solar PV | 696 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 306.175
331 | Solar PV | 697 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 306.175
332 | CCGT | 53 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.6667
333 | CCGT | 275 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.6667
334 | CCGT | 590 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 9.6667
335 | Other | 211 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
336 | Other | 234 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
337 | Other | 696 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
338 | Other | 697 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
339 | Biomass | 211 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
340 | Biomass | 234 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
341 | Biomass | 696 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
342 | Biomass | 697 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.22
343 | Battery Storage | 154 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
344 | Battery Storage | 701 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
345 | Battery Storage | 154 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
346 | Battery Storage | 701 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
347 | CCGT | 298 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 405
348 | CCGT | 704 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 405
349 | CCGT | 458 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 89.375
350 | CCGT | 459 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 89.375
351 | CCGT | 472 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 89.375
352 | CCGT | 474 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 89.375
353 | CCGT | 476 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 89.375
354 | CCGT | 706 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 89.375
355 | CCGT | 707 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 89.375
356 | CCGT | 708 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 89.375
357 | CCGT | 220 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 550
358 | CCGT | 709 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 550
359 | CCGT | 366 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 617
360 | CCGT | 712 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 617
361 | Other | 344 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 31
362 | Other | 345 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 31
363 | Other | 371 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 31
364 | Other | 620 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 31
365 | Other | 621 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 31
366 | CCGT | 165 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 170
367 | CCGT | 490 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 170
368 | CCGT | 491 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 170
369 | CCGT | 761 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 170
370 | CCGT | 762 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 170
371 | CCGT | 155 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.1111
372 | CCGT | 156 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.1111
373 | CCGT | 243 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.1111
374 | CCGT | 244 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.1111
375 | CCGT | 477 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.1111
376 | CCGT | 478 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.1111
377 | CCGT | 713 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.1111
378 | CCGT | 714 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.1111
379 | CCGT | 715 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1.1111
380 | CCGT | 78 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 140
381 | CCGT | 523 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 140
382 | CCGT | 524 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 140
383 | CCGT | 78 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 13.3333
384 | CCGT | 523 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 13.3333
385 | CCGT | 524 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 13.3333
386 | Nuclear | 296 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 246
387 | Nuclear | 419 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 246
388 | Nuclear | 420 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 246
389 | Nuclear | 421 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 246
390 | Nuclear | 718 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 246
391 | CCGT | 165 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2
392 | CCGT | 490 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2
393 | CCGT | 491 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2
394 | CCGT | 761 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2
395 | CCGT | 762 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2
396 | CCGT | 311 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1365
397 | CCGT | 56 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 950
398 | OCGT | 56 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 299.99
399 | CCGT | 208 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 876
400 | CCGT | 469 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 876
401 | Battery Storage | 403 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
402 | Battery Storage | 404 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
403 | Battery Storage | 766 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
404 | Battery Storage | 767 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 12.475
405 | Biomass | 763 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 41.76
406 | Battery Storage | 270 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
407 | Battery Storage | 272 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
408 | Battery Storage | 735 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
409 | Battery Storage | 736 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
410 | CCGT | 57 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 425
411 | CCGT | 764 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 425
412 | OCGT | 247 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 23.3333
413 | OCGT | 399 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 23.3333
414 | OCGT | 400 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 23.3333
415 | OCGT | 785 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 23.3333
416 | OCGT | 786 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 23.3333
417 | OCGT | 787 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 23.3333
418 | Biomass | 313 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 47.5
419 | Biomass | 314 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 47.5
420 | Biomass | 318 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 47.5
421 | Biomass | 412 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 47.5
422 | Biomass | 413 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 47.5
423 | Biomass | 641 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 47.5
424 | Biomass | 84 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 13.6667
425 | Biomass | 530 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 13.6667
426 | Biomass | 531 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 13.6667
427 | Biomass | 181 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.375
428 | Biomass | 202 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.375
429 | Biomass | 470 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.375
430 | Biomass | 489 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.375
431 | Biomass | 744 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.375
432 | Biomass | 745 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.375
433 | Biomass | 746 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.375
434 | Biomass | 747 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 5.375
435 | Biomass | 780 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 7
436 | Biomass | 781 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 7
437 | Other | 4 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10.44
438 | Other | 588 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 10.44
439 | Battery Storage | 138 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 24.95
440 | Battery Storage | 540 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 24.95
441 | CCGT | 58 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 333.25
442 | CCGT | 59 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 333.25
443 | CCGT | 771 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 333.25
444 | CCGT | 772 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 333.25
445 | CCGT | 58 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
446 | CCGT | 59 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
447 | CCGT | 771 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
448 | CCGT | 772 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 0
449 | CCGT | 312 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 47
450 | CCGT | 317 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 47
451 | CCGT | 782 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 47
452 | IFA | 795 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 2000
453 | BritNed | 798 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1000
454 | East-West | 802 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 500
455 | Nemo Link | 799 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1000
456 | IFA-2 | 796 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1000
457 | North Sea Link | 800 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1400
458 | ElecLink | 797 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1000
459 | Viking Link | 801 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 1400
460 | Greenlink | 803 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | FALSE | TRUE |  | FALSE |  | TRUE | 0 |  | 0 | 500

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service | controllable
0 | SPT BUS | 1 | 1 | 0 | 1 | TRUE | FALSE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service | geo | max_loading_percent
0 |  |  | 3 | 4 | 48.785 | 0 | 0.32243 | 0 | 0 | 2.9993 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
1 |  |  | 3 | 5 | 26.121 | 0 | 0.30792 | 0 | 0 | 3.4973 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
2 |  |  | 6 | 4 | 49.051 | 0 | 0.32244 | 0 | 0 | 3.4973 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
3 |  |  | 6 | 5 | 26.121 | 0 | 0.30792 | 0 | 0 | 3.4973 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
4 |  |  | 7 | 8 | 13.318 | 0 | 0.65463 | 0 | 0 | 1.3452 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
5 |  |  | 7 | 9 | 35.388 | 0 | 0.65663 | 0 | 0 | 1.3452 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
6 |  |  | 7 | 10 | 46.451 | 0 | 0.73688 | 0 | 0 | 0.98438 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
7 |  |  | 7 | 11 | 26.996 | 0 | 0.6772 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
8 |  |  | 7 | 12 | 27.582 | 0 | 0.67261 | 0 | 0 | 1.1143 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
9 |  |  | 13 | 14 | 17.961 | 0 | 0.67952 | 0 | 0 | 0.90355 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
10 |  |  | 13 | 15 | 8.96 | 0 | 0.69482 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
11 |  |  | 16 | 17 | 97.176 | 0 | 0.31888 | 0 | 0 | 2.0048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
12 |  |  | 16 | 18 | 73.293 | 0 | 0.32243 | 0 | 0 | 2.0048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
13 |  |  | 19 | 17 | 97.294 | 0 | 0.31889 | 0 | 0 | 2.0048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
14 |  |  | 19 | 20 | 73.298 | 0 | 0.32243 | 0 | 0 | 2.0048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
15 |  |  | 21 | 22 | 35.315 | 0 | 0.31832 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
16 |  |  | 21 | 23 | 20.256 | 0 | 0.31833 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
17 |  |  | 24 | 22 | 35.315 | 0 | 0.31832 | 0 | 0 | 2.9329 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
18 |  |  | 24 | 25 | 20.256 | 0 | 0.31833 | 0 | 0 | 2.9329 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
19 |  |  | 26 | 27 | 39.5 | 0 | 0.26771 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
20 |  |  | 26 | 4 | 36.184 | 0 | 0.30577 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
21 |  |  | 28 | 29 | 14.018 | 0 | 0.59535 | 0 | 0 | 1.7378 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
22 |  |  | 28 | 30 | 19.649 | 0 | 0.60974 | 0 | 0 | 2.2343 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
23 |  |  | 31 | 32 | 10.879 | 0 | 0.65462 | 0 | 0 | 1.6296 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
24 |  |  | 33 | 34 | 10.854 | 0 | 0.65465 | 0 | 0 | 1.7393 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
25 |  |  | 35 | 36 | 13.654 | 0 | 0.30807 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
26 |  |  | 35 | 37 | 13.654 | 0 | 0.30807 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
27 |  |  | 35 | 38 | 9.786 | 0 | 0.3131 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
28 |  |  | 35 | 38 | 9.662 | 0 | 0.31629 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
29 |  |  | 35 | 39 | 15.872 | 0 | 0.31835 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
30 |  |  | 35 | 40 | 15.872 | 0 | 0.31835 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
31 |  |  | 41 | 42 | 18.122 | 0 | 0.65026 | 0 | 0 | 1.3625 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
32 |  |  | 41 | 43 | 9.468 | 0 | 0.6616 | 0 | 0 | 1.2399 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
33 |  |  | 44 | 42 | 17.973 | 0 | 0.65236 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
34 |  |  | 45 | 46 | 9.082 | 0 | 0.67316 | 0 | 0 | 1.4362 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
35 |  |  | 47 | 48 | 10.1 | 0 | 0.20467 | 0 | 0 | 1.8894 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
36 |  |  | 49 | 50 | 10.1 | 0 | 0.20198 | 0 | 0 | 2.0453 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
37 |  |  | 51 | 52 | 18.668 | 0 | 0.67718 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
38 |  |  | 51 | 52 | 18.668 | 0 | 0.67718 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
39 |  |  | 51 | 53 | 35.814 | 0 | 0.67437 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
40 |  |  | 51 | 54 | 57.67 | 0 | 0.67163 | 0 | 0 | 1.1821 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
41 |  |  | 55 | 56 | 20.109 | 0 | 0.28246 | 0 | 0 | 4.5553 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
42 |  |  | 55 | 57 | 37.775 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.6029 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
43 |  |  | 55 | 58 | 65.55 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
44 |  |  | 55 | 59 | 65.55 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
45 |  |  | 60 | 61 | 16.5 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
46 |  |  | 60 | 62 | 18.772 | 0 | 0.27488 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
47 |  |  | 63 | 64 | 15.448 | 0 | 0.70834 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
48 |  |  | 63 | 64 | 15.448 | 0 | 0.70834 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
49 |  |  | 63 | 65 | 12.891 | 0 | 0.36962 | 0 | 0 | 1.1792 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
50 |  |  | 66 | 53 | 22.83 | 0 | 0.67511 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
51 |  |  | 66 | 67 | 24.226 | 0 | 0.66203 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
52 |  |  | 66 | 67 | 27.111 | 0 | 0.66311 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
53 |  |  | 66 | 68 | 30.172 | 0 | 0.67485 | 0 | 0 | 1.5011 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
54 |  |  | 69 | 70 | 0.001 | 0 | 25388.8 | 0 | 0 | 1.963 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
55 |  |  | 69 | 71 | 0.001 | 0 | 25388.8 | 0 | 0 | 1.963 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
56 |  |  | 69 | 72 | 26.779 | 0 | 0.83146 | 0 | 0 | 0.98438 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
57 |  |  | 69 | 72 | 26.711 | 0 | 0.83142 | 0 | 0 | 0.98438 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
58 |  |  | 69 | 73 | 16.818 | 0 | 0.67965 | 0 | 0 | 1.963 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
59 |  |  | 69 | 74 | 16.866 | 0 | 0.67962 | 0 | 0 | 1.963 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
60 |  |  | 75 | 76 | 0.8 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 1.5242 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
61 |  |  | 75 | 77 | 0.5 | 0 | 0.2784 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
62 |  |  | 78 | 79 | 64.774 | 0 | 0.27828 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
63 |  |  | 78 | 79 | 64.774 | 0 | 0.27828 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
64 |  |  | 78 | 80 | 51.404 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
65 |  |  | 78 | 80 | 51.404 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
66 |  |  | 81 | 82 | 7.479 | 0 | 0.2749 | 0 | 0 | 4.8223 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
67 |  |  | 81 | 79 | 14.672 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.8223 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
68 |  |  | 83 | 84 | 48.267 | 0 | 0.2756 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
69 |  |  | 83 | 85 | 12.343 | 0 | 0.2765 | 0 | 0 | 4.4254 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
70 |  |  | 86 | 87 | 65.942 | 0 | 0.27651 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
71 |  |  | 86 | 88 | 33.03 | 0 | 0.27655 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
72 |  |  | 89 | 90 | 16.883 | 0 | 0.67609 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
73 |  |  | 89 | 91 | 21.826 | 0 | 0.62678 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
74 |  |  | 89 | 92 | 51.155 | 0 | 0.58877 | 0 | 0 | 1.7378 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
75 |  |  | 93 | 94 | 59.3 | 0 | 0.30546 | 0 | 0 | 3.5651 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
76 |  |  | 95 | 96 | 19.612 | 0 | 0.66302 | 0 | 0 | 1.3683 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
77 |  |  | 95 | 97 | 15.633 | 0 | 0.47121 | 0 | 0 | 1.2485 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
78 |  |  | 95 | 98 | 15.054 | 0 | 0.67416 | 0 | 0 | 1.5776 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
79 |  |  | 84 | 99 | 31.5 | 0 | 0.27449 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
80 |  |  | 84 | 100 | 31.5 | 0 | 0.27449 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
81 |  |  | 84 | 101 | 35.557 | 0 | 0.27827 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
82 |  |  | 84 | 102 | 35.557 | 0 | 0.27827 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
83 |  |  | 84 | 103 | 35.557 | 0 | 0.27827 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
84 |  |  | 84 | 104 | 35.557 | 0 | 0.27827 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
85 |  |  | 84 | 87 | 69.301 | 0 | 0.27587 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
86 |  |  | 105 | 106 | 7.748 | 0 | 0.66784 | 0 | 0 | 1.5661 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
87 |  |  | 105 | 107 | 5.865 | 0 | 0.6771 | 0 | 0 | 1.5776 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
88 |  |  | 108 | 109 | 7.698 | 0 | 0.66532 | 0 | 0 | 1.5661 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
89 |  |  | 108 | 107 | 5.997 | 0 | 0.67714 | 0 | 0 | 1.5776 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
90 |  |  | 110 | 111 | 7.69 | 0 | 0.67059 | 0 | 0 | 1.5661 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
91 |  |  | 110 | 112 | 5.97 | 0 | 0.67752 | 0 | 0 | 1.5776 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
92 |  |  | 113 | 114 | 7.839 | 0 | 0.66621 | 0 | 0 | 1.5661 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
93 |  |  | 113 | 112 | 5.97 | 0 | 0.67752 | 0 | 0 | 1.5776 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
94 |  |  | 14 | 115 | 22.684 | 0 | 0.58579 | 0 | 0 | 1.3481 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
95 |  |  | 14 | 116 | 14.746 | 0 | 0.64213 | 0 | 0 | 0.80396 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
96 |  |  | 14 | 117 | 16.102 | 0 | 0.60465 | 0 | 0 | 0.60477 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
97 |  |  | 14 | 118 | 2.757 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
98 |  |  | 14 | 119 | 2.757 | 0 | 0.679 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
99 |  |  | 120 | 115 | 22.375 | 0 | 0.58894 | 0 | 0 | 1.7378 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
100 |  |  | 120 | 121 | 5.704 | 0 | 0.66872 | 0 | 0 | 0.90355 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
101 |  |  | 120 | 122 | 3.17 | 0 | 0.67735 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
102 |  |  | 120 | 123 | 3.17 | 0 | 0.67735 | 0 | 0 | 1.3265 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
103 |  |  | 124 | 125 | 36.299 | 0 | 0.2784 | 0 | 0 | 3.6344 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
104 |  |  | 124 | 126 | 36.299 | 0 | 0.2784 | 0 | 0 | 3.6734 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
105 |  |  | 127 | 128 | 43.391 | 0 | 0.24794 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
106 |  |  | 127 | 128 | 43.391 | 0 | 0.24776 | 0 | 0 | 3.2866 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
107 |  |  | 127 | 129 | 17.555 | 0 | 0.27826 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
108 |  |  | 127 | 129 | 17.555 | 0 | 0.27826 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
109 |  |  | 127 | 130 | 81.569 | 0 | 0.32024 | 0 | 0 | 2.0048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
110 |  |  | 127 | 130 | 82.134 | 0 | 0.32022 | 0 | 0 | 2.0048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
111 |  |  | 127 | 131 | 49.375 | 0 | 0.30769 | 0 | 0 | 3.174 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
112 |  |  | 127 | 132 | 49.375 | 0 | 0.30769 | 0 | 0 | 3.174 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
113 |  |  | 133 | 134 | 4.371 | 0 | 0.31846 | 0 | 0 | 2.9301 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
114 |  |  | 135 | 136 | 4.462 | 0 | 0.3048 | 0 | 0 | 2.9301 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
115 |  |  | 134 | 130 | 77.004 | 0 | 0.31572 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
116 |  |  | 134 | 137 | 14.02 | 0 | 0.30699 | 0 | 0 | 4.4745 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
117 |  |  | 136 | 130 | 76.264 | 0 | 0.3157 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
118 |  |  | 136 | 137 | 14.02 | 0 | 0.30699 | 0 | 0 | 4.4745 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
119 |  |  | 85 | 88 | 20.646 | 0 | 0.27651 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
120 |  |  | 138 | 87 | 42.782 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
121 |  |  | 138 | 87 | 42.934 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 4.3806 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
122 |  |  | 138 | 57 | 51.189 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
123 |  |  | 138 | 57 | 51.183 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
124 |  |  | 139 | 140 | 38.153 | 0 | 0.67165 | 0 | 0 | 1.7378 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
125 |  |  | 139 | 68 | 21.653 | 0 | 0.6708 | 0 | 0 | 1.4982 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
126 |  |  | 139 | 141 | 9.515 | 0 | 0.5724 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
127 |  |  | 142 | 143 | 10.267 | 0 | 0.49292 | 0 | 0 | 1.0464 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
128 |  |  | 142 | 143 | 10.296 | 0 | 0.49246 | 0 | 0 | 1.0464 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
129 |  |  | 144 | 145 | 34.592 | 0 | 0.27831 | 0 | 0 | 1.7364 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
130 |  |  | 146 | 145 | 34.537 | 0 | 0.27829 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
131 |  |  | 147 | 148 | 1 | 0 | 88.784 | 0 | 0 | 0.35507 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
132 |  |  | 149 | 150 | 1 | 0 | 88.784 | 0 | 0 | 0.35507 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
133 |  |  | 151 | 151 | 0.1 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
134 |  |  | 151 | 151 | 0.1 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
135 |  |  | 151 | 151 | 0.1 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
136 |  |  | 151 | 152 | 14.7 | 0 | 0.30694 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
137 |  |  | 151 | 153 | 28.2 | 0 | 0.30701 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
138 |  |  | 151 | 154 | 25 | 0 | 0.30771 | 0 | 0 | 2.9416 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
139 |  |  | 151 | 154 | 25 | 0 | 0.30771 | 0 | 0 | 2.9416 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
140 |  |  | 151 | 155 | 26.711 | 0 | 0.30699 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
141 |  |  | 151 | 156 | 26.711 | 0 | 0.30699 | 0 | 0 | 4.4788 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
142 |  |  | 157 | 158 | 1 | 0 | 33.0432 | 0 | 0 | 0.37239 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
143 |  |  | 159 | 158 | 1 | 0 | 32.7216 | 0 | 0 | 0.34641 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
144 |  |  | 160 | 161 | 11.543 | 0 | 0.27487 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
145 |  |  | 160 | 162 | 18.404 | 0 | 0.25438 | 0 | 0 | 4.1699 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
146 |  |  | 163 | 161 | 11.543 | 0 | 0.27487 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
147 |  |  | 163 | 162 | 18.315 | 0 | 0.25439 | 0 | 0 | 4.1714 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
148 |  |  | 164 | 8 | 27.881 | 0 | 0.83142 | 0 | 0 | 0.98438 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
149 |  |  | 164 | 165 | 19.94 | 0 | 0.83145 | 0 | 0 | 0.98438 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
150 |  |  | 166 | 97 | 9.427 | 0 | 0.69604 | 0 | 0 | 1.2052 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
151 |  |  | 166 | 97 | 10.977 | 0 | 0.69381 | 0 | 0 | 1.2052 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
152 |  |  | 167 | 168 | 2.545 | 0 | 0.31183 | 0 | 0 | 3.1307 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
153 |  |  | 167 | 168 | 3.352 | 0 | 0.31169 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
154 |  |  | 167 | 169 | 13.154 | 0 | 0.31309 | 0 | 0 | 3.1927 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
155 |  |  | 167 | 170 | 56.9 | 0 | 0.31435 | 0 | 0 | 3.1307 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
156 |  |  | 171 | 168 | 2.063 | 0 | 0.31333 | 0 | 0 | 2.1651 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
157 |  |  | 172 | 168 | 2.036 | 0 | 0.31827 | 0 | 0 | 2.2416 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
158 |  |  | 173 | 168 | 55.722 | 0 | 0.29616 | 0 | 0 | 3.62 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
159 |  |  | 173 | 145 | 45.012 | 0 | 0.30769 | 0 | 0 | 3.4598 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
160 |  |  | 173 | 145 | 45.712 | 0 | 0.3077 | 0 | 0 | 3.4598 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
161 |  |  | 173 | 174 | 31.617 | 0 | 0.30702 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
162 |  |  | 175 | 4 | 75.92 | 0 | 0.28588 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
163 |  |  | 175 | 176 | 53.913 | 0 | 0.27829 | 0 | 0 | 4.4239 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
164 |  |  | 27 | 176 | 54.066 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 4.4239 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
165 |  |  | 82 | 177 | 3.73 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 1.4001 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
166 |  |  | 82 | 177 | 3.69 | 0 | 0.1006 | 0 | 0 | 1.4001 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
167 |  |  | 82 | 79 | 22.694 | 0 | 0.27426 | 0 | 0 | 1.6007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
168 |  |  | 42 | 178 | 15.318 | 0 | 0.65063 | 0 | 0 | 1.8995 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
169 |  |  | 42 | 179 | 15.347 | 0 | 0.65065 | 0 | 0 | 1.8995 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
170 |  |  | 115 | 180 | 43.792 | 0 | 0.65985 | 0 | 0 | 1.9933 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
171 |  |  | 115 | 180 | 43.651 | 0 | 0.65985 | 0 | 0 | 1.9933 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
172 |  |  | 36 | 181 | 13.525 | 0 | 0.30391 | 0 | 0 | 4.0804 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
173 |  |  | 36 | 182 | 2.419 | 0 | 0.32278 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
174 |  |  | 37 | 181 | 13.525 | 0 | 0.30391 | 0 | 0 | 4.2204 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
175 |  |  | 37 | 183 | 2.581 | 0 | 0.32174 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
176 |  |  | 184 | 11 | 6.975 | 0 | 0.67716 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
177 |  |  | 185 | 12 | 6.975 | 0 | 0.67716 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
178 |  |  | 186 | 187 | 25.119 | 0 | 0.28001 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
179 |  |  | 186 | 188 | 26.901 | 0 | 0.27829 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
180 |  |  | 186 | 189 | 25.011 | 0 | 0.27828 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
181 |  |  | 186 | 190 | 61.595 | 0 | 0.27828 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
182 |  |  | 186 | 191 | 61.655 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 4.5899 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
183 |  |  | 186 | 192 | 35.208 | 0 | 0.27953 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
184 |  |  | 193 | 193 | 0.1 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 2.5014 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
185 |  |  | 193 | 193 | 0.1 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 2.2603 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
186 |  |  | 193 | 194 | 7.29 | 0 | 0.13125 | 0 | 0 | 1.8504 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
187 |  |  | 193 | 195 | 7.243 | 0 | 0.13122 | 0 | 0 | 1.8504 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
188 |  |  | 193 | 195 | 6.776 | 0 | 0.13129 | 0 | 0 | 1.8504 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
189 |  |  | 193 | 196 | 9.39 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 | 1.8504 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
190 |  |  | 152 | 197 | 13.5 | 0 | 0.30696 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
191 |  |  | 161 | 168 | 60.331 | 0 | 0.30697 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
192 |  |  | 161 | 168 | 60.294 | 0 | 0.30682 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
193 |  |  | 161 | 198 | 3.495 | 0 | 0.2289 | 0 | 0 | 2.0756 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
194 |  |  | 161 | 198 | 3.388 | 0 | 0.22904 | 0 | 0 | 2.0756 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
195 |  |  | 161 | 76 | 30.427 | 0 | 0.27765 | 0 | 0 | 3.8466 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
196 |  |  | 161 | 77 | 30.427 | 0 | 0.27765 | 0 | 0 | 3.8466 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
197 |  |  | 161 | 199 | 14.323 | 0 | 0.31301 | 0 | 0 | 3.4598 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
198 |  |  | 161 | 200 | 14.323 | 0 | 0.31301 | 0 | 0 | 3.1927 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
199 |  |  | 201 | 88 | 13.913 | 0 | 0.31027 | 0 | 0 | 4.1656 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
200 |  |  | 201 | 202 | 12.363 | 0 | 0.3106 | 0 | 0 | 4.4384 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
201 |  |  | 203 | 204 | 34.479 | 0 | 0.31685 | 0 | 0 | 3.1942 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
202 |  |  | 203 | 205 | 34.628 | 0 | 0.31688 | 0 | 0 | 3.1927 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
203 |  |  | 203 | 206 | 100.853 | 0 | 0.31495 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
204 |  |  | 203 | 207 | 76.891 | 0 | 0.2749 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
205 |  |  | 203 | 208 | 28.288 | 0 | 0.31357 | 0 | 0 | 3.1942 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
206 |  |  | 209 | 210 | 76.816 | 0 | 0.27486 | 0 | 0 | 4.0516 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
207 |  |  | 209 | 208 | 27.698 | 0 | 0.30599 | 0 | 0 | 3.1927 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
208 |  |  | 209 | 59 | 6.76 | 0 | 0.31266 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
209 |  |  | 52 | 143 | 30.715 | 0 | 0.62307 | 0 | 0 | 1.7378 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
210 |  |  | 52 | 211 | 65.363 | 0 | 0.62896 | 0 | 0 | 1.4434 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
211 |  |  | 212 | 213 | 6.496 | 0 | 0.31182 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
212 |  |  | 212 | 128 | 11.503 | 0 | 0.31185 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
213 |  |  | 212 | 22 | 36.301 | 0 | 0.27486 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
214 |  |  | 212 | 214 | 52.495 | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
215 |  |  | 212 | 215 | 102.197 | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | 1.7032 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
216 |  |  | 212 | 216 | 91.645 | 0 | 0.28573 | 0 | 0 | 1.7032 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
217 |  |  | 8 | 9 | 22.6 | 0 | 0.65777 | 0 | 0 | 1.3452 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
218 |  |  | 217 | 218 | 20.347 | 0 | 0.59661 | 0 | 0 | 2.5245 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
219 |  |  | 219 | 220 | 20.347 | 0 | 0.59661 | 0 | 0 | 2.5245 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
220 |  |  | 221 | 222 | 32.081 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 4.4384 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
221 |  |  | 221 | 223 | 32.109 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
222 |  |  | 221 | 224 | 29.671 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 4.4384 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
223 |  |  | 221 | 225 | 29.809 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 4.4384 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
224 |  |  | 213 | 128 | 4.898 | 0 | 0.31196 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
225 |  |  | 168 | 174 | 35.993 | 0 | 0.28961 | 0 | 0 | 3.4598 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
226 |  |  | 226 | 227 | 0.919 | 0 | 0.0087051 | 0 | 0 | 2.2055 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
227 |  |  | 128 | 128 | 0.001 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 3.8105 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
228 |  |  | 228 | 229 | 11.85 | 0 | 0.2398 | 0 | 0 | 2.3426 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
229 |  |  | 228 | 229 | 10.605 | 0 | 0.23083 | 0 | 0 | 2.3152 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
230 |  |  | 228 | 229 | 10.762 | 0 | 0.23074 | 0 | 0 | 2.3152 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
231 |  |  | 99 | 230 | 29.7 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
232 |  |  | 99 | 231 | 0.05 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
233 |  |  | 100 | 230 | 29.7 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
234 |  |  | 100 | 231 | 0.05 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
235 |  |  | 145 | 232 | 29.434 | 0 | 0.31838 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
236 |  |  | 145 | 233 | 49.318 | 0 | 0.3179 | 0 | 0 | 1.6873 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
237 |  |  | 145 | 234 | 32.907 | 0 | 0.3033 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
238 |  |  | 145 | 235 | 20.966 | 0 | 0.31846 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
239 |  |  | 145 | 236 | 16.937 | 0 | 0.28482 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
240 |  |  | 237 | 238 | 0.001 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 1.9053 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
241 |  |  | 237 | 239 | 11.828 | 0 | 0.27284 | 0 | 0 | 3.0152 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
242 |  |  | 237 | 240 | 13.443 | 0 | 0.27827 | 0 | 0 | 4.5899 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
243 |  |  | 237 | 225 | 22.579 | 0 | 0.27473 | 0 | 0 | 4.4384 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
244 |  |  | 238 | 241 | 11.188 | 0 | 0.28359 | 0 | 0 | 4.2912 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
245 |  |  | 238 | 125 | 21.73 | 0 | 0.29393 | 0 | 0 | 4.3027 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
246 |  |  | 238 | 224 | 22.579 | 0 | 0.27473 | 0 | 0 | 4.4384 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
247 |  |  | 242 | 80 | 44.081 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 4.4239 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
248 |  |  | 242 | 80 | 44.056 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.4254 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
249 |  |  | 242 | 243 | 25.387 | 0 | 0.30699 | 0 | 0 | 4.4254 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
250 |  |  | 242 | 244 | 25.403 | 0 | 0.30699 | 0 | 0 | 4.4254 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
251 |  |  | 245 | 246 | 19.658 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0.75633 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
252 |  |  | 245 | 246 | 19.658 | 0 | 0.3184 | 0 | 0 | 0.75777 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
253 |  |  | 245 | 247 | 6.075 | 0 | 0.36635 | 0 | 0 | 1.0825 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
254 |  |  | 248 | 210 | 58.769 | 0 | 0.27484 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
255 |  |  | 249 | 207 | 58.95 | 0 | 0.27484 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
256 |  |  | 249 | 62 | 35.272 | 0 | 0.27485 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
257 |  |  | 22 | 250 | 15.985 | 0 | 0.27476 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
258 |  |  | 22 | 251 | 44.72 | 0 | 0.31835 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
259 |  |  | 22 | 252 | 44.886 | 0 | 0.31835 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
260 |  |  | 241 | 253 | 10.37 | 0 | 0.27834 | 0 | 0 | 2.8435 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
261 |  |  | 241 | 254 | 85.575 | 0 | 0.30315 | 0 | 0 | 1.7883 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
262 |  |  | 241 | 125 | 28.267 | 0 | 0.27719 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
263 |  |  | 239 | 255 | 11.864 | 0 | 0.27822 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
264 |  |  | 239 | 256 | 10.37 | 0 | 0.27834 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
265 |  |  | 239 | 257 | 48.084 | 0 | 0.27821 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
266 |  |  | 90 | 258 | 45.565 | 0 | 0.64067 | 0 | 0 | 1.911 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
267 |  |  | 90 | 91 | 39.039 | 0 | 0.64612 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
268 |  |  | 90 | 98 | 39.6 | 0 | 0.67168 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
269 |  |  | 259 | 260 | 1 | 0 | 10.144 | 0 | 0 | 0.43157 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
270 |  |  | 261 | 262 | 12.713 | 0 | 0.49877 | 0 | 0 | 0.75633 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
271 |  |  | 261 | 263 | 12.657 | 0 | 0.49958 | 0 | 0 | 0.75633 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
272 |  |  | 261 | 264 | 59.469 | 0 | 0.66361 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
273 |  |  | 261 | 265 | 5.797 | 0 | 0.66131 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
274 |  |  | 266 | 264 | 59.834 | 0 | 0.66242 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
275 |  |  | 266 | 267 | 5.62 | 0 | 0.66819 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
276 |  |  | 268 | 269 | 0.001 | 0 | 18299.2 | 0 | 0 | 2.8868 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
277 |  |  | 268 | 195 | 20 | 0 | 0.1408 | 0 | 0 | 2.5504 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
278 |  |  | 269 | 270 | 34.834 | 0 | 0.3077 | 0 | 0 | 3.4641 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
279 |  |  | 271 | 272 | 34.706 | 0 | 0.30768 | 0 | 0 | 2.295 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
280 |  |  | 273 | 251 | 41.13 | 0 | 0.31319 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
281 |  |  | 273 | 252 | 41.13 | 0 | 0.31319 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
282 |  |  | 273 | 234 | 36.941 | 0 | 0.25433 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
283 |  |  | 273 | 234 | 36.873 | 0 | 0.25436 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
284 |  |  | 4 | 18 | 38.147 | 0 | 0.31835 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
285 |  |  | 4 | 20 | 38.107 | 0 | 0.31835 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
286 |  |  | 177 | 176 | 61.115 | 0 | 0.26217 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
287 |  |  | 177 | 274 | 18.639 | 0 | 0.26285 | 0 | 0 | 3.4973 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
288 |  |  | 275 | 232 | 43.314 | 0 | 0.31846 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
289 |  |  | 275 | 276 | 66.123 | 0 | 0.31815 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
290 |  |  | 275 | 215 | 78.649 | 0 | 0.31893 | 0 | 0 | 2.8391 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
291 |  |  | 275 | 216 | 67.986 | 0 | 0.31835 | 0 | 0 | 2.8391 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
292 |  |  | 240 | 277 | 42.517 | 0 | 0.081323 | 0 | 0 | 4.4384 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
293 |  |  | 240 | 126 | 8.287 | 0 | 0.31915 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
294 |  |  | 278 | 92 | 4.485 | 0 | 0.58899 | 0 | 0 | 1.9803 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
295 |  |  | 278 | 279 | 20.718 | 0 | 0.76254 | 0 | 0 | 1.2485 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
296 |  |  | 258 | 280 | 0.714 | 0 | 0.52437 | 0 | 0 | 1.4881 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
297 |  |  | 281 | 282 | 0.586 | 0 | 0.58976 | 0 | 0 | 1.9933 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
298 |  |  | 282 | 283 | 3.922 | 0 | 0.58909 | 0 | 0 | 1.7378 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
299 |  |  | 280 | 279 | 20.105 | 0 | 0.76964 | 0 | 0 | 1.2485 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
300 |  |  | 284 | 285 | 7.424 | 0 | 0.66401 | 0 | 0 | 0.7953 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
301 |  |  | 286 | 285 | 7.358 | 0 | 0.66866 | 0 | 0 | 0.7953 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
302 |  |  | 287 | 287 | 0.001 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 1.0825 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
303 |  |  | 287 | 287 | 0.001 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 1.0825 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
304 |  |  | 287 | 288 | 9.145 | 0 | 0.58891 | 0 | 0 | 1.8995 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
305 |  |  | 287 | 289 | 9.145 | 0 | 0.58891 | 0 | 0 | 1.8995 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
306 |  |  | 287 | 290 | 7.963 | 0 | 0.53809 | 0 | 0 | 1.8995 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
307 |  |  | 287 | 290 | 7.963 | 0 | 0.53809 | 0 | 0 | 1.8995 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
308 |  |  | 129 | 79 | 41.095 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 4.5322 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
309 |  |  | 129 | 79 | 41.095 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 4.5322 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
310 |  |  | 291 | 292 | 55.711 | 0 | 0.67801 | 0 | 0 | 1.2326 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
311 |  |  | 291 | 72 | 27.731 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 1.2326 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
312 |  |  | 293 | 294 | 0.3 | 0 | 0.18667 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
313 |  |  | 295 | 103 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 4.0126 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
314 |  |  | 101 | 294 | 0.2 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
315 |  |  | 101 | 296 | 7.61 | 0 | 0.27837 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
316 |  |  | 102 | 294 | 0.15 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
317 |  |  | 102 | 296 | 7.61 | 0 | 0.27837 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
318 |  |  | 103 | 297 | 6.8 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
319 |  |  | 104 | 294 | 0.2 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
320 |  |  | 104 | 296 | 7.61 | 0 | 0.27837 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
321 |  |  | 162 | 298 | 1.197 | 0 | 0.31813 | 0 | 0 | 1.5877 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
322 |  |  | 222 | 299 | 37.372 | 0 | 0.30033 | 0 | 0 | 4.5553 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
323 |  |  | 222 | 300 | 5.711 | 0 | 0.2782 | 0 | 0 | 4.4384 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
324 |  |  | 223 | 301 | 5.689 | 0 | 0.27815 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
325 |  |  | 223 | 302 | 34.462 | 0 | 0.30025 | 0 | 0 | 4.5553 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
326 |  |  | 303 | 303 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
327 |  |  | 303 | 303 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
328 |  |  | 303 | 303 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
329 |  |  | 303 | 303 | 0.001 | 0 | 36945.6 | 0 | 0 | 2.8896 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
330 |  |  | 303 | 304 | 9.922 | 0 | 0.24382 | 0 | 0 | 3.8148 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
331 |  |  | 303 | 304 | 9.922 | 0 | 0.24382 | 0 | 0 | 3.8148 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
332 |  |  | 303 | 305 | 2.5 | 0 | 0.32832 | 0 | 0 | 2.0063 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
333 |  |  | 303 | 181 | 28.691 | 0 | 0.26946 | 0 | 0 | 2.8911 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
334 |  |  | 306 | 307 | 28.74 | 0 | 0.31827 | 0 | 0 | 3.6286 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
335 |  |  | 306 | 206 | 28.56 | 0 | 0.31832 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
336 |  |  | 306 | 308 | 26 | 0 | 0.31834 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
337 |  |  | 306 | 309 | 26 | 0 | 0.31834 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
338 |  |  | 310 | 301 | 49.379 | 0 | 0.28287 | 0 | 0 | 4.4384 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
339 |  |  | 310 | 311 | 12.673 | 0 | 0.28836 | 0 | 0 | 4.1281 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
340 |  |  | 312 | 313 | 1.166 | 0 | 0.63945 | 0 | 0 | 1.696 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
341 |  |  | 312 | 314 | 1.166 | 0 | 0.63945 | 0 | 0 | 1.6296 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
342 |  |  | 312 | 315 | 1 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.29878 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
343 |  |  | 312 | 316 | 1 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.29878 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
344 |  |  | 317 | 314 | 0.78 | 0 | 0.61128 | 0 | 0 | 1.6296 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
345 |  |  | 317 | 318 | 0.78 | 0 | 0.61128 | 0 | 0 | 1.6296 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
346 |  |  | 317 | 319 | 1 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.28579 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
347 |  |  | 317 | 320 | 1 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.29734 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
348 |  |  | 76 | 229 | 49.211 | 0 | 0.31121 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
349 |  |  | 77 | 229 | 49.211 | 0 | 0.31121 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
350 |  |  | 321 | 322 | 6.046 | 0 | 0.66609 | 0 | 0 | 1.5776 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
351 |  |  | 323 | 324 | 6.046 | 0 | 0.66609 | 0 | 0 | 1.5776 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
352 |  |  | 325 | 326 | 6.858 | 0 | 0.19294 | 0 | 0 | 2.5548 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
353 |  |  | 325 | 326 | 6.858 | 0 | 0.19294 | 0 | 0 | 2.5548 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
354 |  |  | 325 | 38 | 6.148 | 0 | 0.23526 | 0 | 0 | 2.6803 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
355 |  |  | 325 | 38 | 6.148 | 0 | 0.23526 | 0 | 0 | 2.6803 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
356 |  |  | 327 | 328 | 1 | 0 | 32.5072 | 0 | 0 | 0.19053 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
357 |  |  | 329 | 330 | 9.857 | 0 | 0.31766 | 0 | 0 | 3.1942 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
358 |  |  | 331 | 330 | 9.857 | 0 | 0.31766 | 0 | 0 | 3.1321 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
359 |  |  | 332 | 333 | 25.85 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
360 |  |  | 332 | 334 | 20.45 | 0 | 0.30646 | 0 | 0 | 3.5695 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
361 |  |  | 332 | 335 | 3.926 | 0 | 0.32848 | 0 | 0 | 0.34641 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
362 |  |  | 336 | 333 | 26.02 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
363 |  |  | 336 | 334 | 20.29 | 0 | 0.30841 | 0 | 0 | 3.5695 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
364 |  |  | 336 | 337 | 3.926 | 0 | 0.32848 | 0 | 0 | 0.34641 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
365 |  |  | 338 | 339 | 1 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 0.3262 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
366 |  |  | 340 | 339 | 1 | 0 | 2.064 | 0 | 0 | 0.30455 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
367 |  |  | 341 | 143 | 10.439 | 0 | 0.62335 | 0 | 0 | 1.9659 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
368 |  |  | 232 | 236 | 84.84 | 0 | 0.29213 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
369 |  |  | 328 | 1 | 1 | 0 | 43.664 | 0 | 0 | 10000000000 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
370 |  |  | 342 | 342 | 0.05 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 1.3755 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
371 |  |  | 342 | 343 | 0.001 | 0 | 29619.2 | 0 | 0 | 1.1172 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
372 |  |  | 342 | 292 | 0.001 | 0 | 59240 | 0 | 0 | 1.2326 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
373 |  |  | 343 | 72 | 83.799 | 0 | 0.67762 | 0 | 0 | 1.1172 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
374 |  |  | 330 | 344 | 81.444 | 0 | 0.30725 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
375 |  |  | 330 | 345 | 81.444 | 0 | 0.30725 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
376 |  |  | 346 | 347 | 13.983 | 0 | 0.65245 | 0 | 0 | 1.5776 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
377 |  |  | 346 | 348 | 17.287 | 0 | 0.65094 | 0 | 0 | 1.7378 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
378 |  |  | 347 | 349 | 31.443 | 0 | 0.6519 | 0 | 0 | 1.5776 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
379 |  |  | 347 | 350 | 7.794 | 0 | 0.68832 | 0 | 0 | 1.9933 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
380 |  |  | 347 | 351 | 18.433 | 0 | 0.67323 | 0 | 0 | 1.9933 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
381 |  |  | 348 | 352 | 30.697 | 0 | 0.59247 | 0 | 0 | 1.3106 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
382 |  |  | 348 | 353 | 9.514 | 0 | 0.66395 | 0 | 0 | 1.5776 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
383 |  |  | 349 | 354 | 17.721 | 0 | 0.66407 | 0 | 0 | 1.6974 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
384 |  |  | 355 | 356 | 30.157 | 0 | 0.28173 | 0 | 0 | 3.6734 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
385 |  |  | 218 | 357 | 0.605 | 0 | 0.59769 | 0 | 0 | 2.5245 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
386 |  |  | 333 | 358 | 0.9 | 0 | 0.27556 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
387 |  |  | 333 | 359 | 9.604 | 0 | 0.27489 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
388 |  |  | 326 | 195 | 5.814 | 0 | 0.19291 | 0 | 0 | 2.5548 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
389 |  |  | 326 | 195 | 5.814 | 0 | 0.19291 | 0 | 0 | 2.5548 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
390 |  |  | 180 | 360 | 46.867 | 0 | 0.66862 | 0 | 0 | 0.90355 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
391 |  |  | 361 | 58 | 15.081 | 0 | 0.31383 | 0 | 0 | 3.1927 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
392 |  |  | 362 | 363 | 39.671 | 0 | 0.31834 | 0 | 0 | 3.0989 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
393 |  |  | 364 | 365 | 35.52 | 0 | 0.25104 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
394 |  |  | 364 | 366 | 66.803 | 0 | 0.26454 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
395 |  |  | 364 | 137 | 1.2 | 0 | 0.31333 | 0 | 0 | 4.4788 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
396 |  |  | 364 | 137 | 1.213 | 0 | 0.31657 | 0 | 0 | 4.4788 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
397 |  |  | 299 | 302 | 2.879 | 0 | 0.30177 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
398 |  |  | 367 | 368 | 8.102 | 0 | 0.5962 | 0 | 0 | 1.2471 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
399 |  |  | 367 | 369 | 8.003 | 0 | 0.59718 | 0 | 0 | 1.2471 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
400 |  |  | 367 | 370 | 21.864 | 0 | 0.36641 | 0 | 0 | 1.2846 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
401 |  |  | 367 | 370 | 21.106 | 0 | 0.36638 | 0 | 0 | 1.2846 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
402 |  |  | 344 | 371 | 0.001 | 0 | 8182.4 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
403 |  |  | 344 | 345 | 0.001 | 0 | 8182.4 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
404 |  |  | 344 | 372 | 34.42 | 0 | 0.30759 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
405 |  |  | 344 | 359 | 34.42 | 0 | 0.30759 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
406 |  |  | 187 | 130 | 82.688 | 0 | 0.27339 | 0 | 0 | 2.0554 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
407 |  |  | 17 | 373 | 49.565 | 0 | 0.32026 | 0 | 0 | 3.174 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
408 |  |  | 17 | 374 | 49.565 | 0 | 0.32026 | 0 | 0 | 2.0048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
409 |  |  | 375 | 376 | 1 | 0 | 37.856 | 0 | 0 | 0.65241 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
410 |  |  | 150 | 376 | 1 | 0 | 37.776 | 0 | 0 | 0.65962 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
411 |  |  | 377 | 378 | 34.063 | 0 | 0.82628 | 0 | 0 | 0.8386 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
412 |  |  | 377 | 379 | 34.634 | 0 | 0.81788 | 0 | 0 | 0.8386 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
413 |  |  | 377 | 380 | 34.621 | 0 | 0.67783 | 0 | 0 | 1.0825 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
414 |  |  | 377 | 381 | 34.555 | 0 | 0.67778 | 0 | 0 | 1.0825 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
415 |  |  | 276 | 382 | 62.073 | 0 | 0.30769 | 0 | 0 | 2.8896 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
416 |  |  | 276 | 383 | 27.761 | 0 | 0.31982 | 0 | 0 | 2.0048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
417 |  |  | 276 | 384 | 24.617 | 0 | 0.31913 | 0 | 0 | 2.295 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
418 |  |  | 276 | 235 | 58.681 | 0 | 0.31904 | 0 | 0 | 2.0048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
419 |  |  | 276 | 385 | 15.129 | 0 | 0.30765 | 0 | 0 | 3.4598 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
420 |  |  | 386 | 387 | 13.63 | 0 | 0.40957 | 0 | 0 | 0.60477 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
421 |  |  | 386 | 179 | 25.994 | 0 | 0.65184 | 0 | 0 | 1.3856 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
422 |  |  | 388 | 389 | 13.63 | 0 | 0.40957 | 0 | 0 | 0.60477 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
423 |  |  | 388 | 265 | 14.364 | 0 | 0.66945 | 0 | 0 | 1.1201 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
424 |  |  | 388 | 267 | 14.317 | 0 | 0.6702 | 0 | 0 | 1.1201 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
425 |  |  | 390 | 246 | 17.588 | 0 | 0.64981 | 0 | 0 | 1.2139 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
426 |  |  | 116 | 391 | 2.843 | 0 | 0.40464 | 0 | 0 | 0.60477 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
427 |  |  | 277 | 59 | 28.425 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
428 |  |  | 300 | 392 | 0.001 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
429 |  |  | 300 | 302 | 41.067 | 0 | 0.28617 | 0 | 0 | 4.4167 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
430 |  |  | 300 | 58 | 28.266 | 0 | 0.27482 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
431 |  |  | 393 | 394 | 14.75 | 0 | 0.67341 | 0 | 0 | 1.2052 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
432 |  |  | 393 | 394 | 14.638 | 0 | 0.67517 | 0 | 0 | 0.30744 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
433 |  |  | 169 | 94 | 39.101 | 0 | 0.29855 | 0 | 0 | 3.1307 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
434 |  |  | 304 | 395 | 38.035 | 0 | 0.3054 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
435 |  |  | 304 | 396 | 37.572 | 0 | 0.30559 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
436 |  |  | 397 | 195 | 4.756 | 0 | 0.18907 | 0 | 0 | 2.5548 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
437 |  |  | 397 | 195 | 4.769 | 0 | 0.18922 | 0 | 0 | 2.5548 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
438 |  |  | 397 | 398 | 12.329 | 0 | 0.20206 | 0 | 0 | 2.5548 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
439 |  |  | 397 | 398 | 12.2 | 0 | 0.2021 | 0 | 0 | 2.5548 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
440 |  |  | 397 | 399 | 2.939 | 0 | 0.18891 | 0 | 0 | 2.5548 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
441 |  |  | 397 | 400 | 2.989 | 0 | 0.18896 | 0 | 0 | 2.5548 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
442 |  |  | 401 | 402 | 10.239 | 0 | 0.46348 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
443 |  |  | 401 | 402 | 9.518 | 0 | 0.33755 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
444 |  |  | 401 | 290 | 11.236 | 0 | 0.53799 | 0 | 0 | 2.0438 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
445 |  |  | 401 | 290 | 11.236 | 0 | 0.53799 | 0 | 0 | 2.0438 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
446 |  |  | 401 | 403 | 10.945 | 0 | 0.65462 | 0 | 0 | 2.1954 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
447 |  |  | 401 | 404 | 10.978 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 2.1954 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
448 |  |  | 302 | 311 | 17.05 | 0 | 0.2941 | 0 | 0 | 4.1281 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
449 |  |  | 227 | 405 | 23.626 | 0 | 0.28552 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
450 |  |  | 227 | 406 | 17.685 | 0 | 0.27829 | 0 | 0 | 4.1699 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
451 |  |  | 227 | 181 | 17.313 | 0 | 0.26736 | 0 | 0 | 2.8911 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
452 |  |  | 407 | 279 | 8.608 | 0 | 0.44647 | 0 | 0 | 1.0999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
453 |  |  | 67 | 408 | 8.301 | 0 | 0.63954 | 0 | 0 | 0.96273 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
454 |  |  | 67 | 409 | 8.5 | 0 | 0.64922 | 0 | 0 | 1.1143 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
455 |  |  | 410 | 92 | 38.672 | 0 | 0.73281 | 0 | 0 | 0.7953 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
456 |  |  | 410 | 411 | 49.192 | 0 | 0.75635 | 0 | 0 | 0.7953 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
457 |  |  | 412 | 351 | 5.965 | 0 | 0.66441 | 0 | 0 | 2.0323 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
458 |  |  | 413 | 414 | 10.487 | 0 | 0.3088 | 0 | 0 | 2.6428 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
459 |  |  | 413 | 224 | 97.775 | 0 | 0.27061 | 0 | 0 | 3.4901 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
460 |  |  | 413 | 225 | 97.775 | 0 | 0.27061 | 0 | 0 | 3.4901 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
461 |  |  | 5 | 373 | 21.224 | 0 | 0.30765 | 0 | 0 | 3.4973 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
462 |  |  | 5 | 374 | 21.355 | 0 | 0.30779 | 0 | 0 | 3.4973 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
463 |  |  | 246 | 415 | 8.395 | 0 | 0.65448 | 0 | 0 | 1.8995 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
464 |  |  | 416 | 199 | 12.119 | 0 | 0.30577 | 0 | 0 | 4.1281 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
465 |  |  | 416 | 200 | 12.119 | 0 | 0.30577 | 0 | 0 | 4.1281 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
466 |  |  | 417 | 385 | 46.944 | 0 | 0.3077 | 0 | 0 | 2.8896 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
467 |  |  | 214 | 272 | 13.455 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
468 |  |  | 250 | 270 | 13.455 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
469 |  |  | 418 | 419 | 2.149 | 0 | 1.6045 | 0 | 0 | 0.43446 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
470 |  |  | 418 | 419 | 2.148 | 0 | 1.6045 | 0 | 0 | 0.43446 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
471 |  |  | 418 | 420 | 1.65 | 0 | 1.6048 | 0 | 0 | 0.43446 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
472 |  |  | 418 | 421 | 1.65 | 0 | 1.6048 | 0 | 0 | 0.43446 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
473 |  |  | 297 | 296 | 0.81 | 0 | 0.27852 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
474 |  |  | 402 | 65 | 0.001 | 0 | 22192 | 0 | 0 | 1.0825 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
475 |  |  | 422 | 395 | 8.152 | 0 | 0.30815 | 0 | 0 | 4.4788 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
476 |  |  | 422 | 396 | 8.152 | 0 | 0.30815 | 0 | 0 | 4.4788 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
477 |  |  | 422 | 423 | 3.7 | 0 | 0.24865 | 0 | 0 | 2.7944 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
478 |  |  | 422 | 424 | 3.7 | 0 | 0.24865 | 0 | 0 | 2.7944 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
479 |  |  | 395 | 425 | 26.714 | 0 | 0.32025 | 0 | 0 | 2.295 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
480 |  |  | 396 | 426 | 26.714 | 0 | 0.32025 | 0 | 0 | 2.295 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
481 |  |  | 79 | 427 | 36.477 | 0 | 0.27827 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
482 |  |  | 79 | 428 | 36.477 | 0 | 0.27827 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
483 |  |  | 174 | 429 | 31.196 | 0 | 0.31645 | 0 | 0 | 2.4682 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
484 |  |  | 29 | 9 | 6.238 | 0 | 0.65072 | 0 | 0 | 1.7378 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
485 |  |  | 176 | 176 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
486 |  |  | 176 | 176 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
487 |  |  | 176 | 428 | 39.823 | 0 | 0.26642 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
488 |  |  | 430 | 307 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.1281 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
489 |  |  | 431 | 206 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.1281 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
490 |  |  | 307 | 208 | 73.027 | 0 | 0.31833 | 0 | 0 | 3.6286 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
491 |  |  | 432 | 308 | 0.145 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
492 |  |  | 432 | 309 | 0.077 | 0 | 0.31169 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
493 |  |  | 308 | 270 | 13.75 | 0 | 0.31837 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
494 |  |  | 309 | 272 | 14.955 | 0 | 0.2971 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
495 |  |  | 274 | 427 | 7.441 | 0 | 0.27545 | 0 | 0 | 3.4973 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
496 |  |  | 433 | 434 | 7 | 0 | 0.27474 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
497 |  |  | 433 | 435 | 87.852 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
498 |  |  | 436 | 434 | 7 | 0 | 0.27474 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
499 |  |  | 436 | 437 | 87.852 | 0 | 0.27481 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
500 |  |  | 130 | 215 | 28.101 | 0 | 0.31834 | 0 | 0 | 3.0383 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
501 |  |  | 130 | 215 | 28.052 | 0 | 0.31832 | 0 | 0 | 3.0383 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
502 |  |  | 130 | 366 | 53.558 | 0 | 0.28234 | 0 | 0 | 3.6734 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
503 |  |  | 358 | 372 | 9.704 | 0 | 0.27486 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
504 |  |  | 283 | 411 | 37.84 | 0 | 0.8471 | 0 | 0 | 0.98438 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
505 |  |  | 256 | 94 | 87.848 | 0 | 0.29662 | 0 | 0 | 3.6344 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
506 |  |  | 438 | 439 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.9688 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
507 |  |  | 438 | 440 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
508 |  |  | 439 | 230 | 35.652 | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
509 |  |  | 439 | 57 | 43.459 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
510 |  |  | 440 | 230 | 35.652 | 0 | 0.27483 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
511 |  |  | 440 | 57 | 43.459 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
512 |  |  | 441 | 442 | 4.826 | 0 | 0.45686 | 0 | 0 | 0.60477 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
513 |  |  | 441 | 443 | 5.279 | 0 | 0.45281 | 0 | 0 | 0.60477 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
514 |  |  | 444 | 257 | 12.801 | 0 | 0.32835 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
515 |  |  | 370 | 43 | 13.479 | 0 | 0.36644 | 0 | 0 | 1.1937 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
516 |  |  | 370 | 43 | 13.479 | 0 | 0.36644 | 0 | 0 | 1.1821 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
517 |  |  | 405 | 406 | 5.941 | 0 | 0.30702 | 0 | 0 | 4.1699 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
518 |  |  | 405 | 39 | 7.511 | 0 | 0.31825 | 0 | 0 | 2.8925 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
519 |  |  | 405 | 40 | 7.511 | 0 | 0.31825 | 0 | 0 | 2.8925 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
520 |  |  | 117 | 443 | 4.372 | 0 | 0.40952 | 0 | 0 | 0.60477 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
521 |  |  | 391 | 442 | 10.751 | 0 | 0.40956 | 0 | 0 | 0.60477 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
522 |  |  | 352 | 350 | 12.178 | 0 | 0.69108 | 0 | 0 | 1.9933 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
523 |  |  | 356 | 445 | 83.839 | 0 | 0.30401 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
524 |  |  | 356 | 446 | 83.839 | 0 | 0.30401 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
525 |  |  | 356 | 447 | 12.206 | 0 | 0.32666 | 0 | 0 | 2.6428 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
526 |  |  | 356 | 448 | 23.134 | 0 | 0.28094 | 0 | 0 | 3.6734 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
527 |  |  | 356 | 449 | 23.134 | 0 | 0.28094 | 0 | 0 | 3.6734 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
530 |  |  | 54 | 409 | 5.46 | 0 | 0.67223 | 0 | 0 | 1.1143 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
531 |  |  | 54 | 454 | 4.906 | 0 | 0.65879 | 0 | 0 | 0.96995 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
532 |  |  | 455 | 141 | 4.67 | 0 | 0.67734 | 0 | 0 | 1.097 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
533 |  |  | 353 | 354 | 8.207 | 0 | 0.66402 | 0 | 0 | 1.6974 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
534 |  |  | 445 | 456 | 16.79 | 0 | 0.27826 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
535 |  |  | 446 | 224 | 16.79 | 0 | 0.27826 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
536 |  |  | 94 | 457 | 37.608 | 0 | 0.29989 | 0 | 0 | 3.1307 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
537 |  |  | 87 | 458 | 23.015 | 0 | 0.27829 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
538 |  |  | 87 | 459 | 23.439 | 0 | 0.27831 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
539 |  |  | 87 | 272 | 45.13 | 0 | 0.26661 | 0 | 0 | 4.5899 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
540 |  |  | 87 | 62 | 26.856 | 0 | 0.26625 | 0 | 0 | 3.9996 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
541 |  |  | 460 | 190 | 84.697 | 0 | 0.27828 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
542 |  |  | 460 | 190 | 83.975 | 0 | 0.27829 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
543 |  |  | 460 | 191 | 84.57 | 0 | 0.27828 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
544 |  |  | 460 | 216 | 223.195 | 0 | 0.27286 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
545 |  |  | 229 | 461 | 51.408 | 0 | 0.29739 | 0 | 0 | 1.6382 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
546 |  |  | 229 | 462 | 35.24 | 0 | 0.27827 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
547 |  |  | 229 | 462 | 35.24 | 0 | 0.27827 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
548 |  |  | 463 | 464 | 0.001 | 0 | 7616 | 0 | 0 | 2.1954 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
549 |  |  | 465 | 466 | 0.001 | 0 | 7616 | 0 | 0 | 2.1954 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
550 |  |  | 464 | 403 | 23.481 | 0 | 0.65455 | 0 | 0 | 2.1954 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
551 |  |  | 466 | 404 | 23.521 | 0 | 0.6546 | 0 | 0 | 2.1954 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
552 |  |  | 334 | 372 | 31.939 | 0 | 0.30699 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
553 |  |  | 334 | 359 | 32.087 | 0 | 0.30697 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
554 |  |  | 442 | 118 | 6.69 | 0 | 0.40969 | 0 | 0 | 0.60477 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
555 |  |  | 442 | 467 | 2.324 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.63364 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
556 |  |  | 194 | 468 | 2.17 | 0 | 0.13124 | 0 | 0 | 1.8504 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
557 |  |  | 9 | 9 | 0.25 | 0 | 0.4032 | 0 | 0 | 1.7378 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
558 |  |  | 188 | 216 | 78.057 | 0 | 0.26334 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
559 |  |  | 234 | 469 | 43.614 | 0 | 0.31836 | 0 | 0 | 3.0989 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
560 |  |  | 234 | 363 | 26.899 | 0 | 0.3168 | 0 | 0 | 3.0989 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
561 |  |  | 234 | 236 | 21.964 | 0 | 0.31688 | 0 | 0 | 1.8894 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
562 |  |  | 234 | 236 | 21.684 | 0 | 0.31832 | 0 | 0 | 2.8997 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
563 |  |  | 88 | 470 | 20.499 | 0 | 0.30698 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
564 |  |  | 34 | 106 | 12.983 | 0 | 0.2498 | 0 | 0 | 1.7393 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
565 |  |  | 32 | 111 | 14.753 | 0 | 0.23328 | 0 | 0 | 1.7393 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
566 |  |  | 189 | 190 | 34.34 | 0 | 0.2783 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
567 |  |  | 471 | 98 | 31.256 | 0 | 0.67484 | 0 | 0 | 1.911 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
568 |  |  | 471 | 394 | 11.746 | 0 | 0.67209 | 0 | 0 | 1.2139 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
569 |  |  | 471 | 394 | 11.727 | 0 | 0.6725 | 0 | 0 | 0.60477 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
570 |  |  | 472 | 459 | 0.137 | 0 | 0.28029 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
571 |  |  | 472 | 473 | 5.324 | 0 | 0.27829 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
572 |  |  | 458 | 474 | 0.264 | 0 | 0.30909 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
573 |  |  | 458 | 475 | 5.461 | 0 | 0.27834 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
574 |  |  | 459 | 476 | 0.215 | 0 | 0.30512 | 0 | 0 | 4.0111 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
575 |  |  | 220 | 357 | 0.484 | 0 | 0.59504 | 0 | 0 | 2.5245 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
576 |  |  | 365 | 366 | 31.28 | 0 | 0.28026 | 0 | 0 | 4.6044 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
577 |  |  | 366 | 192 | 34.316 | 0 | 0.27313 | 0 | 0 | 2.0554 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
578 |  |  | 477 | 477 | 0.001 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 2.6847 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
579 |  |  | 477 | 155 | 0.257 | 0 | 0.080934 | 0 | 0 | 3.4194 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
580 |  |  | 477 | 156 | 0.257 | 0 | 0.080934 | 0 | 0 | 3.4194 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
581 |  |  | 477 | 243 | 0.415 | 0 | 0.084819 | 0 | 0 | 3.4194 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
582 |  |  | 477 | 244 | 0.415 | 0 | 0.084819 | 0 | 0 | 3.4194 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
583 |  |  | 478 | 155 | 0.257 | 0 | 0.30506 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
584 |  |  | 478 | 156 | 0.257 | 0 | 0.30506 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
585 |  |  | 478 | 243 | 0.39 | 0 | 0.30769 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
586 |  |  | 478 | 244 | 0.39 | 0 | 0.30769 | 0 | 0 | 4.8007 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
587 |  |  | 385 | 479 | 0.054 | 0 | 0.2963 | 0 | 0 | 0.34641 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
588 |  |  | 137 | 137 | 0.001 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 3.4641 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
589 |  |  | 137 | 18 | 27 | 0 | 0.31816 | 0 | 0 | 3.1942 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
590 |  |  | 137 | 20 | 27 | 0 | 0.31816 | 0 | 0 | 3.1942 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
591 |  |  | 448 | 434 | 37.921 | 0 | 0.31164 | 0 | 0 | 3.5651 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
592 |  |  | 449 | 449 | 0.131 | 0 | 0.18321 | 0 | 0 | 0.40126 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
593 |  |  | 449 | 434 | 37.795 | 0 | 0.31191 | 0 | 0 | 3.5651 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
594 |  |  | 56 | 57 | 29.234 | 0 | 0.28006 | 0 | 0 | 4.6029 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
595 |  |  | 480 | 74 | 7.028 | 0 | 0.67957 | 0 | 0 | 1.7999 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
596 |  |  | 480 | 354 | 4.366 | 0 | 0.67723 | 0 | 0 | 1.6974 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
597 |  |  | 481 | 125 | 76.223 | 0 | 0.26715 | 0 | 0 | 2.0813 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
598 |  |  | 429 | 482 | 33.612 | 0 | 0.25324 | 0 | 0 | 2.0727 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
599 |  |  | 483 | 484 | 1 | 0 | 1.9088 | 0 | 0 | 0.28579 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
600 |  |  | 270 | 62 | 18.156 | 0 | 0.26614 | 0 | 0 | 4.3994 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
601 |  |  | 190 | 485 | 0.64 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 4.3994 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
602 |  |  | 191 | 486 | 0.64 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 2.0048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
603 |  |  | 119 | 467 | 3.607 | 0 | 0.40943 | 0 | 0 | 0.60766 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
604 |  |  | 487 | 15 | 24.738 | 0 | 0.68222 | 0 | 0 | 1.1027 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
605 |  |  | 488 | 15 | 25.213 | 0 | 0.68492 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
606 |  |  | 121 | 360 | 4.653 | 0 | 0.66847 | 0 | 0 | 0.7953 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
607 |  |  | 360 | 15 | 16.348 | 0 | 0.69479 | 0 | 0 | 1.3784 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
608 |  |  | 489 | 264 | 13.065 | 0 | 0.67723 | 0 | 0 | 1.696 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
609 |  |  | 489 | 264 | 12.897 | 0 | 0.67724 | 0 | 0 | 1.696 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
610 |  |  | 181 | 470 | 0.058 | 0 | 0.33103 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
611 |  |  | 181 | 202 | 0.059 | 0 | 0.29831 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
612 |  |  | 324 | 109 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.3048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
613 |  |  | 324 | 111 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.3712 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
614 |  |  | 322 | 114 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.3048 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
615 |  |  | 322 | 106 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.3712 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
616 |  |  | 461 | 199 | 64.278 | 0 | 0.30699 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
617 |  |  | 461 | 200 | 64.278 | 0 | 0.30699 | 0 | 0 | 4.4774 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
618 |  |  | 10 | 490 | 15.048 | 0 | 0.75439 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
619 |  |  | 73 | 354 | 11.399 | 0 | 0.67866 | 0 | 0 | 1.6325 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
620 |  |  | 491 | 490 | 0.692 | 0 | 0.83237 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
621 |  |  | 491 | 165 | 0.391 | 0 | 0.68338 | 0 | 0 | 0.98438 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
622 |  |  | 491 | 492 | 5.841 | 0 | 0.6577 | 0 | 0 | 1.4506 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
623 |  |  | 491 | 493 | 5.849 | 0 | 0.65789 | 0 | 0 | 1.4506 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
624 |  |  | 490 | 492 | 5.562 | 0 | 0.83136 | 0 | 0 | 1.0031 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
625 |  |  | 165 | 493 | 5.851 | 0 | 0.83131 | 0 | 0 | 0.98438 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
626 |  |  | 58 | 59 | 0.001 | 0 | 37070.4 | 0 | 0 | 2.1651 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
627 |  |  | 494 | 192 | 0.077 | 0 | 0.27013 | 0 | 0 | 1.4318 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
628 |  |  | 43 | 46 | 0.001 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.4362 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
629 |  |  | 183 | 423 | 0.001 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 3.4641 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
630 |  |  | 182 | 424 | 0.001 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 3.4641 | 1 | 1 |  | TRUE | null | 100
631 | Interconnector | std_IFA | 155 | 795 | 73 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.8868 | 1 | 1 | cs | TRUE | NaN | 100
632 | Interconnector | std_BritNed | 303 | 798 | 260 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4434 | 1 | 1 | cs | TRUE | NaN | 100
633 | Interconnector | std_East-West | 198 | 802 | 261 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.72169 | 1 | 1 | cs | TRUE | NaN | 100
634 | Interconnector | std_Nemo Link | 154 | 799 | 140 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4434 | 1 | 1 | cs | TRUE | NaN | 100
635 | Interconnector | std_IFA-2 | 82 | 796 | 204 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4434 | 1 | 1 | cs | TRUE | NaN | 100
636 | Interconnector | std_North Sea Link | 69 | 800 | 720 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.0207 | 1 | 1 | cs | TRUE | NaN | 100
637 | Interconnector | std_ElecLink | 155 | 797 | 51 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.4434 | 1 | 1 | cs | TRUE | NaN | 100
638 | Interconnector | std_Viking Link | 55 | 801 | 765 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.0207 | 1 | 1 | cs | TRUE | NaN | 100
639 | Interconnector | std_Greenlink | 460 | 803 | 190 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.72169 | 1 | 1 | cs | TRUE | NaN | 100

## impedance
| name | from_bus | to_bus | rft_pu | xft_pu | rtf_pu | xtf_pu | gf_pu | bf_pu | gt_pu | bt_pu | sn_mva | in_service
0 |  | 3 | 495 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | TRUE
1 |  | 6 | 496 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
2 |  | 7 | 497 | 0 | 0.080648 | 0 | 0.080648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
3 |  | 7 | 498 | 0 | 0.080383 | 0 | 0.080383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
4 |  | 7 | 499 | 0 | 0.081994 | 0 | 0.081994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | TRUE
5 |  | 13 | 500 | 0 | 0.24669 | 0 | 0.24669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | TRUE
6 |  | 13 | 500 | 0 | 0.25414 | 0 | 0.25414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | TRUE
7 |  | 13 | 500 | 0 | 0.26577 | 0 | 0.26577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | TRUE
8 |  | 13 | 501 | 0 | 0.25925 | 0 | 0.25925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | TRUE
9 |  | 13 | 501 | 0 | 0.25925 | 0 | 0.25925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | TRUE
10 |  | 16 | 502 | 0 | 0.083874 | 0 | 0.083874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
11 |  | 19 | 502 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | TRUE
12 |  | 21 | 503 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | TRUE
13 |  | 21 | 503 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
14 |  | 24 | 503 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | TRUE
15 |  | 26 | 504 | 0 | 0.074973 | 0 | 0.074973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
16 |  | 26 | 504 | 0 | 0.074973 | 0 | 0.074973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | TRUE
17 |  | 31 | 505 | 0 | 0.086657 | 0 | 0.086657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
18 |  | 31 | 505 | 0 | 0.086657 | 0 | 0.086657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | TRUE
19 |  | 31 | 506 | 0 | 0.29263 | 0 | 0.29263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | TRUE
20 |  | 31 | 507 | 0 | 0.29263 | 0 | 0.29263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | TRUE
21 |  | 33 | 505 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | TRUE
22 |  | 33 | 505 | 0 | 0.083927 | 0 | 0.083927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
23 |  | 33 | 506 | 0 | 0.29263 | 0 | 0.29263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | TRUE
24 |  | 33 | 507 | 0 | 0.29263 | 0 | 0.29263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | TRUE
25 |  | 33 | 507 | 0 | 0.19444 | 0 | 0.19444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TRUE
26 |  | 35 | 31 | 0 | 0.027989 | 0 | 0.027989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | TRUE
27 |  | 35 | 33 | 0 | 0.027989 | 0 | 0.027989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | TRUE
28 |  | 41 | 508 | 0 | 0.079774 | 0 | 0.079774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | TRUE
29 |  | 41 | 509 | 0 | 0.080868 | 0 | 0.080868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
30 |  | 41 | 510 | 0 | 0.081333 | 0 | 0.081333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | TRUE
31 |  | 44 | 509 | 0 | 0.080868 | 0 | 0.080868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
32 |  | 45 | 508 | 0 | 0.079774 | 0 | 0.079774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
33 |  | 45 | 511 | 0 | 0.12248 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | TRUE
34 |  | 47 | 41 | 0 | 0.026799 | 0 | 0.026799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | TRUE
35 |  | 47 | 45 | 0 | 0.026799 | 0 | 0.026799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | TRUE
36 |  | 49 | 41 | 0 | 0.026799 | 0 | 0.026799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | TRUE
37 |  | 49 | 44 | 0 | 0.026805 | 0 | 0.026805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | TRUE
38 |  | 51 | 512 | 0 | 0.081994 | 0 | 0.081994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
39 |  | 51 | 512 | 0 | 0.086331 | 0 | 0.086331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
40 |  | 51 | 513 | 0 | 0.086331 | 0 | 0.086331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
41 |  | 51 | 513 | 0 | 0.086331 | 0 | 0.086331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
42 |  | 55 | 514 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
43 |  | 55 | 514 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
44 |  | 60 | 515 | 0 | 0.081678 | 0 | 0.081678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
45 |  | 60 | 515 | 0 | 0.081678 | 0 | 0.081678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
46 |  | 63 | 516 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
47 |  | 63 | 516 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
48 |  | 63 | 516 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
49 |  | 66 | 517 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
50 |  | 66 | 517 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
51 |  | 66 | 517 | 0 | 0.087537 | 0 | 0.087537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
52 |  | 66 | 517 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
53 |  | 69 | 518 | 0 | 0.08378 | 0 | 0.08378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
54 |  | 69 | 519 | 0 | 0.08378 | 0 | 0.08378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
55 |  | 69 | 520 | 0 | 0.10846 | 0 | 0.10846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | TRUE
56 |  | 69 | 520 | 0 | 0.16827 | 0 | 0.16827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | TRUE
57 |  | 69 | 520 | 0 | 0.16827 | 0 | 0.16827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | TRUE
58 |  | 521 | 69 | 0 | 0.016463 | 0 | 0.016463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | TRUE
59 |  | 521 | 69 | 0 | 0.016463 | 0 | 0.016463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | TRUE
60 |  | 75 | 522 | 0 | 0.079055 | 0 | 0.079055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
61 |  | 78 | 523 | 0 | 0.079818 | 0 | 0.079818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | TRUE
62 |  | 78 | 523 | 0 | 0.079818 | 0 | 0.079818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | TRUE
63 |  | 78 | 524 | 0 | 0.079818 | 0 | 0.079818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | TRUE
64 |  | 78 | 524 | 0 | 0.079818 | 0 | 0.079818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | TRUE
65 |  | 78 | 524 | 0 | 0.079818 | 0 | 0.079818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | TRUE
66 |  | 81 | 525 | 0 | 0.081036 | 0 | 0.081036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
67 |  | 81 | 525 | 0 | 0.081036 | 0 | 0.081036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
68 |  | 83 | 526 | 0 | 0.081976 | 0 | 0.081976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
69 |  | 86 | 526 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
70 |  | 89 | 527 | 0 | 0.082312 | 0 | 0.082312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
71 |  | 89 | 527 | 0 | 0.082312 | 0 | 0.082312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
72 |  | 89 | 528 | 0 | 0.082312 | 0 | 0.082312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
73 |  | 89 | 528 | 0 | 0.082312 | 0 | 0.082312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
74 |  | 93 | 89 | 0 | 0.015879 | 0 | 0.015879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | TRUE
75 |  | 95 | 529 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
76 |  | 95 | 529 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
77 |  | 95 | 529 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
78 |  | 84 | 530 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | TRUE
79 |  | 84 | 530 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | TRUE
80 |  | 84 | 530 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
81 |  | 84 | 531 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
82 |  | 84 | 531 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
83 |  | 105 | 532 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
84 |  | 108 | 532 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
85 |  | 110 | 532 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
86 |  | 113 | 532 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
87 |  | 124 | 14 | 0 | 0.01609 | 0 | 0.01609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | TRUE
88 |  | 124 | 120 | 0 | 0.015936 | 0 | 0.015936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
89 |  | 127 | 533 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | TRUE
90 |  | 127 | 534 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | TRUE
91 |  | 127 | 535 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | TRUE
92 |  | 127 | 536 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | TRUE
93 |  | 127 | 537 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
94 |  | 127 | 538 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
95 |  | 133 | 539 | 0 | 0.082285 | 0 | 0.082285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
96 |  | 135 | 539 | 0 | 0.082285 | 0 | 0.082285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
97 |  | 138 | 540 | 0 | 0.083327 | 0 | 0.083327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
98 |  | 138 | 540 | 0 | 0.082208 | 0 | 0.082208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
99 |  | 138 | 540 | 0 | 0.079905 | 0 | 0.079905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
100 |  | 139 | 541 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
101 |  | 139 | 541 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
102 |  | 139 | 541 | 0 | 0.088443 | 0 | 0.088443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
103 |  | 142 | 542 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
104 |  | 142 | 542 | 0 | 0.082312 | 0 | 0.082312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
105 |  | 142 | 542 | 0 | 0.082312 | 0 | 0.082312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
106 |  | 142 | 542 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
107 |  | 144 | 142 | 0 | 0.016146 | 0 | 0.016146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
108 |  | 146 | 142 | 0 | 0.016146 | 0 | 0.016146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
109 |  | 151 | 543 | 0 | 0.082849 | 0 | 0.082849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
110 |  | 151 | 544 | 0 | 0.08426 | 0 | 0.08426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
111 |  | 64 | 545 | 0 | 0.085256 | 0 | 0.085256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
112 |  | 64 | 545 | 0 | 0.085256 | 0 | 0.085256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
113 |  | 64 | 545 | 0 | 0.083446 | 0 | 0.083446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | TRUE
114 |  | 64 | 157 | 0 | 0.080648 | 0 | 0.080648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
115 |  | 64 | 159 | 0 | 0.088392 | 0 | 0.088392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
116 |  | 160 | 64 | 0 | 0.015995 | 0 | 0.015995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | TRUE
117 |  | 163 | 64 | 0 | 0.01614 | 0 | 0.01614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | TRUE
118 |  | 164 | 546 | 0 | 0.087537 | 0 | 0.087537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
119 |  | 164 | 546 | 0 | 0.087537 | 0 | 0.087537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
120 |  | 166 | 547 | 0 | 0.085256 | 0 | 0.085256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
121 |  | 166 | 547 | 0 | 0.083396 | 0 | 0.083396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | TRUE
122 |  | 166 | 548 | 0 | 0.085256 | 0 | 0.085256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
123 |  | 166 | 548 | 0 | 0.12248 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | TRUE
124 |  | 166 | 548 | 0 | 0.12247 | 0 | 0.12247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | TRUE
125 |  | 167 | 547 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | TRUE
126 |  | 549 | 166 | 0 | 0.01614 | 0 | 0.01614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | TRUE
127 |  | 172 | 166 | 0 | 0.01614 | 0 | 0.01614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | TRUE
128 |  | 173 | 550 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | TRUE
129 |  | 173 | 550 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
130 |  | 173 | 550 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
131 |  | 173 | 551 | 0 | 0.081976 | 0 | 0.081976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
132 |  | 173 | 551 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
133 |  | 175 | 552 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | TRUE
134 |  | 175 | 552 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | TRUE
135 |  | 42 | 553 | 0 | 0.079774 | 0 | 0.079774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | TRUE
136 |  | 42 | 553 | 0 | 0.086331 | 0 | 0.086331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | TRUE
137 |  | 42 | 554 | 0 | 0.081332 | 0 | 0.081332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | TRUE
138 |  | 42 | 555 | 0 | 0.086331 | 0 | 0.086331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
139 |  | 115 | 556 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
140 |  | 115 | 556 | 0 | 0.076337 | 0 | 0.076337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
141 |  | 115 | 557 | 0 | 0.087537 | 0 | 0.087537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
142 |  | 115 | 557 | 0 | 0.076337 | 0 | 0.076337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | TRUE
143 |  | 186 | 184 | 0 | 0.016132 | 0 | 0.016132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
144 |  | 186 | 185 | 0 | 0.016132 | 0 | 0.016132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
145 |  | 193 | 558 | 0 | 0.081976 | 0 | 0.081976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
146 |  | 193 | 558 | 0 | 0.081976 | 0 | 0.081976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
147 |  | 193 | 558 | 0 | 0.083873 | 0 | 0.083873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
148 |  | 193 | 558 | 0 | 0.082492 | 0 | 0.082492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
149 |  | 193 | 559 | 0 | 0.07974 | 0 | 0.07974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | TRUE
150 |  | 193 | 559 | 0 | 0.082492 | 0 | 0.082492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
151 |  | 161 | 560 | 0 | 0.078701 | 0 | 0.078701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
152 |  | 161 | 560 | 0 | 0.078606 | 0 | 0.078606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | TRUE
153 |  | 161 | 561 | 0 | 0.078806 | 0 | 0.078806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
154 |  | 161 | 562 | 0 | 0.079352 | 0 | 0.079352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
155 |  | 52 | 563 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
156 |  | 52 | 563 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | TRUE
157 |  | 52 | 564 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
158 |  | 52 | 564 | 0 | 0.081994 | 0 | 0.081994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
159 |  | 212 | 565 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
160 |  | 212 | 565 | 0 | 0.081296 | 0 | 0.081296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
161 |  | 212 | 565 | 0 | 0.081296 | 0 | 0.081296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
162 |  | 212 | 566 | 0 | 0.081296 | 0 | 0.081296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
163 |  | 212 | 566 | 0 | 0.081296 | 0 | 0.081296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
164 |  | 221 | 567 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | TRUE
165 |  | 221 | 567 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
166 |  | 221 | 568 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | TRUE
167 |  | 221 | 568 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | TRUE
168 |  | 221 | 217 | 0 | 0.015826 | 0 | 0.015826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
169 |  | 221 | 217 | 0 | 0.015826 | 0 | 0.015826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
170 |  | 221 | 219 | 0 | 0.015826 | 0 | 0.015826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
171 |  | 221 | 219 | 0 | 0.015826 | 0 | 0.015826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
172 |  | 213 | 569 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | TRUE
173 |  | 213 | 570 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | TRUE
174 |  | 213 | 571 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | TRUE
175 |  | 128 | 572 | 0 | 0.15232 | 0 | 0.15232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | TRUE
176 |  | 128 | 572 | 0 | 0.15299 | 0 | 0.15299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | TRUE
177 |  | 145 | 573 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
178 |  | 145 | 573 | 0 | 0.07881 | 0 | 0.07881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
179 |  | 145 | 140 | 0 | 0.015995 | 0 | 0.015995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | TRUE
180 |  | 237 | 574 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | TRUE
181 |  | 237 | 574 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
182 |  | 238 | 575 | 0 | 0.14108 | 0 | 0.14108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | TRUE
183 |  | 238 | 575 | 0 | 0.14108 | 0 | 0.14108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | TRUE
184 |  | 242 | 576 | 0 | 0.016132 | 0 | 0.016132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | TRUE
185 |  | 242 | 576 | 0 | 0.016132 | 0 | 0.016132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | TRUE
186 |  | 245 | 577 | 0 | 0.11023 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | TRUE
187 |  | 245 | 577 | 0 | 0.11023 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | TRUE
188 |  | 245 | 577 | 0 | 0.11023 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | TRUE
189 |  | 245 | 577 | 0 | 0.11023 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | TRUE
190 |  | 61 | 578 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
191 |  | 61 | 579 | 0 | 0.07841 | 0 | 0.07841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
192 |  | 248 | 580 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
193 |  | 22 | 581 | 0 | 0.086648 | 0 | 0.086648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
194 |  | 22 | 581 | 0 | 0.086648 | 0 | 0.086648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
195 |  | 22 | 582 | 0 | 0.081036 | 0 | 0.081036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
196 |  | 22 | 582 | 0 | 0.080088 | 0 | 0.080088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
197 |  | 90 | 583 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | TRUE
198 |  | 90 | 583 | 0 | 0.083396 | 0 | 0.083396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | TRUE
199 |  | 90 | 584 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
200 |  | 90 | 584 | 0 | 0.084551 | 0 | 0.084551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
201 |  | 261 | 259 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
202 |  | 261 | 585 | 0 | 0.081167 | 0 | 0.081167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | TRUE
203 |  | 261 | 585 | 0 | 0.080796 | 0 | 0.080796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | TRUE
204 |  | 266 | 586 | 0 | 0.081045 | 0 | 0.081045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | TRUE
205 |  | 266 | 586 | 0 | 0.08081 | 0 | 0.08081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | TRUE
206 |  | 268 | 259 | 0 | 0.078456 | 0 | 0.078456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
207 |  | 268 | 266 | 0 | 0.015835 | 0 | 0.015835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 | TRUE
208 |  | 271 | 261 | 0 | 0.015828 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | TRUE
209 |  | 273 | 587 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
210 |  | 273 | 587 | 0 | 0.083874 | 0 | 0.083874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
211 |  | 273 | 587 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
212 |  | 273 | 587 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
213 |  | 4 | 588 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
214 |  | 4 | 588 | 0 | 0.082849 | 0 | 0.082849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
215 |  | 4 | 588 | 0 | 0.082849 | 0 | 0.082849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
216 |  | 177 | 589 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | TRUE
217 |  | 177 | 589 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | TRUE
218 |  | 177 | 589 | 0 | 0.081922 | 0 | 0.081922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | TRUE
219 |  | 53 | 590 | 0 | 0.15785 | 0 | 0.15785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | TRUE
220 |  | 275 | 53 | 0 | 0.016372 | 0 | 0.016372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
221 |  | 275 | 590 | 0 | 0.14032 | 0 | 0.14032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | TRUE
222 |  | 275 | 590 | 0 | 0.13822 | 0 | 0.13822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | TRUE
223 |  | 275 | 590 | 0 | 0.13822 | 0 | 0.13822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | TRUE
224 |  | 278 | 591 | 0 | 0.08673 | 0 | 0.08673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
225 |  | 278 | 592 | 0 | 0.10863 | 0 | 0.10863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | TRUE
226 |  | 281 | 591 | 0 | 0.08673 | 0 | 0.08673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
227 |  | 281 | 592 | 0 | 0.10863 | 0 | 0.10863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | TRUE
228 |  | 282 | 591 | 0 | 0.087537 | 0 | 0.087537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
229 |  | 255 | 258 | 0 | 0.015936 | 0 | 0.015936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
230 |  | 255 | 281 | 0 | 0.015729 | 0 | 0.015729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113 | TRUE
231 |  | 287 | 593 | 0 | 0.084361 | 0 | 0.084361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | TRUE
232 |  | 287 | 594 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
233 |  | 129 | 595 | 0 | 0.083736 | 0 | 0.083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
234 |  | 129 | 595 | 0 | 0.085406 | 0 | 0.085406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | TRUE
235 |  | 129 | 595 | 0 | 0.083736 | 0 | 0.083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
236 |  | 129 | 595 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
237 |  | 129 | 596 | 0 | 0.083736 | 0 | 0.083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
238 |  | 129 | 596 | 0 | 0.083736 | 0 | 0.083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
239 |  | 129 | 596 | 0 | 0.083736 | 0 | 0.083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
240 |  | 291 | 597 | 0 | 0.19998 | 0 | 0.19998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TRUE
241 |  | 291 | 598 | 0 | 0.6571 | 0 | 0.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | TRUE
242 |  | 291 | 598 | 0 | 0.6571 | 0 | 0.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | TRUE
243 |  | 288 | 599 | 0 | 0.085256 | 0 | 0.085256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
244 |  | 289 | 599 | 0 | 0.084361 | 0 | 0.084361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
245 |  | 162 | 599 | 0 | 0.048906 | 0 | 0.048906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | TRUE
246 |  | 162 | 288 | 0 | 0.015828 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | TRUE
247 |  | 162 | 289 | 0 | 0.016756 | 0 | 0.016756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | TRUE
248 |  | 162 | 600 | 0 | 0.000205 | 0 | 0.000205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | TRUE
249 |  | 162 | 600 | 0 | 0.000205 | 0 | 0.000205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | TRUE
250 |  | 303 | 601 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
251 |  | 303 | 601 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
252 |  | 306 | 602 | 0 | 0.083736 | 0 | 0.083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
253 |  | 306 | 602 | 0 | 0.079156 | 0 | 0.079156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
254 |  | 306 | 602 | 0 | 0.083736 | 0 | 0.083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
255 |  | 306 | 603 | 0 | 0.083736 | 0 | 0.083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
256 |  | 306 | 603 | 0 | 0.078472 | 0 | 0.078472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
257 |  | 310 | 604 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
258 |  | 310 | 605 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | TRUE
259 |  | 321 | 606 | 0 | 0.1333 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | TRUE
260 |  | 323 | 606 | 0 | 0.1333 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | TRUE
261 |  | 325 | 607 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
262 |  | 325 | 607 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
263 |  | 325 | 607 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
264 |  | 325 | 321 | 0 | 0.015763 | 0 | 0.015763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | TRUE
265 |  | 325 | 323 | 0 | 0.015763 | 0 | 0.015763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | TRUE
266 |  | 232 | 341 | 0 | 0.015879 | 0 | 0.015879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 | TRUE
267 |  | 232 | 339 | 0 | 0.085335 | 0 | 0.085335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
268 |  | 232 | 339 | 0 | 0.083874 | 0 | 0.083874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
269 |  | 232 | 339 | 0 | 0.083874 | 0 | 0.083874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
270 |  | 232 | 339 | 0 | 0.085335 | 0 | 0.085335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
271 |  | 342 | 608 | 0 | 0.11662 | 0 | 0.11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | TRUE
272 |  | 342 | 608 | 0 | 0.12248 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | TRUE
273 |  | 342 | 609 | 0 | 0.11662 | 0 | 0.11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | TRUE
274 |  | 342 | 609 | 0 | 0.11662 | 0 | 0.11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | TRUE
275 |  | 342 | 328 | 0 | 0.08673 | 0 | 0.08673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | TRUE
276 |  | 330 | 342 | 0 | 0.023797 | 0 | 0.023797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | TRUE
277 |  | 330 | 342 | 0 | 0.023797 | 0 | 0.023797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | TRUE
278 |  | 330 | 342 | 0 | 0.02402 | 0 | 0.02402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | TRUE
279 |  | 330 | 342 | 0 | 0.026599 | 0 | 0.026599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | TRUE
280 |  | 346 | 610 | 0 | 0.16722 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | TRUE
281 |  | 346 | 610 | 0 | 0.16722 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | TRUE
282 |  | 348 | 611 | 0 | 0.1333 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | TRUE
283 |  | 348 | 611 | 0 | 0.1333 | 0 | 0.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | TRUE
284 |  | 355 | 348 | 0 | 0.016756 | 0 | 0.016756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | TRUE
285 |  | 333 | 612 | 0 | 0.081963 | 0 | 0.081963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | TRUE
286 |  | 333 | 612 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | TRUE
287 |  | 333 | 612 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
288 |  | 326 | 613 | 0 | 0.084534 | 0 | 0.084534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
289 |  | 326 | 613 | 0 | 0.084534 | 0 | 0.084534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
290 |  | 326 | 613 | 0 | 0.084534 | 0 | 0.084534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
291 |  | 361 | 180 | 0 | 0.015729 | 0 | 0.015729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | TRUE
292 |  | 361 | 362 | 0 | 0.002873 | 0 | 0.002873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | TRUE
293 |  | 364 | 614 | 0 | 0.024397 | 0 | 0.024397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | TRUE
294 |  | 364 | 615 | 0 | 0.023797 | 0 | 0.023797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | TRUE
295 |  | 299 | 616 | 0 | 0.22467 | 0 | 0.22467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | TRUE
296 |  | 299 | 616 | 0 | 0.22256 | 0 | 0.22256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | TRUE
297 |  | 367 | 617 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
298 |  | 367 | 618 | 0 | 0.081742 | 0 | 0.081742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
299 |  | 367 | 619 | 0 | 0.084361 | 0 | 0.084361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
300 |  | 344 | 620 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | TRUE
301 |  | 344 | 620 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
302 |  | 344 | 621 | 0 | 0.000208 | 0 | 0.000208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | TRUE
303 |  | 344 | 621 | 0 | 0.000208 | 0 | 0.000208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | TRUE
304 |  | 187 | 622 | 0 | 0.15019 | 0 | 0.15019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | TRUE
305 |  | 187 | 622 | 0 | 0.15019 | 0 | 0.15019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | TRUE
306 |  | 17 | 623 | 0 | 0.084532 | 0 | 0.084532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
307 |  | 17 | 623 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
308 |  | 17 | 623 | 0 | 0.080061 | 0 | 0.080061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | TRUE
309 |  | 17 | 623 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | TRUE
310 |  | 377 | 375 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
311 |  | 377 | 375 | 0 | 0.080648 | 0 | 0.080648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
312 |  | 377 | 150 | 0 | 0.080652 | 0 | 0.080652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | TRUE
313 |  | 377 | 150 | 0 | 0.078148 | 0 | 0.078148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | TRUE
314 |  | 377 | 148 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | TRUE
315 |  | 377 | 148 | 0 | 0.078148 | 0 | 0.078148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | TRUE
316 |  | 276 | 624 | 0 | 0.083736 | 0 | 0.083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
317 |  | 276 | 625 | 0 | 0.083736 | 0 | 0.083736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | TRUE
318 |  | 276 | 626 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
319 |  | 386 | 627 | 0 | 0.080648 | 0 | 0.080648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
320 |  | 386 | 627 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
321 |  | 386 | 627 | 0 | 0.080648 | 0 | 0.080648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | TRUE
322 |  | 386 | 628 | 0 | 0.112 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | TRUE
323 |  | 386 | 628 | 0 | 0.16495 | 0 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | TRUE
324 |  | 386 | 628 | 0 | 0.16495 | 0 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | TRUE
325 |  | 388 | 627 | 0 | 0.080648 | 0 | 0.080648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
326 |  | 388 | 628 | 0 | 0.112 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | TRUE
327 |  | 23 | 386 | 0 | 0.015828 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | TRUE
328 |  | 23 | 388 | 0 | 0.015936 | 0 | 0.015936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
329 |  | 25 | 386 | 0 | 0.023798 | 0 | 0.023798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | TRUE
330 |  | 25 | 390 | 0 | 0.014627 | 0 | 0.014627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | TRUE
331 |  | 116 | 629 | 0 | 0.20791 | 0 | 0.20791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | TRUE
332 |  | 116 | 629 | 0 | 0.20791 | 0 | 0.20791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | TRUE
333 |  | 301 | 630 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | TRUE
334 |  | 301 | 630 | 0 | 0.084532 | 0 | 0.084532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
335 |  | 277 | 630 | 0 | 0.083874 | 0 | 0.083874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
336 |  | 204 | 301 | 0 | 0.004178 | 0 | 0.004178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | TRUE
337 |  | 205 | 301 | 0 | 0.002873 | 0 | 0.002873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | TRUE
338 |  | 393 | 631 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
339 |  | 393 | 631 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
340 |  | 393 | 631 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
341 |  | 393 | 631 | 0 | 0.081035 | 0 | 0.081035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | TRUE
342 |  | 393 | 632 | 0 | 0.24669 | 0 | 0.24669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | TRUE
343 |  | 393 | 632 | 0 | 0.24669 | 0 | 0.24669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | TRUE
344 |  | 169 | 393 | 0 | 0.01591 | 0 | 0.01591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | TRUE
345 |  | 169 | 393 | 0 | 0.015879 | 0 | 0.015879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | TRUE
346 |  | 304 | 633 | 0 | 0.08426 | 0 | 0.08426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | TRUE
347 |  | 304 | 633 | 0 | 0.081036 | 0 | 0.081036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
348 |  | 304 | 153 | 0 | 0.002875 | 0 | 0.002875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | TRUE
349 |  | 304 | 197 | 0 | 0.002875 | 0 | 0.002875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | TRUE
350 |  | 304 | 634 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | TRUE
351 |  | 401 | 635 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
352 |  | 401 | 635 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
353 |  | 401 | 635 | 0 | 0.084361 | 0 | 0.084361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
354 |  | 401 | 635 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
355 |  | 401 | 635 | 0 | 0.083396 | 0 | 0.083396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
356 |  | 227 | 636 | 0 | 0.078864 | 0 | 0.078864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
357 |  | 227 | 636 | 0 | 0.081226 | 0 | 0.081226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
358 |  | 91 | 637 | 0 | 0.080648 | 0 | 0.080648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
359 |  | 91 | 637 | 0 | 0.08673 | 0 | 0.08673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
360 |  | 91 | 637 | 0 | 0.080997 | 0 | 0.080997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
361 |  | 91 | 407 | 0 | 0.009802 | 0 | 0.009802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | TRUE
362 |  | 67 | 638 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
363 |  | 67 | 638 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
364 |  | 67 | 638 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
365 |  | 67 | 638 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
366 |  | 410 | 639 | 0 | 0.086238 | 0 | 0.086238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
367 |  | 410 | 639 | 0 | 0.086238 | 0 | 0.086238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
368 |  | 412 | 640 | 0 | 0.16581 | 0 | 0.16581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | TRUE
369 |  | 412 | 640 | 0 | 0.16581 | 0 | 0.16581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | TRUE
370 |  | 412 | 641 | 0 | 0.16722 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | TRUE
371 |  | 412 | 641 | 0 | 0.16534 | 0 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | TRUE
372 |  | 412 | 641 | 0 | 0.16722 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | TRUE
373 |  | 413 | 412 | 0 | 0.015879 | 0 | 0.015879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
374 |  | 413 | 412 | 0 | 0.01598 | 0 | 0.01598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | TRUE
375 |  | 413 | 313 | 0 | 0.016463 | 0 | 0.016463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185 | TRUE
376 |  | 413 | 314 | 0 | 0.015763 | 0 | 0.015763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | TRUE
377 |  | 246 | 642 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
378 |  | 246 | 642 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
379 |  | 246 | 642 | 0 | 0.080796 | 0 | 0.080796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | TRUE
380 |  | 246 | 642 | 0 | 0.083446 | 0 | 0.083446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | TRUE
381 |  | 246 | 643 | 0 | 0.24669 | 0 | 0.24669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | TRUE
382 |  | 246 | 643 | 0 | 0.24669 | 0 | 0.24669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | TRUE
383 |  | 373 | 644 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
384 |  | 373 | 644 | 0 | 0.074973 | 0 | 0.074973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
385 |  | 374 | 644 | 0 | 0.079352 | 0 | 0.079352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
386 |  | 416 | 645 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
387 |  | 416 | 645 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
388 |  | 416 | 645 | 0 | 0.086648 | 0 | 0.086648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
389 |  | 416 | 645 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
390 |  | 417 | 416 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | TRUE
391 |  | 382 | 416 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 | TRUE
392 |  | 297 | 418 | 0 | 0.078601 | 0 | 0.078601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | TRUE
393 |  | 402 | 646 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
394 |  | 402 | 646 | 0 | 0.086238 | 0 | 0.086238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
395 |  | 402 | 646 | 0 | 0.086238 | 0 | 0.086238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
396 |  | 402 | 646 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
397 |  | 422 | 647 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
398 |  | 422 | 647 | 0 | 0.080088 | 0 | 0.080088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
399 |  | 422 | 647 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
400 |  | 422 | 368 | 0 | 0.026567 | 0 | 0.026567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | TRUE
401 |  | 422 | 369 | 0 | 0.026567 | 0 | 0.026567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | TRUE
402 |  | 79 | 648 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
403 |  | 79 | 648 | 0 | 0.07831 | 0 | 0.07831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
404 |  | 79 | 649 | 0 | 0.081226 | 0 | 0.081226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
405 |  | 79 | 649 | 0 | 0.081296 | 0 | 0.081296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
406 |  | 96 | 650 | 0 | 0.2459 | 0 | 0.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | TRUE
407 |  | 96 | 650 | 0 | 0.2459 | 0 | 0.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | TRUE
408 |  | 174 | 96 | 0 | 0.016146 | 0 | 0.016146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | TRUE
409 |  | 29 | 651 | 0 | 0.10921 | 0 | 0.10921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | TRUE
410 |  | 29 | 651 | 0 | 0.10554 | 0 | 0.10554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | TRUE
411 |  | 176 | 652 | 0 | 0.079134 | 0 | 0.079134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
412 |  | 176 | 652 | 0 | 0.081226 | 0 | 0.081226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | TRUE
413 |  | 176 | 652 | 0 | 0.081226 | 0 | 0.081226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | TRUE
414 |  | 176 | 652 | 0 | 0.08774 | 0 | 0.08774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | TRUE
415 |  | 176 | 652 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
416 |  | 130 | 653 | 0 | 0.083643 | 0 | 0.083643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
417 |  | 130 | 653 | 0 | 0.083643 | 0 | 0.083643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
418 |  | 130 | 653 | 0 | 0.083643 | 0 | 0.083643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
419 |  | 130 | 653 | 0 | 0.078535 | 0 | 0.078535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | TRUE
420 |  | 130 | 378 | 0 | 0.016132 | 0 | 0.016132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
421 |  | 130 | 379 | 0 | 0.01692 | 0 | 0.01692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | TRUE
422 |  | 262 | 654 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
423 |  | 262 | 654 | 0 | 0.083648 | 0 | 0.083648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
424 |  | 263 | 655 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
425 |  | 263 | 655 | 0 | 0.081994 | 0 | 0.081994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
426 |  | 215 | 656 | 0 | 0.081036 | 0 | 0.081036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
427 |  | 215 | 656 | 0 | 0.081963 | 0 | 0.081963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
428 |  | 215 | 657 | 0 | 0.079352 | 0 | 0.079352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
429 |  | 215 | 657 | 0 | 0.091787 | 0 | 0.091787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
430 |  | 256 | 92 | 0 | 0.016409 | 0 | 0.016409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
431 |  | 256 | 283 | 0 | 0.016409 | 0 | 0.016409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
432 |  | 253 | 92 | 0 | 0.015828 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | TRUE
433 |  | 143 | 658 | 0 | 0.086331 | 0 | 0.086331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | TRUE
434 |  | 143 | 658 | 0 | 0.086331 | 0 | 0.086331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
435 |  | 143 | 659 | 0 | 0.086331 | 0 | 0.086331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
436 |  | 143 | 659 | 0 | 0.086331 | 0 | 0.086331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | TRUE
437 |  | 441 | 660 | 0 | 0.2409 | 0 | 0.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | TRUE
438 |  | 441 | 660 | 0 | 0.2409 | 0 | 0.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | TRUE
439 |  | 444 | 441 | 0 | 0.01669 | 0 | 0.01669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
440 |  | 370 | 661 | 0 | 0.080531 | 0 | 0.080531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
441 |  | 370 | 661 | 0 | 0.080531 | 0 | 0.080531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
442 |  | 370 | 661 | 0 | 0.080451 | 0 | 0.080451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | TRUE
443 |  | 370 | 662 | 0 | 0.10837 | 0 | 0.10837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | TRUE
444 |  | 370 | 662 | 0 | 0.1433 | 0 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | TRUE
445 |  | 370 | 663 | 0 | 0.12433 | 0 | 0.12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | TRUE
446 |  | 370 | 663 | 0 | 0.10948 | 0 | 0.10948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | TRUE
447 |  | 405 | 664 | 0 | 0.080987 | 0 | 0.080987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | TRUE
448 |  | 405 | 664 | 0 | 0.080987 | 0 | 0.080987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
449 |  | 405 | 665 | 0 | 0.080987 | 0 | 0.080987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
450 |  | 405 | 665 | 0 | 0.080987 | 0 | 0.080987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | TRUE
451 |  | 387 | 666 | 0 | 0.11023 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | TRUE
452 |  | 389 | 666 | 0 | 0.11023 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | TRUE
453 |  | 389 | 666 | 0 | 0.13331 | 0 | 0.13331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | TRUE
454 |  | 80 | 667 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
455 |  | 80 | 667 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
456 |  | 80 | 668 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
457 |  | 80 | 668 | 0 | 0.07888 | 0 | 0.07888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | TRUE
458 |  | 117 | 669 | 0 | 0.19792 | 0 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | TRUE
459 |  | 391 | 669 | 0 | 0.19792 | 0 | 0.19792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | TRUE
460 |  | 230 | 670 | 0 | 0.084534 | 0 | 0.084534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | TRUE
461 |  | 230 | 670 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
462 |  | 230 | 671 | 0 | 0.083874 | 0 | 0.083874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
463 |  | 230 | 672 | 0 | 0.079378 | 0 | 0.079378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | TRUE
464 |  | 230 | 673 | 0 | 0.079378 | 0 | 0.079378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
465 |  | 352 | 674 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
466 |  | 352 | 674 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
467 |  | 352 | 674 | 0 | 0.083565 | 0 | 0.083565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
468 |  | 352 | 674 | 0 | 0.083565 | 0 | 0.083565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | TRUE
469 |  | 356 | 352 | 0 | 0.015729 | 0 | 0.015729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | TRUE
470 |  | 356 | 352 | 0 | 0.01591 | 0 | 0.01591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 | TRUE
471 |  | 427 | 675 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | TRUE
472 |  | 427 | 675 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | TRUE
473 |  | 428 | 675 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
474 |  | 54 | 676 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
475 |  | 54 | 676 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
476 |  | 54 | 676 | 0 | 0.083648 | 0 | 0.083648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | TRUE
477 |  | 54 | 455 | 0 | 0.00867 | 0 | 0.00867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | TRUE
478 |  | 353 | 677 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.18223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | TRUE
479 |  | 353 | 678 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.18223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | TRUE
480 |  | 408 | 679 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
481 |  | 408 | 679 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
482 |  | 409 | 679 | 0 | 0.083615 | 0 | 0.083615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
483 |  | 233 | 408 | 0 | 0.01609 | 0 | 0.01609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | TRUE
484 |  | 445 | 680 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
485 |  | 445 | 680 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
486 |  | 446 | 680 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
487 |  | 94 | 681 | 0 | 0.081976 | 0 | 0.081976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
488 |  | 94 | 681 | 0 | 0.078585 | 0 | 0.078585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
489 |  | 87 | 682 | 0 | 0.086648 | 0 | 0.086648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
490 |  | 87 | 683 | 0 | 0.086648 | 0 | 0.086648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
491 |  | 460 | 684 | 0 | 0.084025 | 0 | 0.084025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | TRUE
492 |  | 460 | 684 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | TRUE
493 |  | 68 | 685 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
494 |  | 68 | 685 | 0 | 0.086238 | 0 | 0.086238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
495 |  | 68 | 685 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
496 |  | 68 | 685 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
497 |  | 383 | 68 | 0 | 0.015828 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | TRUE
498 |  | 384 | 68 | 0 | 0.016756 | 0 | 0.016756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063 | TRUE
499 |  | 229 | 686 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | TRUE
500 |  | 229 | 686 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | TRUE
501 |  | 463 | 687 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
502 |  | 465 | 687 | 0 | 0.086081 | 0 | 0.086081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | TRUE
503 |  | 334 | 688 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | TRUE
504 |  | 334 | 688 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | TRUE
505 |  | 334 | 688 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | TRUE
506 |  | 334 | 687 | 0 | 0.079055 | 0 | 0.079055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
507 |  | 334 | 463 | 0 | 0.016132 | 0 | 0.016132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | TRUE
508 |  | 334 | 463 | 0 | 0.015995 | 0 | 0.015995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | TRUE
509 |  | 334 | 465 | 0 | 0.015879 | 0 | 0.015879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | TRUE
510 |  | 334 | 465 | 0 | 0.01669 | 0 | 0.01669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | TRUE
511 |  | 334 | 170 | 0 | 0.002858 | 0 | 0.002858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | TRUE
512 |  | 334 | 457 | 0 | 0.002875 | 0 | 0.002875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | TRUE
513 |  | 442 | 689 | 0 | 0.20444 | 0 | 0.20444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | TRUE
514 |  | 442 | 689 | 0 | 0.20444 | 0 | 0.20444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | TRUE
515 |  | 442 | 690 | 0 | 0.20131 | 0 | 0.20131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | TRUE
516 |  | 442 | 690 | 0 | 0.20131 | 0 | 0.20131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | TRUE
517 |  | 411 | 691 | 0 | 0.24145 | 0 | 0.24145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | TRUE
518 |  | 411 | 691 | 0 | 0.30582 | 0 | 0.30582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | TRUE
519 |  | 9 | 692 | 0 | 0.080648 | 0 | 0.080648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
520 |  | 9 | 692 | 0 | 0.081596 | 0 | 0.081596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
521 |  | 290 | 693 | 0 | 0.085256 | 0 | 0.085256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
522 |  | 290 | 693 | 0 | 0.085256 | 0 | 0.085256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
523 |  | 290 | 694 | 0 | 0.085256 | 0 | 0.085256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
524 |  | 290 | 694 | 0 | 0.085256 | 0 | 0.085256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
525 |  | 188 | 695 | 0 | 0.080568 | 0 | 0.080568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | TRUE
526 |  | 188 | 695 | 0 | 0.080568 | 0 | 0.080568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
527 |  | 234 | 696 | 0 | 0.07841 | 0 | 0.07841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
528 |  | 234 | 696 | 0 | 0.082285 | 0 | 0.082285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
529 |  | 234 | 697 | 0 | 0.081976 | 0 | 0.081976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
530 |  | 234 | 697 | 0 | 0.080061 | 0 | 0.080061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | TRUE
531 |  | 234 | 211 | 0 | 0.01609 | 0 | 0.01609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 | TRUE
532 |  | 88 | 698 | 0 | 0.078656 | 0 | 0.078656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
533 |  | 88 | 698 | 0 | 0.078618 | 0 | 0.078618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
534 |  | 88 | 698 | 0 | 0.078568 | 0 | 0.078568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
535 |  | 88 | 698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
536 |  | 34 | 699 | 0 | 0.28192 | 0 | 0.28192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | TRUE
537 |  | 32 | 700 | 0 | 0.30648 | 0 | 0.30648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | TRUE
538 |  | 32 | 700 | 0 | 0.28192 | 0 | 0.28192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | TRUE
539 |  | 154 | 701 | 0 | 0.078741 | 0 | 0.078741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
540 |  | 154 | 701 | 0 | 0.079033 | 0 | 0.079033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
541 |  | 471 | 702 | 0 | 0.083927 | 0 | 0.083927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
542 |  | 471 | 702 | 0 | 0.083927 | 0 | 0.083927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
543 |  | 471 | 702 | 0 | 0.083927 | 0 | 0.083927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
544 |  | 471 | 703 | 0 | 0.083927 | 0 | 0.083927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | TRUE
545 |  | 254 | 471 | 0 | 0.015863 | 0 | 0.015863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
546 |  | 298 | 704 | 0 | 0.048906 | 0 | 0.048906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | TRUE
547 |  | 235 | 705 | 0 | 0.081036 | 0 | 0.081036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
548 |  | 235 | 705 | 0 | 0.081036 | 0 | 0.081036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
549 |  | 472 | 706 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | TRUE
550 |  | 476 | 707 | 0 | 0.082414 | 0 | 0.082414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
551 |  | 474 | 708 | 0 | 0.08774 | 0 | 0.08774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | TRUE
552 |  | 220 | 709 | 0 | 0.086564 | 0 | 0.086564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
553 |  | 220 | 709 | 0 | 0.086564 | 0 | 0.086564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
554 |  | 365 | 710 | 0 | 0.081656 | 0 | 0.081656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
555 |  | 365 | 710 | 0 | 0.081606 | 0 | 0.081606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
556 |  | 350 | 711 | 0 | 0.084361 | 0 | 0.084361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
557 |  | 350 | 711 | 0 | 0.084361 | 0 | 0.084361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
558 |  | 366 | 712 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | TRUE
559 |  | 366 | 712 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | TRUE
560 |  | 477 | 713 | 0 | 0.080568 | 0 | 0.080568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | TRUE
561 |  | 477 | 713 | 0 | 0.080568 | 0 | 0.080568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
562 |  | 477 | 714 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | TRUE
563 |  | 477 | 715 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | TRUE
564 |  | 443 | 716 | 0 | 0.20791 | 0 | 0.20791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | TRUE
565 |  | 443 | 716 | 0 | 0.20791 | 0 | 0.20791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | TRUE
566 |  | 479 | 717 | 0 | 0.079352 | 0 | 0.079352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
567 |  | 296 | 419 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
568 |  | 296 | 718 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | TRUE
569 |  | 296 | 420 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | TRUE
570 |  | 296 | 421 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
571 |  | 719 | 720 | 0 | 0.11023 | 0 | 0.11023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | TRUE
572 |  | 719 | 721 | 0 | 0.079774 | 0 | 0.079774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | TRUE
573 |  | 195 | 720 | 0 | 0.12132 | 0 | 0.12132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
574 |  | 195 | 720 | 0 | 0.12337 | 0 | 0.12337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
575 |  | 195 | 722 | 0 | 0.13324 | 0 | 0.13324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
576 |  | 195 | 722 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | TRUE
577 |  | 195 | 723 | 0 | 0.083873 | 0 | 0.083873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | TRUE
578 |  | 195 | 723 | 0 | 0.083873 | 0 | 0.083873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | TRUE
579 |  | 195 | 724 | 0 | 0.083873 | 0 | 0.083873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | TRUE
580 |  | 195 | 724 | 0 | 0.083873 | 0 | 0.083873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | TRUE
581 |  | 195 | 721 | 0 | 0.081881 | 0 | 0.081881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
582 |  | 195 | 719 | 0 | 0.025703 | 0 | 0.025703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | TRUE
583 |  | 279 | 725 | 0 | 0.08673 | 0 | 0.08673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
584 |  | 279 | 725 | 0 | 0.086657 | 0 | 0.086657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
585 |  | 279 | 725 | 0 | 0.086657 | 0 | 0.086657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | TRUE
586 |  | 279 | 725 | 0 | 0.08673 | 0 | 0.08673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
587 |  | 97 | 726 | 0 | 0.082077 | 0 | 0.082077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
588 |  | 97 | 726 | 0 | 0.086238 | 0 | 0.086238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
589 |  | 97 | 727 | 0 | 0.086238 | 0 | 0.086238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
590 |  | 97 | 727 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
591 |  | 448 | 728 | 0 | 0.078614 | 0 | 0.078614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
592 |  | 448 | 728 | 0 | 0.078823 | 0 | 0.078823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
593 |  | 449 | 728 | 0 | 0.078822 | 0 | 0.078822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
594 |  | 480 | 729 | 0 | 0.20444 | 0 | 0.20444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | TRUE
595 |  | 480 | 729 | 0 | 0.20444 | 0 | 0.20444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | TRUE
596 |  | 335 | 730 | 0 | 0.081963 | 0 | 0.081963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
597 |  | 337 | 730 | 0 | 0.078493 | 0 | 0.078493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | TRUE
598 |  | 98 | 731 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | TRUE
599 |  | 98 | 731 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
600 |  | 98 | 731 | 0 | 0.083396 | 0 | 0.083396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | TRUE
601 |  | 98 | 731 | 0 | 0.080796 | 0 | 0.080796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | TRUE
602 |  | 481 | 98 | 0 | 0.01609 | 0 | 0.01609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1117 | TRUE
603 |  | 208 | 469 | 0 | 0.004178 | 0 | 0.004178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695 | TRUE
604 |  | 208 | 732 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
605 |  | 208 | 733 | 0 | 0.078493 | 0 | 0.078493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | TRUE
606 |  | 72 | 483 | 0 | 0.11662 | 0 | 0.11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | TRUE
607 |  | 72 | 483 | 0 | 0.11662 | 0 | 0.11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | TRUE
608 |  | 72 | 483 | 0 | 0.084245 | 0 | 0.084245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | TRUE
609 |  | 72 | 484 | 0 | 0.080648 | 0 | 0.080648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
610 |  | 72 | 484 | 0 | 0.11662 | 0 | 0.11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | TRUE
611 |  | 72 | 484 | 0 | 0.11662 | 0 | 0.11662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | TRUE
612 |  | 434 | 72 | 0 | 0.016463 | 0 | 0.016463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 | TRUE
613 |  | 434 | 72 | 0 | 0.015596 | 0 | 0.015596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165 | TRUE
614 |  | 363 | 734 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
615 |  | 363 | 734 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | TRUE
616 |  | 257 | 482 | 0 | 0.001825 | 0 | 0.001825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999 | TRUE
617 |  | 270 | 735 | 0 | 0.082453 | 0 | 0.082453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | TRUE
618 |  | 270 | 735 | 0 | 0.078739 | 0 | 0.078739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
619 |  | 270 | 736 | 0 | 0.15213 | 0 | 0.15213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | TRUE
620 |  | 272 | 735 | 0 | 0.082453 | 0 | 0.082453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | TRUE
621 |  | 272 | 735 | 0 | 0.082453 | 0 | 0.082453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | TRUE
622 |  | 737 | 738 | 0 | 0.080383 | 0 | 0.080383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
623 |  | 737 | 738 | 0 | 0.082361 | 0 | 0.082361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | TRUE
624 |  | 190 | 738 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | TRUE
625 |  | 190 | 739 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | TRUE
626 |  | 190 | 30 | 0 | 0.015763 | 0 | 0.015763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | TRUE
627 |  | 486 | 737 | 0 | 0.015995 | 0 | 0.015995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | TRUE
628 |  | 485 | 739 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
629 |  | 18 | 740 | 0 | 0.081792 | 0 | 0.081792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
630 |  | 20 | 740 | 0 | 0.08045 | 0 | 0.08045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
631 |  | 118 | 741 | 0 | 0.26577 | 0 | 0.26577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | TRUE
632 |  | 119 | 741 | 0 | 0.26577 | 0 | 0.26577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | TRUE
633 |  | 487 | 742 | 0 | 0.16203 | 0 | 0.16203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | TRUE
634 |  | 125 | 487 | 0 | 0.016132 | 0 | 0.016132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | TRUE
635 |  | 125 | 487 | 0 | 0.01614 | 0 | 0.01614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | TRUE
636 |  | 126 | 488 | 0 | 0.016463 | 0 | 0.016463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | TRUE
637 |  | 126 | 742 | 0 | 0.13176 | 0 | 0.13176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | TRUE
638 |  | 121 | 743 | 0 | 0.10324 | 0 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | TRUE
639 |  | 121 | 743 | 0 | 0.10324 | 0 | 0.10324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | TRUE
640 |  | 121 | 743 | 0 | 0.10843 | 0 | 0.10843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | TRUE
641 |  | 489 | 744 | 0 | 0.081994 | 0 | 0.081994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
642 |  | 489 | 745 | 0 | 0.080952 | 0 | 0.080952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
643 |  | 181 | 746 | 0 | 0.079515 | 0 | 0.079515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
644 |  | 181 | 747 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
645 |  | 470 | 489 | 0 | 0.021949 | 0 | 0.021949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | TRUE
646 |  | 202 | 489 | 0 | 0.01591 | 0 | 0.01591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | TRUE
647 |  | 122 | 748 | 0 | 0.20094 | 0 | 0.20094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | TRUE
648 |  | 122 | 749 | 0 | 0.2409 | 0 | 0.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | TRUE
649 |  | 123 | 748 | 0 | 0.20094 | 0 | 0.20094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | TRUE
650 |  | 123 | 749 | 0 | 0.2409 | 0 | 0.2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | TRUE
651 |  | 351 | 750 | 0 | 0.16495 | 0 | 0.16495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | TRUE
652 |  | 351 | 750 | 0 | 0.16619 | 0 | 0.16619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | TRUE
653 |  | 114 | 751 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | TRUE
654 |  | 109 | 751 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | TRUE
655 |  | 106 | 752 | 0 | 0.083316 | 0 | 0.083316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | TRUE
656 |  | 111 | 752 | 0 | 0.083648 | 0 | 0.083648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | TRUE
657 |  | 285 | 753 | 0 | 0.081994 | 0 | 0.081994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
658 |  | 285 | 753 | 0 | 0.08437 | 0 | 0.08437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | TRUE
659 |  | 461 | 285 | 0 | 0.016756 | 0 | 0.016756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | TRUE
660 |  | 461 | 285 | 0 | 0.01669 | 0 | 0.01669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | TRUE
661 |  | 10 | 754 | 0 | 0.17894 | 0 | 0.17894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | TRUE
662 |  | 10 | 754 | 0 | 0.20791 | 0 | 0.20791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | TRUE
663 |  | 73 | 755 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
664 |  | 73 | 755 | 0 | 0.086331 | 0 | 0.086331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | TRUE
665 |  | 73 | 756 | 0 | 0.53149 | 0 | 0.53149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | TRUE
666 |  | 74 | 756 | 0 | 0.53149 | 0 | 0.53149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | TRUE
667 |  | 11 | 757 | 0 | 0.17894 | 0 | 0.17894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | TRUE
668 |  | 11 | 757 | 0 | 0.17953 | 0 | 0.17953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | TRUE
669 |  | 12 | 758 | 0 | 0.084411 | 0 | 0.084411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | TRUE
670 |  | 12 | 758 | 0 | 0.08457 | 0 | 0.08457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | TRUE
671 |  | 491 | 759 | 0 | 0.18223 | 0 | 0.18223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | TRUE
672 |  | 491 | 760 | 0 | 0.17953 | 0 | 0.17953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | TRUE
673 |  | 491 | 761 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
674 |  | 491 | 761 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
675 |  | 491 | 762 | 0 | 0.080467 | 0 | 0.080467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
676 |  | 216 | 763 | 0 | 0.084008 | 0 | 0.084008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | TRUE
677 |  | 216 | 763 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | TRUE
678 |  | 216 | 763 | 0 | 0.080197 | 0 | 0.080197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
679 |  | 216 | 763 | 0 | 0.078597 | 0 | 0.078597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
680 |  | 57 | 764 | 0 | 0.07891 | 0 | 0.07891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
681 |  | 57 | 764 | 0 | 0.079364 | 0 | 0.079364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
682 |  | 57 | 764 | 0 | 0.082849 | 0 | 0.082849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | TRUE
683 |  | 57 | 764 | 0 | 0.080984 | 0 | 0.080984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | TRUE
684 |  | 57 | 764 | 0 | 0.079134 | 0 | 0.079134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
685 |  | 473 | 112 | 0 | 0.015828 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | TRUE
686 |  | 473 | 107 | 0 | 0.015828 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136 | TRUE
687 |  | 475 | 112 | 0 | 0.015828 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | TRUE
688 |  | 475 | 107 | 0 | 0.015828 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137 | TRUE
689 |  | 264 | 765 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
690 |  | 264 | 765 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
691 |  | 264 | 765 | 0 | 0.086449 | 0 | 0.086449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
692 |  | 403 | 766 | 0 | 0.079698 | 0 | 0.079698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | TRUE
693 |  | 404 | 767 | 0 | 0.079698 | 0 | 0.079698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | TRUE
694 |  | 265 | 768 | 0 | 0.081742 | 0 | 0.081742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
695 |  | 265 | 769 | 0 | 0.11136 | 0 | 0.11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | TRUE
696 |  | 265 | 769 | 0 | 0.11136 | 0 | 0.11136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | TRUE
697 |  | 267 | 768 | 0 | 0.084361 | 0 | 0.084361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | TRUE
698 |  | 267 | 768 | 0 | 0.08081 | 0 | 0.08081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | TRUE
699 |  | 354 | 770 | 0 | 0.10976 | 0 | 0.10976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | TRUE
700 |  | 354 | 770 | 0 | 0.16534 | 0 | 0.16534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | TRUE
701 |  | 354 | 770 | 0 | 0.16722 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | TRUE
702 |  | 354 | 770 | 0 | 0.16722 | 0 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | TRUE
703 |  | 58 | 771 | 0 | 0.082208 | 0 | 0.082208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | TRUE
704 |  | 59 | 771 | 0 | 0.086648 | 0 | 0.086648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
705 |  | 59 | 772 | 0 | 0.086648 | 0 | 0.086648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | TRUE
706 |  | 38 | 773 | 0 | 0.079352 | 0 | 0.079352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | TRUE
707 |  | 38 | 773 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
708 |  | 38 | 774 | 0 | 0.079231 | 0 | 0.079231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | TRUE
709 |  | 38 | 774 | 0 | 0.079352 | 0 | 0.079352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | TRUE
710 |  | 38 | 468 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | TRUE
711 |  | 38 | 196 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | TRUE
712 |  | 394 | 775 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
713 |  | 394 | 775 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
714 |  | 394 | 775 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
715 |  | 492 | 380 | 0 | 0.00463 | 0 | 0.00463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
716 |  | 492 | 776 | 0 | 0.14353 | 0 | 0.14353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TRUE
717 |  | 492 | 776 | 0 | 0.14353 | 0 | 0.14353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TRUE
718 |  | 492 | 777 | 0 | 0.14313 | 0 | 0.14313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TRUE
719 |  | 493 | 381 | 0 | 0.00463 | 0 | 0.00463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
720 |  | 493 | 777 | 0 | 0.14353 | 0 | 0.14353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TRUE
721 |  | 494 | 493 | 0 | 0.01614 | 0 | 0.01614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | TRUE
722 |  | 467 | 778 | 0 | 0.25993 | 0 | 0.25993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | TRUE
723 |  | 467 | 778 | 0 | 0.25993 | 0 | 0.25993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | TRUE
724 |  | 454 | 779 | 0 | 0.081202 | 0 | 0.081202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
725 |  | 141 | 779 | 0 | 0.080648 | 0 | 0.080648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | TRUE
726 |  | 236 | 780 | 0 | 0.078493 | 0 | 0.078493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | TRUE
727 |  | 236 | 780 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
728 |  | 236 | 780 | 0 | 0.082208 | 0 | 0.082208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | TRUE
729 |  | 236 | 781 | 0 | 0.083458 | 0 | 0.083458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | TRUE
730 |  | 315 | 782 | 0 | 0.12446 | 0 | 0.12446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | TRUE
731 |  | 316 | 782 | 0 | 0.12446 | 0 | 0.12446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | TRUE
732 |  | 319 | 782 | 0 | 0.10846 | 0 | 0.10846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | TRUE
733 |  | 320 | 782 | 0 | 0.12433 | 0 | 0.12433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | TRUE
734 |  | 43 | 783 | 0 | 0.079774 | 0 | 0.079774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | TRUE
735 |  | 398 | 784 | 0 | 0.07753 | 0 | 0.07753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
736 |  | 398 | 784 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
737 |  | 398 | 784 | 0 | 0.07753 | 0 | 0.07753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
738 |  | 398 | 784 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
739 |  | 398 | 784 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
740 |  | 398 | 784 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
741 |  | 398 | 43 | 0 | 0.026567 | 0 | 0.026567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | TRUE
742 |  | 398 | 43 | 0 | 0.026567 | 0 | 0.026567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | TRUE
743 |  | 785 | 786 | 0 | 0.078956 | 0 | 0.078956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
744 |  | 785 | 786 | 0 | 0.079774 | 0 | 0.079774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | TRUE
745 |  | 785 | 786 | 0 | 0.079774 | 0 | 0.079774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
746 |  | 785 | 786 | 0 | 0.08433 | 0 | 0.08433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
747 |  | 785 | 247 | 0 | 0.006673 | 0 | 0.006673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
748 |  | 785 | 787 | 0 | 0.1433 | 0 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | TRUE
749 |  | 785 | 787 | 0 | 0.1433 | 0 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | TRUE
750 |  | 785 | 787 | 0 | 0.1433 | 0 | 0.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | TRUE
751 |  | 399 | 785 | 0 | 0.016463 | 0 | 0.016463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | TRUE
752 |  | 400 | 785 | 0 | 0.016463 | 0 | 0.016463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | TRUE
753 |  | 15 | 788 | 0 | 0.12248 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | TRUE
754 |  | 15 | 788 | 0 | 0.12248 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | TRUE
755 |  | 15 | 788 | 0 | 0.12248 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | TRUE
756 |  | 15 | 788 | 0 | 0.12248 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | TRUE
757 |  | 15 | 789 | 0 | 0.082209 | 0 | 0.082209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | TRUE
758 |  | 15 | 789 | 0 | 0.082209 | 0 | 0.082209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | TRUE
759 |  | 15 | 789 | 0 | 0.082361 | 0 | 0.082361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | TRUE
760 |  | 39 | 790 | 0 | 0.31246 | 0 | 0.31246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TRUE
761 |  | 40 | 790 | 0 | 0.31246 | 0 | 0.31246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | TRUE
762 |  | 178 | 791 | 0 | 0.08097 | 0 | 0.08097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | TRUE
763 |  | 178 | 792 | 0 | 0.084614 | 0 | 0.084614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | TRUE
764 |  | 179 | 791 | 0 | 0.081333 | 0 | 0.081333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
765 |  | 179 | 792 | 0 | 0.084489 | 0 | 0.084489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | TRUE
766 |  | 131 | 178 | 0 | 0.016132 | 0 | 0.016132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | TRUE
767 |  | 131 | 179 | 0 | 0.01614 | 0 | 0.01614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | TRUE
768 |  | 132 | 178 | 0 | 0.015995 | 0 | 0.015995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | TRUE
769 |  | 132 | 415 | 0 | 0.015995 | 0 | 0.015995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | TRUE
770 |  | 462 | 793 | 0 | 0.082849 | 0 | 0.082849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | TRUE
771 |  | 462 | 793 | 0 | 0.083873 | 0 | 0.083873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | TRUE
772 |  | 62 | 794 | 0 | 0.082849 | 0 | 0.082849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE
773 |  | 62 | 794 | 0 | 0.078698 | 0 | 0.078698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | TRUE

## poly_cost
| element | et | cp0_eur | cp1_eur_per_mw | cp2_eur_per_mw2 | cq0_eur | cq1_eur_per_mvar | cq2_eur_per_mvar2
0 | 0 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 22 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 25 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 26 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 28 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 29 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 30 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 31 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 32 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 33 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 35 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 36 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 37 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 38 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 39 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 40 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 41 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 42 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 43 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 44 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 45 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 46 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 47 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 48 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 49 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 50 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 51 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 52 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 53 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 54 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 55 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 56 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 57 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 58 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 59 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 60 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 61 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 62 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 63 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 64 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 65 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 66 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 67 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 68 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 69 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 70 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 71 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 72 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 73 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 74 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 75 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 76 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 77 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 78 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 79 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 80 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 81 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 83 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 84 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 85 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 86 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 87 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 88 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 89 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 90 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 91 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 92 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 93 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 94 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 95 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 96 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 97 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 98 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 99 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 100 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 101 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 102 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 103 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 104 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 105 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 106 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 107 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 108 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 109 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 110 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 111 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 112 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 113 | gen | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 114 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 115 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 116 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 117 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 118 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 119 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 120 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 121 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 122 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 123 | gen | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 124 | gen | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 125 | gen | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 126 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 127 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 128 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 129 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 130 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 131 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 132 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 133 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 134 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 135 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 136 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 137 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 138 | gen | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 139 | gen | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 140 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 141 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 142 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 143 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 144 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 145 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 146 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 147 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | 148 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 149 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 150 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 151 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 152 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 153 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 154 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 155 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 156 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 157 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 158 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 159 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 160 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 161 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 162 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 163 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 164 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | 165 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 166 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 167 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 168 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 169 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 170 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 171 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 172 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 173 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 174 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 175 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 176 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 177 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 178 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 179 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 180 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 181 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 182 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 183 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 184 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 185 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 186 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 187 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 188 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 189 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 190 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 191 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 192 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 193 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 194 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 195 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 196 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 197 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 198 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 199 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 200 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 201 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 202 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 203 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 204 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 205 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 206 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 207 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 208 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 209 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 210 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 211 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | 212 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 213 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 214 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | 215 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | 216 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | 217 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | 218 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | 219 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
220 | 220 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | 221 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 222 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 223 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 224 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 225 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | 226 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | 227 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | 228 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 229 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 230 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | 231 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | 232 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | 233 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | 234 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | 235 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | 236 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | 237 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
238 | 238 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | 239 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 240 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | 241 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | 242 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | 243 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | 244 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | 245 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | 246 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 247 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | 248 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 249 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 250 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 251 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | 252 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 253 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | 254 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | 255 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | 256 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | 257 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | 258 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | 259 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | 260 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | 261 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | 262 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | 263 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | 264 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | 265 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | 266 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | 267 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | 268 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | 269 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 270 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | 271 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | 272 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | 273 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | 274 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | 275 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | 276 | gen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | 277 | gen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | 278 | gen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | 279 | gen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | 280 | gen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | 281 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | 282 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | 283 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | 284 | gen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 285 | gen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 286 | gen | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 287 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 288 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | 289 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | 290 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | 291 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | 292 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | 293 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | 294 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | 295 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | 296 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | 297 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | 298 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | 299 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 300 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | 301 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | 302 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | 303 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | 304 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | 305 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | 306 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | 307 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | 308 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | 309 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | 310 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | 311 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | 312 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | 313 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | 314 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | 315 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | 316 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | 317 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | 318 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | 319 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
320 | 320 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | 321 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | 322 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
323 | 323 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | 324 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | 325 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | 326 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | 327 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
328 | 328 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | 329 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 330 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | 331 | gen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | 332 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | 333 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | 334 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | 335 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | 336 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | 337 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
338 | 338 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | 339 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | 340 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | 341 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | 342 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | 343 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | 344 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | 345 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | 346 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | 347 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | 348 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | 349 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 350 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | 351 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
352 | 352 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | 353 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | 354 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | 355 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | 356 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
357 | 357 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | 358 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | 359 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 360 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | 361 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
362 | 362 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | 363 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | 364 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | 365 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | 366 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | 367 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | 368 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | 369 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | 370 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | 371 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | 372 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | 373 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | 374 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | 375 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | 376 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 377 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | 378 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | 379 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | 380 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | 381 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | 382 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | 383 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | 384 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | 385 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | 386 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | 387 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | 388 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | 389 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 390 | gen | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | 391 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | 392 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | 393 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | 394 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | 395 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | 396 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | 397 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | 398 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | 399 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 400 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | 401 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | 402 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | 403 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | 404 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
405 | 405 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | 406 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | 407 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | 408 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | 409 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
410 | 410 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | 411 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | 412 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | 413 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | 414 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | 415 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | 416 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | 417 | gen | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | 418 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | 419 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 420 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | 421 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | 422 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | 423 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | 424 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | 425 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | 426 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | 427 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | 428 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | 429 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | 430 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | 431 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | 432 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | 433 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | 434 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | 435 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | 436 | gen | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | 437 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | 438 | gen | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | 439 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | 440 | gen | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | 441 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | 442 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | 443 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | 444 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | 445 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | 446 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | 447 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | 448 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | 449 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 450 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | 451 | gen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | 795 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | 798 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | 802 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
455 | 799 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | 796 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
457 | 800 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | 797 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | 801 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | 803 | gen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating | g_us_per_km
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
std_IFA | 0 | 0 | 0.2 | 2.8868 | cs |  |  |  | 0
std_BritNed | 0 | 0 | 0.2 | 1.4434 | cs |  |  |  | 0
std_East-West | 0 | 0 | 0.2 | 0.72169 | cs |  |  |  | 0
std_Nemo Link | 0 | 0 | 0.2 | 1.4434 | cs |  |  |  | 0
std_IFA-2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4434 | cs |  |  |  | 0
std_North Sea Link | 0 | 0 | 0.2 | 2.0207 | cs |  |  |  | 0
std_ElecLink | 0 | 0 | 0.2 | 1.4434 | cs |  |  |  | 0
std_Viking Link | 0 | 0 | 0.2 | 2.0207 | cs |  |  |  | 0
std_Greenlink | 0 | 0 | 0.2 | 0.72169 | cs |  |  |  | 0

## line_dc_std_types
| r_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha
95-CU | 0.193 | 0.404 | cs | 95 | 0.00393
400-CU | 0.047 | 0.922 | cs | 400 | 0.00393
1200-CU | 0.0151 | 1.791 | cs | 1200 | 0.00393
2400-CU | 0.0073 | 2.678 | cs | 2400 | 0.00393
95-AL | 0.32 | 0.31 | cs | 95 | 0.00403
400-AL | 0.0778 | 0.705 | cs | 400 | 0.00403
1200-AL | 0.0247 | 1.371 | cs | 1200 | 0.00403
2400-AL | 0.0121 | 2.066 | cs | 2400 | 0.00403

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_changer_type | trafo_characteristic_table
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | Ratio | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | Ratio | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | Ratio | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | Ratio | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | Ratio | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | Ratio | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | Ratio | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | Ratio | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | Ratio | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | Ratio | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | Ratio | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | Ratio | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | Ratio | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | Ratio | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_changer_type | trafo_characteristic_table
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2 | Ratio | FALSE
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2 | Ratio | FALSE

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar | lam_p | lam_q
1 | 1 | 0 | -342.3461 |  | 7.203e-23 | 0
3 | 1 | -22.7874 | 35.014 |  | 50 | 0
4 | 1 | -23.1827 | 104.9012 |  | 50 | 0
5 | 1 | -22.5003 | -767.1076 |  | 50 | 0
6 | 1 | -23.1099 | 204.3023 |  | 50 | 0
7 | 1 | -22.9692 | 30.4136 |  | 50 | 0
8 | 1 | -23.0018 | 0 |  | 50 | 0
9 | 1 | -22.6881 | 32.8359 |  | 50 | 0
10 | 1 | -23.0247 | 0 |  | 50 | 0
11 | 1 | -22.6846 | 127.6038 |  | 50 | 0
12 | 1 | -22.5748 | 74.1286 |  | 50 | 0
13 | 1 | -15.2097 | 16.3333 |  | 50 | 0
14 | 1 | -15.5538 | 0 |  | 50 | 0
15 | 1 | -14.925 | 0 |  | 50 | 0
16 | 1 | -23.5546 | 103.765 |  | 50 | 0
17 | 1 | -23.538 | 89.2925 |  | 50 | 0
18 | 1 | -22.7016 | 28.1137 |  | 50 | 0
19 | 1 | -23.5042 | 91.175 |  | 50 | 0
20 | 1 | -22.6943 | 28.1137 |  | 50 | 0
21 | 1 | -25.3772 | 21.0549 |  | 50 | 0
22 | 1 | -24.2047 | 151.9778 |  | 50 | 0
23 | 1 | -25.9406 | 81.317 |  | 50 | 0
24 | 1 | -25.7143 | 21.0549 |  | 50 | 0
25 | 1 | -26.5435 | 247.3607 |  | 50 | 0
26 | 1 | -23.5813 | 81.9519 |  | 50 | 0
27 | 1 | -23.3416 | 23.3072 |  | 50 | 0
28 | 1 | -21.7803 | 0 |  | 50 | 0
29 | 1 | -22.4579 | 68.3695 |  | 50 | 0
30 | 1 | -20.8076 | 52.1424 |  | 50 | 0
31 | 1 | -24.0658 | 64.33 |  | 50 | 0
32 | 1 | -24.1487 | 30.65 |  | 50 | 0
33 | 1 | -24.0619 | 64.33 |  | 50 | 0
34 | 1 | -24.1487 | 30.65 |  | 50 | 0
35 | 1 | -23.8091 | 64.33 |  | 50 | 0
36 | 1 | -22.2129 | 0 |  | 50 | 0
37 | 1 | -22.2134 | 0 |  | 50 | 0
38 | 1 | -25.0745 | 28.16 |  | 50 | 0
39 | 1 | -23.3436 | 6.7833 |  | 50 | 0
40 | 1 | -23.3436 | 6.7833 |  | 50 | 0
41 | 1 | -26.8727 | 53.5286 |  | 50 | 0
42 | 1 | -26.9266 | 57.175 |  | 50 | 0
43 | 1 | -25.9108 | 121.4 |  | 50 | 0
44 | 1 | -27.3105 | 53.5286 |  | 50 | 0
45 | 1 | -26.5753 | 53.5286 |  | 50 | 0
46 | 1 | -25.9132 | 121.4 |  | 50 | 0
47 | 1 | -26.9852 | 271.1286 |  | 50 | 0
48 | 1 | -26.9852 | 0 |  | 50 | 0
49 | 1 | -27.3482 | 271.1286 |  | 50 | 0
50 | 1 | -27.3482 | 0 |  | 50 | 0
51 | 1 | -26.6757 | 131.4417 |  | 50 | 0
52 | 1 | -26.352 | 138.5389 |  | 50 | 0
53 | 1 | -25.0098 | 88.1121 |  | 50 | 0
54 | 1 | -25.8619 | 16.1272 |  | 50 | 0
55 | 1 | -10.0773 | 98.1964 |  | 50 | 0
56 | 1 | -10.1359 | -769.2747 |  | 50 | 0
57 | 1 | -12.4758 | -176.3862 |  | 50 | 0
58 | 1 | -11.8475 | -141.876 |  | 50 | 0
59 | 1 | -11.7232 | -145.239 |  | 50 | 0
60 | 1 | -20.9489 | 0 |  | 50 | 0
61 | 1 | -20.7908 | -50.6072 |  | 50 | 0
62 | 1 | -21.1289 | 9.7 |  | 50 | 0
63 | 1 | -14.7256 | -21.4997 |  | 50 | 0
64 | 1 | -14.4315 | -4.9339 |  | 50 | 0
65 | 1 | -15.0551 | 90.8648 |  | 50 | 0
66 | 1 | -25.8251 | 222.2375 |  | 50 | 0
67 | 1 | -25.9583 | 184.4458 |  | 50 | 0
68 | 1 | -23.3414 | 22.5339 |  | 50 | 0
69 | 1 | -1.3325 | -57.5803 |  | 50 | 0
70 | 1 | -0.80895 | -57.5803 |  | 50 | 0
71 | 1 | -0.80895 | -57.5803 |  | 50 | 0
72 | 1 | -5.255 | 185.9844 |  | 50 | 0
73 | 1 | -2.8755 | 0.83 |  | 50 | 0
74 | 1 | -3.1421 | 147.93 |  | 50 | 0
75 | 1 | -12.3674 | 0 |  | 50 | 0
76 | 1 | -12.3674 | 0 |  | 50 | 0
77 | 1 | -12.3674 | 0 |  | 50 | 0
78 | 1 | -16.1701 | 16.2501 |  | 50 | 0
79 | 1 | -20.671 | 163.2053 |  | 50 | 0
80 | 1 | -12.4749 | 135.6333 |  | 50 | 0
81 | 1 | -20.3069 | 53.1084 |  | 50 | 0
82 | 1 | -20.0431 | 0 |  | 50 | 0
83 | 1 | -18.5927 | 105.6 |  | 50 | 0
84 | 1 | -15.1672 | 139.5 |  | 50 | 0
85 | 1 | -19.2826 | 7.78 |  | 50 | 0
86 | 1 | -20.3529 | 0 |  | 50 | 0
87 | 1 | -20.5371 | 114.8667 |  | 50 | 0
88 | 1 | -20.4208 | 414.4 |  | 50 | 0
89 | 1 | -17.5751 | 41.2677 |  | 50 | 0
90 | 1 | -17.8331 | 97.917 |  | 50 | 0
91 | 1 | -17.7553 | 72.1441 |  | 50 | 0
92 | 1 | -15.0022 | 0 |  | 50 | 0
93 | 1 | -17.5874 | 240.6869 |  | 50 | 0
94 | 1 | -16.1224 | 91.6617 |  | 50 | 0
95 | 1 | -18.4203 | 128.7171 |  | 50 | 0
96 | 1 | -18.6547 | 19.3333 |  | 50 | 0
97 | 1 | -18.0246 | 91.3333 |  | 50 | 0
98 | 1 | -17.8468 | 87.8025 |  | 50 | 0
99 | 1 | -14.096 | 0 |  | 50 | 0
100 | 1 | -14.096 | 0 |  | 50 | 0
101 | 1 | -14.0808 | 0 |  | 50 | 0
102 | 1 | -14.0808 | 0 |  | 50 | 0
103 | 1 | -14.0684 | 0 |  | 50 | 0
104 | 1 | -14.0808 | 0 |  | 50 | 0
105 | 1 | -23.4646 | 27.1563 |  | 50 | 0
106 | 1 | -24.1171 | 36.1875 |  | 50 | 0
107 | 1 | -22.9152 | 0 |  | 50 | 0
108 | 1 | -23.4723 | 27.2341 |  | 50 | 0
109 | 1 | -24.113 | 36.1875 |  | 50 | 0
110 | 1 | -23.4683 | 27.1631 |  | 50 | 0
111 | 1 | -24.1132 | 36.1875 |  | 50 | 0
112 | 1 | -22.9134 | 0 |  | 50 | 0
113 | 1 | -23.4665 | 27.2282 |  | 50 | 0
114 | 1 | -24.117 | 36.1875 |  | 50 | 0
115 | 1 | -15.9915 | 180.0498 |  | 50 | 0
116 | 1 | -15.7695 | 27.2636 |  | 50 | 0
117 | 1 | -15.8522 | 26.32 |  | 50 | 0
118 | 1 | -15.6387 | 11.95 |  | 50 | 0
119 | 1 | -15.6429 | 11.95 |  | 50 | 0
120 | 1 | -15.3197 | 0 |  | 50 | 0
121 | 1 | -15.274 | 17.2967 |  | 50 | 0
122 | 1 | -15.331 | 7.184 |  | 50 | 0
123 | 1 | -15.3306 | 7.184 |  | 50 | 0
124 | 1 | -15.2055 | 0 |  | 50 | 0
125 | 1 | -14.7028 | 243.6995 |  | 50 | 0
126 | 1 | -13.683 | 69.6284 |  | 50 | 0
127 | 1 | -24.0589 | 38.6659 |  | 50 | 0
128 | 1 | -22.9335 | -1329.6171 |  | 50 | 0
129 | 1 | -23.67 | 294.3074 |  | 50 | 0
130 | 1 | -23.793 | 19.1825 |  | 50 | 0
131 | 1 | -26.2162 | 111.8857 |  | 50 | 0
132 | 1 | -26.3365 | 111.8857 |  | 50 | 0
133 | 1 | -22.315 | 15.1713 |  | 50 | 0
134 | 1 | -22.3036 | 53.0997 |  | 50 | 0
135 | 1 | -22.3167 | 15.1713 |  | 50 | 0
136 | 1 | -22.3057 | 53.0997 |  | 50 | 0
137 | 1 | -21.9229 | 0 |  | 50 | 0
138 | 1 | -17.0052 | 61.75 |  | 50 | 0
139 | 1 | -24.8487 | 66.9179 |  | 50 | 0
140 | 1 | -23.3568 | 66.8495 |  | 50 | 0
141 | 1 | -25.47 | 62.9989 |  | 50 | 0
142 | 1 | -24.6005 | 74.3847 |  | 50 | 0
143 | 1 | -24.9884 | 128.391 |  | 50 | 0
144 | 1 | -24.3583 | 74.3847 |  | 50 | 0
145 | 1 | -23.1091 | 66.8495 |  | 50 | 0
146 | 1 | -24.3579 | 74.3847 |  | 50 | 0
147 | 1 | -27.3901 | 0.042236 |  | 50 | 0
148 | 1 | -27.3888 | 190.7413 |  | 50 | 0
149 | 1 | -27.4786 | 0.042236 |  | 50 | 0
150 | 1 | -27.4773 | 190.7413 |  | 50 | 0
151 | 1 | -10.5162 | 46.8 |  | 50 | 0
152 | 1 | -12.9036 | 0 |  | 50 | 0
153 | 1 | -15.0964 | 3.9 |  | 50 | 0
154 | 1 | -9.1388 | 2.1828e-11 |  | 50 | 0
155 | 1 | -7.4309 | 19.4737 |  | 50 | 0
156 | 1 | -7.4486 | 19.4437 |  | 50 | 0
157 | 1 | -14.3403 | -4.9339 |  | 50 | 0
158 | 1 | -14.3335 | 0 |  | 50 | 0
159 | 1 | -14.3268 | -4.9339 |  | 50 | 0
160 | 1 | -14.3615 | 30.2645 |  | 50 | 0
161 | 1 | -14.1416 | -191.1836 |  | 50 | 0
162 | 1 | -14.5271 | 20.1941 |  | 50 | 0
163 | 1 | -14.3627 | 30.2645 |  | 50 | 0
164 | 1 | -23.5774 | 80.9878 |  | 50 | 0
165 | 1 | -23.0275 | 6.0912 |  | 50 | 0
166 | 1 | -17.4894 | -63.4713 |  | 50 | 0
167 | 1 | -17.1416 | -62.1849 |  | 50 | 0
168 | 1 | -17.1925 | 0 |  | 50 | 0
169 | 1 | -17.6021 | 152.2445 |  | 50 | 0
170 | 1 | -13.6027 | 105.3881 |  | 50 | 0
171 | 1 | -17.1781 | -62.147 |  | 50 | 0
172 | 1 | -17.2435 | -15.7306 |  | 50 | 0
173 | 1 | -21.2298 | 222.8127 |  | 50 | 0
174 | 1 | -18.667 | 19.3333 |  | 50 | 0
175 | 1 | -23.1488 | 23.3072 |  | 50 | 0
176 | 1 | -22.875 | 299.5813 |  | 50 | 0
177 | 1 | -20.0672 | 82.9953 |  | 50 | 0
178 | 1 | -26.384 | 13.9857 |  | 50 | 0
179 | 1 | -26.3712 | 13.9857 |  | 50 | 0
180 | 1 | -14.4119 | -5.1605e-09 |  | 50 | 0
181 | 1 | -21.0334 | 4.525 |  | 50 | 0
182 | 1 | -22.1407 | 6.7833 |  | 50 | 0
183 | 1 | -22.1368 | 6.7833 |  | 50 | 0
184 | 1 | -22.4062 | 0 |  | 50 | 0
185 | 1 | -22.3599 | 0 |  | 50 | 0
186 | 1 | -22.2034 | 0 |  | 50 | 0
187 | 1 | -22.5883 | 2 |  | 50 | 0
188 | 1 | -23.0339 | 94.5075 |  | 50 | 0
189 | 1 | -21.1987 | -228 |  | 50 | 0
190 | 1 | -20.5994 | 52.1424 |  | 50 | 0
191 | 1 | -20.912 | 52.1424 |  | 50 | 0
192 | 1 | -22.6278 | 3.326 |  | 50 | 0
193 | 1 | -25.4833 | 414.3333 |  | 50 | 0
194 | 1 | -25.2487 | 76.1697 |  | 50 | 0
195 | 1 | -25.6119 | 168.02 |  | 50 | 0
196 | 1 | -25.1667 | 201.21 |  | 50 | 0
197 | 1 | -15.0964 | 3.9 |  | 50 | 0
198 | 1 | -14.071 | 0 |  | 50 | 0
199 | 1 | -14.9099 | 0 |  | 50 | 0
200 | 1 | -14.9099 | 0 |  | 50 | 0
201 | 1 | -20.2526 | -675.7362 |  | 50 | 0
202 | 1 | -21.0322 | 36.575 |  | 50 | 0
203 | 1 | -12.6931 | -133.3785 |  | 50 | 0
204 | 1 | -10.2703 | -66.6303 |  | 50 | 0
205 | 1 | -10.2554 | -66.6278 |  | 50 | 0
206 | 1 | -19.4146 | 0 |  | 50 | 0
207 | 1 | -16.4062 | 0 |  | 50 | 0
208 | 1 | -13.6193 | -676.7563 |  | 50 | 0
209 | 1 | -11.9657 | -132.516 |  | 50 | 0
210 | 1 | -11.27 | 0 |  | 50 | 0
211 | 1 | -21.057 | -193.974 |  | 50 | 0
212 | 1 | -23.4098 | 176.2209 |  | 50 | 0
213 | 1 | -23.1383 | 0 |  | 50 | 0
214 | 1 | -22.7883 | 10.25 |  | 50 | 0
215 | 1 | -24.0417 | 49.6397 |  | 50 | 0
216 | 1 | -23.9227 | 477.4892 |  | 50 | 0
217 | 1 | -9.9488 | 10.2324 |  | 50 | 0
218 | 1 | -8.8728 | 0 |  | 50 | 0
219 | 1 | -10.0177 | 153.3408 |  | 50 | 0
220 | 1 | -8.8152 | -348.1456 |  | 50 | 0
221 | 1 | -10.0922 | 10.2324 |  | 50 | 0
222 | 1 | -9.4293 | 0 |  | 50 | 0
223 | 1 | -9.9425 | 0 |  | 50 | 0
224 | 1 | -10.8867 | 0 |  | 50 | 0
225 | 1 | -11.0072 | 0 |  | 50 | 0
226 | 1 | -21.9532 | 0 |  | 50 | 0
227 | 1 | -21.9532 | -223.688 |  | 50 | 0
228 | 1 | -8.645 | -1644 |  | 50 | 0
229 | 1 | -9.1511 | -34.5 |  | 50 | 0
230 | 1 | -13.0848 | -64.3797 |  | 50 | 0
231 | 1 | -14.096 | 0 |  | 50 | 0
232 | 1 | -24.3497 | 63.03 |  | 50 | 0
233 | 1 | -25.1271 | 29.8024 |  | 50 | 0
234 | 1 | -20.9213 | -193.974 |  | 50 | 0
235 | 1 | -23.0461 | 86.7059 |  | 50 | 0
236 | 1 | -22.3717 | 532.9714 |  | 50 | 0
237 | 1 | -12.5351 | -622.5061 |  | 50 | 0
238 | 1 | -13.08 | -622.5061 |  | 50 | 0
239 | 1 | -14.2797 | 0 |  | 50 | 0
240 | 1 | -12.9424 | 0 |  | 50 | 0
241 | 1 | -14.1934 | 0 |  | 50 | 0
242 | 1 | -8.4644 | -560 |  | 50 | 0
243 | 1 | -7.446 | 19.4492 |  | 50 | 0
244 | 1 | -7.446 | 19.4492 |  | 50 | 0
245 | 1 | -26.7328 | 102.7556 |  | 50 | 0
246 | 1 | -26.9188 | 114.1181 |  | 50 | 0
247 | 1 | -26.4367 | 75.1602 |  | 50 | 0
248 | 1 | -10.7379 | -47.8581 |  | 50 | 0
249 | 1 | -19.2522 | -50.0372 |  | 50 | 0
250 | 1 | -23.3403 | 10.25 |  | 50 | 0
251 | 1 | -23.3159 | 13.9 |  | 50 | 0
252 | 1 | -23.3047 | 9.92 |  | 50 | 0
253 | 1 | -14.6501 | 0 |  | 50 | 0
254 | 1 | -17.5055 | 158.3595 |  | 50 | 0
255 | 1 | -15.0122 | 12.1134 |  | 50 | 0
256 | 1 | -14.8127 | 0 |  | 50 | 0
257 | 1 | -16.0729 | 0 |  | 50 | 0
258 | 1 | -15.4974 | 12.1134 |  | 50 | 0
259 | 1 | -25.6991 | 65.7279 |  | 50 | 0
260 | 1 | -25.6991 | 0 |  | 50 | 0
261 | 1 | -24.8272 | 65.7279 |  | 50 | 0
262 | 1 | -24.977 | 33 |  | 50 | 0
263 | 1 | -24.9766 | 33 |  | 50 | 0
264 | 1 | -22.1956 | 74.45 |  | 50 | 0
265 | 1 | -25.225 | 39.55 |  | 50 | 0
266 | 1 | -25.4682 | 65.7279 |  | 50 | 0
267 | 1 | -25.6227 | 39.55 |  | 50 | 0
268 | 1 | -25.4563 | 65.7279 |  | 50 | 0
269 | 1 | -23.8264 | 71.0613 |  | 50 | 0
270 | 1 | -22.599 | 97.3925 |  | 50 | 0
271 | 1 | -24.4924 | 71.0613 |  | 50 | 0
272 | 1 | -22.6155 | 97.3925 |  | 50 | 0
273 | 1 | -22.4476 | 267.0621 |  | 50 | 0
274 | 1 | -19.5488 | -652.9183 |  | 50 | 0
275 | 1 | -24.6355 | 88.1216 |  | 50 | 0
276 | 1 | -21.7069 | 30.5844 |  | 50 | 0
277 | 1 | -12.3508 | -129.9584 |  | 50 | 0
278 | 1 | -15.3513 | 12.1134 |  | 50 | 0
279 | 1 | -17.4105 | 256.2707 |  | 50 | 0
280 | 1 | -15.5441 | 12.1134 |  | 50 | 0
281 | 1 | -15.0309 | 12.1134 |  | 50 | 0
282 | 1 | -15.0296 | 83.3972 |  | 50 | 0
283 | 1 | -14.9438 | 0 |  | 50 | 0
284 | 1 | -11.4024 | -180 |  | 50 | 0
285 | 1 | -11.7202 | 3.7655 |  | 50 | 0
286 | 1 | -11.403 | -180 |  | 50 | 0
287 | 1 | -15.4277 | 84.9815 |  | 50 | 0
288 | 1 | -14.8244 | 20.1941 |  | 50 | 0
289 | 1 | -14.8227 | 20.1941 |  | 50 | 0
290 | 1 | -15.7127 | 92.9006 |  | 50 | 0
291 | 1 | -5.9513 | -7.818 |  | 50 | 0
292 | 1 | -7.6672 | 1.71 |  | 50 | 0
293 | 1 | -14.0808 | 0 |  | 50 | 0
294 | 1 | -14.0808 | 0 |  | 50 | 0
295 | 1 | -14.0684 | 0 |  | 50 | 0
296 | 1 | -13.8482 | -246 |  | 50 | 0
297 | 1 | -13.8582 | 0 |  | 50 | 0
298 | 1 | -14.4575 | -282.0875 |  | 50 | 0
299 | 1 | -7.8195 | -609 |  | 50 | 0
300 | 1 | -9.5392 | -128.4047 |  | 50 | 0
301 | 1 | -10.2222 | -128.4831 |  | 50 | 0
302 | 1 | -7.9401 | -2.094e-08 |  | 50 | 0
303 | 1 | -15.5378 | -66.8947 |  | 50 | 0
304 | 1 | -15.1846 | 3.9 |  | 50 | 0
305 | 1 | -15.5378 | 0 |  | 50 | 0
306 | 1 | -21.3384 | 232.6071 |  | 50 | 0
307 | 1 | -19.1587 | 0 |  | 50 | 0
308 | 1 | -22.1661 | 0 |  | 50 | 0
309 | 1 | -22.1662 | 0 |  | 50 | 0
310 | 1 | -7.8033 | 47.6329 |  | 50 | 0
311 | 1 | -6.9834 | -1159.258 |  | 50 | 0
312 | 1 | -7.3836 | -24.3242 |  | 50 | 0
313 | 1 | -7.3942 | -25.4903 |  | 50 | 0
314 | 1 | -7.3829 | -25.4903 |  | 50 | 0
315 | 1 | -7.3833 | 0 |  | 50 | 0
316 | 1 | -7.3833 | 0 |  | 50 | 0
317 | 1 | -7.3723 | -24.2951 |  | 50 | 0
318 | 1 | -7.368 | -25.4903 |  | 50 | 0
319 | 1 | -7.3719 | 0 |  | 50 | 0
320 | 1 | -7.3719 | 0 |  | 50 | 0
321 | 1 | -24.8767 | 118.63 |  | 50 | 0
322 | 1 | -24.1187 | 36.1875 |  | 50 | 0
323 | 1 | -24.8753 | 118.63 |  | 50 | 0
324 | 1 | -24.1147 | 36.1875 |  | 50 | 0
325 | 1 | -25.1636 | 45.18 |  | 50 | 0
326 | 1 | -25.4062 | 0 |  | 50 | 0
327 | 1 | -6.7339 | 118.6361 |  | 8.077e-09 | 0
328 | 1 | -5.3529 | 1.71 |  | 6.2475e-10 | 0
329 | 1 | -10.748 | 118.6361 |  | 50 | 0
330 | 1 | -10.615 | 1.71 |  | 50 | 0
331 | 1 | -10.8811 | 237.2722 |  | 50 | 0
332 | 1 | -12.443 | 0 |  | 50 | 0
333 | 1 | -11.1725 | -1131.7403 |  | 50 | 0
334 | 1 | -13.5636 | 65.1974 |  | 50 | 0
335 | 1 | -12.4431 | 0 |  | 50 | 0
336 | 1 | -12.4475 | 0 |  | 50 | 0
337 | 1 | -12.4474 | 0 |  | 50 | 0
338 | 1 | -24.9578 | 63.03 |  | 50 | 0
339 | 1 | -24.9224 | 0 |  | 50 | 0
340 | 1 | -24.969 | 63.03 |  | 50 | 0
341 | 1 | -24.6238 | 189.09 |  | 50 | 0
342 | 1 | -10.3222 | 1.71 |  | 50 | 0
343 | 1 | -8.5971 | 1.71 |  | 50 | 0
344 | 1 | -11.3661 | 0.244 |  | 50 | 0
345 | 1 | -11.1816 | 0.244 |  | 50 | 0
346 | 1 | -4.7954 | 39.6172 |  | 50 | 0
347 | 1 | -4.0727 | -1207 |  | 50 | 0
348 | 1 | -5.3675 | 10.4439 |  | 50 | 0
349 | 1 | -3.9996 | 10.4439 |  | 50 | 0
350 | 1 | -4.947 | 7.3372 |  | 50 | 0
351 | 1 | -6.4754 | 10 |  | 50 | 0
352 | 1 | -6.2744 | 115.6256 |  | 50 | 0
353 | 1 | -4.6357 | 15.5141 |  | 50 | 0
354 | 1 | -3.9135 | 119.9762 |  | 50 | 0
355 | 1 | -5.6433 | 52.2195 |  | 50 | 0
356 | 1 | -6.4135 | 115.6256 |  | 50 | 0
357 | 1 | -8.8407 | 0 |  | 50 | 0
358 | 1 | -11.2139 | 0 |  | 50 | 0
359 | 1 | -11.6267 | 0 |  | 50 | 0
360 | 1 | -15.1982 | 69.1867 |  | 50 | 0
361 | 1 | -14.0874 | -5.1587e-09 |  | 50 | 0
362 | 1 | -14.144 | -5.1587e-09 |  | 50 | 0
363 | 1 | -18.4209 | 63.18 |  | 50 | 0
364 | 1 | -21.8549 | -353.6667 |  | 50 | 0
365 | 1 | -22.0377 | 53.115 |  | 50 | 0
366 | 1 | -21.8839 | -391.4311 |  | 50 | 0
367 | 1 | -22.9336 | 0 |  | 50 | 0
368 | 1 | -21.6443 | 5.8 |  | 50 | 0
369 | 1 | -21.7607 | 144.4 |  | 50 | 0
370 | 1 | -24.9496 | 85.95 |  | 50 | 0
371 | 1 | -11.3669 | 0.244 |  | 50 | 0
372 | 1 | -11.6585 | 0 |  | 50 | 0
373 | 1 | -23.0589 | 92.9154 |  | 50 | 0
374 | 1 | -23.0109 | 92.9154 |  | 50 | 0
375 | 1 | -27.1926 | 190.7413 |  | 50 | 0
376 | 1 | -27.4965 | 23.8419 |  | 50 | 0
377 | 1 | -25.4295 | 190.7413 |  | 50 | 0
378 | 1 | -24.1576 | 169.6325 |  | 50 | 0
379 | 1 | -24.1199 | 169.6325 |  | 50 | 0
380 | 1 | -23.3129 | 3.326 |  | 50 | 0
381 | 1 | -23.0833 | 3.326 |  | 50 | 0
382 | 1 | -16.1954 | 49.186 |  | 50 | 0
383 | 1 | -23.0856 | 112.6693 |  | 50 | 0
384 | 1 | -23.0212 | 112.6693 |  | 50 | 0
385 | 1 | -20.3638 | 0 |  | 50 | 0
386 | 1 | -26.16 | 10.1646 |  | 50 | 0
387 | 1 | -26.3064 | 57.5808 |  | 50 | 0
388 | 1 | -25.8479 | 10.1646 |  | 50 | 0
389 | 1 | -26.0468 | 57.5808 |  | 50 | 0
390 | 1 | -26.8152 | 247.3607 |  | 50 | 0
391 | 1 | -15.7732 | 26.32 |  | 50 | 0
392 | 1 | -9.3554 | -128.2924 |  | 50 | 0
393 | 1 | -17.8252 | 152.2414 |  | 50 | 0
394 | 1 | -17.9271 | 120 |  | 50 | 0
395 | 1 | -19.5813 | 0 |  | 50 | 0
396 | 1 | -19.5722 | 0 |  | 50 | 0
397 | 1 | -25.7924 | 45.6784 |  | 50 | 0
398 | 1 | -25.904 | 121.4 |  | 50 | 0
399 | 1 | -25.8743 | 75.1602 |  | 50 | 0
400 | 1 | -25.8755 | 75.1602 |  | 50 | 0
401 | 1 | -15.8131 | 151.6344 |  | 50 | 0
402 | 1 | -15.8676 | 90.8648 |  | 50 | 0
403 | 1 | -15.441 | 56.025 |  | 50 | 0
404 | 1 | -15.4402 | 56.025 |  | 50 | 0
405 | 1 | -23.1176 | 145.3 |  | 50 | 0
406 | 1 | -22.8027 | 0 |  | 50 | 0
407 | 1 | -17.6695 | 72.1441 |  | 50 | 0
408 | 1 | -25.3864 | 5.9605 |  | 50 | 0
409 | 1 | -25.9107 | 29.8024 |  | 50 | 0
410 | 1 | -15.5711 | 30.1267 |  | 50 | 0
411 | 1 | -15.5151 | 22.7864 |  | 50 | 0
412 | 1 | -7.2143 | -25.4903 |  | 50 | 0
413 | 1 | -7.4458 | -25.4903 |  | 50 | 0
414 | 1 | -7.4543 | 7.3372 |  | 50 | 0
415 | 1 | -26.6216 | 111.8857 |  | 50 | 0
416 | 1 | -16.1098 | 49.186 |  | 50 | 0
417 | 1 | -16.1954 | 49.186 |  | 50 | 0
418 | 1 | -10.782 | 0 |  | 50 | 0
419 | 1 | -10.7429 | -246 |  | 50 | 0
420 | 1 | -10.7237 | -246 |  | 50 | 0
421 | 1 | -10.7243 | -246 |  | 50 | 0
422 | 1 | -20.5321 | 0 |  | 50 | 0
423 | 1 | -20.6214 | 6.7833 |  | 50 | 0
424 | 1 | -20.6217 | 6.7833 |  | 50 | 0
425 | 1 | -19.5813 | 0 |  | 50 | 0
426 | 1 | -19.5722 | 0 |  | 50 | 0
427 | 1 | -19.8111 | 25.4057 |  | 50 | 0
428 | 1 | -21.9352 | 170.5227 |  | 50 | 0
429 | 1 | -17.43 | 87.8025 |  | 50 | 0
430 | 1 | -19.1587 | 0 |  | 50 | 0
431 | 1 | -19.4146 | 0 |  | 50 | 0
432 | 1 | -22.1662 | 0 |  | 50 | 0
433 | 1 | -5.4638 | 0 |  | 50 | 0
434 | 1 | -5.4638 | 185.9844 |  | 50 | 0
435 | 1 | -5.4638 | 0 |  | 50 | 0
436 | 1 | -5.4638 | 0 |  | 50 | 0
437 | 1 | -5.4638 | 0 |  | 50 | 0
438 | 1 | -12.4245 | -133.3333 |  | 50 | 0
439 | 1 | -12.4249 | -133.3333 |  | 50 | 0
440 | 1 | -12.4249 | -133.3333 |  | 50 | 0
441 | 1 | -15.8747 | 13.6904 |  | 50 | 0
442 | 1 | -15.7454 | 17.4501 |  | 50 | 0
443 | 1 | -15.8904 | 38.9735 |  | 50 | 0
444 | 1 | -15.9775 | 54.7618 |  | 50 | 0
445 | 1 | -8.6207 | 105.084 |  | 50 | 0
446 | 1 | -10.2976 | 105.084 |  | 50 | 0
447 | 1 | -6.424 | 7.3372 |  | 50 | 0
448 | 1 | -6.2058 | 52.2373 |  | 50 | 0
449 | 1 | -6.182 | 52.2373 |  | 50 | 0
454 | 1 | -25.9203 | 62.9989 |  | 50 | 0
455 | 1 | -25.7452 | 64.5088 |  | 50 | 0
456 | 1 | -8.6207 | 0 |  | 50 | 0
457 | 1 | -13.6072 | 105.3881 |  | 50 | 0
458 | 1 | -22.2104 | 55.1709 |  | 50 | 0
459 | 1 | -22.1719 | 55.3656 |  | 50 | 0
460 | 1 | -16.7925 | -894.9054 |  | 50 | 0
461 | 1 | -11.9023 | 3.7655 |  | 50 | 0
462 | 1 | -9.2171 | 18.779 |  | 50 | 0
463 | 1 | -13.711 | 65.1974 |  | 50 | 0
464 | 1 | -14.4031 | 65.1974 |  | 50 | 0
465 | 1 | -13.7093 | 65.1974 |  | 50 | 0
466 | 1 | -14.4011 | 65.1974 |  | 50 | 0
467 | 1 | -15.7037 | -5.0518 |  | 50 | 0
468 | 1 | -25.171 | 201.21 |  | 50 | 0
469 | 1 | -13.6946 | -605.6675 |  | 50 | 0
470 | 1 | -21.0335 | 36.575 |  | 50 | 0
471 | 1 | -17.6692 | -2.6411 |  | 50 | 0
472 | 1 | -22.1817 | -36.5462 |  | 50 | 0
473 | 1 | -22.5998 | 0 |  | 50 | 0
474 | 1 | -22.2083 | -36.533 |  | 50 | 0
475 | 1 | -22.6167 | 0 |  | 50 | 0
476 | 1 | -22.1702 | -36.3381 |  | 50 | 0
477 | 1 | -7.4423 | 19.4536 |  | 50 | 0
478 | 1 | -7.4424 | 19.4548 |  | 50 | 0
479 | 1 | -20.3638 | 0 |  | 50 | 0
480 | 1 | -3.6428 | 18.4985 |  | 50 | 0
481 | 1 | -17.5923 | 87.8025 |  | 50 | 0
482 | 1 | -16.0958 | 0 |  | 50 | 0
483 | 1 | -5.255 | 0 |  | 50 | 0
484 | 1 | -5.255 | 0 |  | 50 | 0
485 | 1 | -20.6052 | 52.1424 |  | 50 | 0
486 | 1 | -20.9286 | 156.4271 |  | 50 | 0
487 | 1 | -14.7619 | 69.6284 |  | 50 | 0
488 | 1 | -13.8867 | 69.6284 |  | 50 | 0
489 | 1 | -21.3053 | 4.525 |  | 50 | 0
490 | 1 | -23.0431 | 5.8105 |  | 50 | 0
491 | 1 | -23.0205 | -106.2941 |  | 50 | 0
492 | 1 | -23.2227 | 0.6652 |  | 50 | 0
493 | 1 | -22.9832 | 0.6652 |  | 50 | 0
494 | 1 | -22.6303 | 0.6652 |  | 50 | 0
495 | 1 | -22.6912 | -5.5 |  | 50 | 0
496 | 1 | -23.0096 | -5.5 |  | 50 | 0
497 | 1 | -23.4729 | 30.4136 |  | 50 | 0
498 | 1 | -23.633 | 30.4136 |  | 50 | 0
499 | 1 | -23.6432 | 30.4136 |  | 50 | 0
500 | 1 | -15.8826 | 16.3333 |  | 50 | 0
501 | 1 | -16.4476 | 16.3333 |  | 50 | 0
502 | 1 | -23.5291 | 0 |  | 50 | 0
503 | 1 | -25.617 | 21.0549 |  | 50 | 0
504 | 1 | -24.2156 | 81.9519 |  | 50 | 0
505 | 1 | -24.3749 | 64.33 |  | 50 | 0
506 | 1 | -24.0639 | 0 |  | 50 | 0
507 | 1 | -24.0631 | 0 |  | 50 | 0
508 | 1 | -27.1806 | 53.5286 |  | 50 | 0
509 | 1 | -27.5571 | 53.5286 |  | 50 | 0
510 | 1 | -26.8727 | 0 |  | 50 | 0
511 | 1 | -26.5753 | 0 |  | 50 | 0
512 | 1 | -27.9125 | 131.4417 |  | 50 | 0
513 | 1 | -27.8933 | 131.4417 |  | 50 | 0
514 | 1 | -10.8877 | 98.1964 |  | 50 | 0
515 | 1 | -20.9489 | 0 |  | 50 | 0
516 | 1 | -14.5901 | -21.4997 |  | 50 | 0
517 | 1 | -26.8023 | 222.2375 |  | 50 | 0
518 | 1 | -0.33821 | -57.5803 |  | 50 | 0
519 | 1 | -0.33821 | -57.5803 |  | 50 | 0
520 | 1 | -0.40762 | -57.5803 |  | 50 | 0
521 | 1 | -1.3088 | -57.5803 |  | 50 | 0
522 | 1 | -12.3674 | 0 |  | 50 | 0
523 | 1 | -16.2873 | 15.8649 |  | 50 | 0
524 | 1 | -16.2547 | 15.9557 |  | 50 | 0
525 | 1 | -20.7504 | 53.1084 |  | 50 | 0
526 | 1 | -19.5507 | 0 |  | 50 | 0
527 | 1 | -17.9239 | 41.2677 |  | 50 | 0
528 | 1 | -17.9239 | 41.2677 |  | 50 | 0
529 | 1 | -19.1847 | 128.7171 |  | 50 | 0
530 | 1 | -16.0103 | 139.5 |  | 50 | 0
531 | 1 | -16.4249 | 139.5 |  | 50 | 0
532 | 1 | -23.5907 | 27.0188 |  | 50 | 0
533 | 1 | -24.6972 | 38.6659 |  | 50 | 0
534 | 1 | -24.7946 | 38.6659 |  | 50 | 0
535 | 1 | -24.7946 | 38.6659 |  | 50 | 0
536 | 1 | -24.7091 | 38.6659 |  | 50 | 0
537 | 1 | -24.7219 | 38.6659 |  | 50 | 0
538 | 1 | -24.7219 | 38.6659 |  | 50 | 0
539 | 1 | -22.4648 | 15.1713 |  | 50 | 0
540 | 1 | -17.3641 | 61.75 |  | 50 | 0
541 | 1 | -25.2292 | 66.9179 |  | 50 | 0
542 | 1 | -24.9171 | 74.3847 |  | 50 | 0
543 | 1 | -11.3577 | 46.8 |  | 50 | 0
544 | 1 | -11.372 | 46.8 |  | 50 | 0
545 | 1 | -14.3929 | -4.9339 |  | 50 | 0
546 | 1 | -24.308 | 80.9878 |  | 50 | 0
547 | 1 | -16.9232 | -61.2036 |  | 50 | 0
548 | 1 | -16.7257 | -60.0869 |  | 50 | 0
549 | 1 | -17.4721 | -16.5704 |  | 50 | 0
550 | 1 | -22.4951 | 222.8127 |  | 50 | 0
551 | 1 | -23.1353 | 222.8127 |  | 50 | 0
552 | 1 | -23.3701 | 23.3072 |  | 50 | 0
553 | 1 | -27.4653 | 57.175 |  | 50 | 0
554 | 1 | -28.668 | 57.175 |  | 50 | 0
555 | 1 | -28.105 | 57.175 |  | 50 | 0
556 | 1 | -17.6619 | 180.0498 |  | 50 | 0
557 | 1 | -17.5875 | 180.0498 |  | 50 | 0
558 | 1 | -25.9276 | 103.5833 |  | 50 | 0
559 | 1 | -26.3505 | 103.5833 |  | 50 | 0
560 | 1 | -12.7778 | -157.3616 |  | 50 | 0
561 | 1 | -11.9679 | -126.6074 |  | 50 | 0
562 | 1 | -11.9079 | -117.9112 |  | 50 | 0
563 | 1 | -27.5313 | 138.5389 |  | 50 | 0
564 | 1 | -27.6297 | 138.5389 |  | 50 | 0
565 | 1 | -24.4081 | 176.2209 |  | 50 | 0
566 | 1 | -24.9355 | 176.2209 |  | 50 | 0
567 | 1 | -10.1823 | 10.2324 |  | 50 | 0
568 | 1 | -10.1861 | 10.2324 |  | 50 | 0
569 | 1 | -23.1383 | 0 |  | 50 | 0
570 | 1 | -23.1383 | 0 |  | 50 | 0
571 | 1 | -23.1383 | 0 |  | 50 | 0
572 | 1 | -22.9335 | 0 |  | 50 | 0
573 | 1 | -23.6914 | 66.8495 |  | 50 | 0
574 | 1 | -7.7208 | -551 |  | 45 | 0
575 | 1 | -12.4522 | -32 |  | 50 | 0
576 | 1 | -7.8762 | -560 |  | 50 | 0
577 | 1 | -27.9808 | 102.7556 |  | 50 | 0
578 | 1 | -19.9836 | -46.7644 |  | 50 | 0
579 | 1 | -20.7908 | 0 |  | 50 | 0
580 | 1 | -9.9758 | -44.149 |  | 50 | 0
581 | 1 | -25.6364 | 151.9778 |  | 50 | 0
582 | 1 | -25.4991 | 151.9778 |  | 50 | 0
583 | 1 | -18.8081 | 97.917 |  | 50 | 0
584 | 1 | -18.774 | 97.917 |  | 50 | 0
585 | 1 | -25.634 | 65.7279 |  | 50 | 0
586 | 1 | -26.2321 | 65.7279 |  | 50 | 0
587 | 1 | -23.5932 | 267.0621 |  | 50 | 0
588 | 1 | -23.7779 | 104.9012 |  | 50 | 0
589 | 1 | -20.541 | 82.9953 |  | 50 | 0
590 | 1 | -25.6887 | 88.1049 |  | 50 | 0
591 | 1 | -15.21 | 12.1134 |  | 50 | 0
592 | 1 | -15.3767 | 12.1134 |  | 50 | 0
593 | 1 | -16.9434 | 84.9815 |  | 50 | 0
594 | 1 | -17.0335 | 84.9815 |  | 50 | 0
595 | 1 | -24.9887 | 294.3074 |  | 50 | 0
596 | 1 | -25.357 | 294.3074 |  | 50 | 0
597 | 1 | -5.0555 | -7.818 |  | 50 | 0
598 | 1 | -2.6808 | -7.818 |  | 50 | 0
599 | 1 | -14.7058 | 20.1941 |  | 50 | 0
600 | 1 | -14.5271 | 0 |  | 50 | 0
601 | 1 | -14.6469 | -102.8594 |  | 50 | 0
602 | 1 | -22.6497 | 232.6071 |  | 50 | 0
603 | 1 | -23.2915 | 232.6071 |  | 50 | 0
604 | 1 | -8.6433 | 47.6329 |  | 50 | 0
605 | 1 | -8.659 | 47.6329 |  | 50 | 0
606 | 1 | -25.7793 | 45.18 |  | 50 | 0
607 | 1 | -25.4079 | 45.18 |  | 50 | 0
608 | 1 | -10.3649 | 1.71 |  | 50 | 0
609 | 1 | -10.3639 | 1.71 |  | 50 | 0
610 | 1 | -6.2898 | 39.6172 |  | 50 | 0
611 | 1 | -5.5758 | 10.4439 |  | 50 | 0
612 | 1 | -6.5776 | -811.5033 |  | 20 | 0
613 | 1 | -25.4062 | 0 |  | 50 | 0
614 | 1 | -20.9377 | -353.6667 |  | 50 | 0
615 | 1 | -20.9603 | -353.6667 |  | 50 | 0
616 | 1 | 4.9323 | -179.1548 |  | 35 | 0
617 | 1 | -22.9336 | 0 |  | 50 | 0
618 | 1 | -22.9336 | 0 |  | 50 | 0
619 | 1 | -22.9336 | 0 |  | 50 | 0
620 | 1 | -11.3683 | 0.244 |  | 50 | 0
621 | 1 | -11.3662 | 0.244 |  | 50 | 0
622 | 1 | -22.6485 | 2 |  | 50 | 0
623 | 1 | -23.9303 | 89.2925 |  | 50 | 0
624 | 1 | -22.2347 | 30.5844 |  | 50 | 0
625 | 1 | -22.2366 | 30.5844 |  | 50 | 0
626 | 1 | -22.2124 | 30.5844 |  | 50 | 0
627 | 1 | -26.1236 | 10.1646 |  | 50 | 0
628 | 1 | -26.1967 | 10.1646 |  | 50 | 0
629 | 1 | -17.2457 | 27.2636 |  | 50 | 0
630 | 1 | -10.2158 | -124.2167 |  | 50 | 0
631 | 1 | -18.4909 | 152.2377 |  | 50 | 0
632 | 1 | -29.0213 | 152.0864 |  | 50 | 0
633 | 1 | -15.2193 | 3.9 |  | 50 | 0
634 | 1 | -15.1846 | 0 |  | 50 | 0
635 | 1 | -16.3629 | 151.6344 |  | 50 | 0
636 | 1 | -20.4133 | -185.4046 |  | 50 | 0
637 | 1 | -18.1777 | 72.1441 |  | 50 | 0
638 | 1 | -26.7473 | 184.4458 |  | 50 | 0
639 | 1 | -15.8812 | 30.1267 |  | 50 | 0
640 | 1 | -7.2143 | 0 |  | 50 | 0
641 | 1 | -6.5741 | -25.4903 |  | 50 | 0
642 | 1 | -27.4966 | 114.1181 |  | 50 | 0
643 | 1 | -33.6396 | 114.1181 |  | 50 | 0
644 | 1 | -23.5513 | 92.9154 |  | 50 | 0
645 | 1 | -16.3185 | 49.186 |  | 50 | 0
646 | 1 | -16.2787 | 90.8648 |  | 50 | 0
647 | 1 | -20.5321 | 0 |  | 50 | 0
648 | 1 | -22.0008 | 163.1922 |  | 50 | 0
649 | 1 | -22.0703 | 163.1917 |  | 50 | 0
650 | 1 | -19.86 | 19.3333 |  | 50 | 0
651 | 1 | -22.4579 | 0 |  | 50 | 0
652 | 1 | -23.9024 | 299.5813 |  | 50 | 0
653 | 1 | -23.8754 | 19.1825 |  | 50 | 0
654 | 1 | -25.3161 | 33 |  | 50 | 0
655 | 1 | -25.2928 | 33 |  | 50 | 0
656 | 1 | -24.4734 | 49.6397 |  | 50 | 0
657 | 1 | -24.4901 | 49.6397 |  | 50 | 0
658 | 1 | -26.1667 | 128.391 |  | 50 | 0
659 | 1 | -26.171 | 128.391 |  | 50 | 0
660 | 1 | -16.6621 | 13.6904 |  | 50 | 0
661 | 1 | -25.4227 | 85.95 |  | 50 | 0
662 | 1 | -26.6377 | 85.95 |  | 50 | 0
663 | 1 | -26.4306 | 85.95 |  | 50 | 0
664 | 1 | -24.3921 | 145.3 |  | 50 | 0
665 | 1 | -24.3921 | 145.3 |  | 50 | 0
666 | 1 | -26.8352 | 57.5808 |  | 50 | 0
667 | 1 | -13.6208 | 135.6333 |  | 50 | 0
668 | 1 | -13.6645 | 135.6333 |  | 50 | 0
669 | 1 | -15.8127 | 0 |  | 50 | 0
670 | 1 | -12.507 | -63.4799 |  | 50 | 0
671 | 1 | -11.9994 | -62.7928 |  | 50 | 0
672 | 1 | -11.962 | -62.4631 |  | 50 | 0
673 | 1 | -12.0175 | -62.6594 |  | 50 | 0
674 | 1 | -6.8125 | 115.6256 |  | 50 | 0
675 | 1 | -20.7212 | 25.4057 |  | 50 | 0
676 | 1 | -25.9607 | 16.1272 |  | 50 | 0
677 | 1 | -6.0442 | 15.5141 |  | 50 | 0
678 | 1 | -6.0692 | 15.5141 |  | 50 | 0
679 | 1 | -25.6017 | 5.9605 |  | 50 | 0
680 | 1 | -9.7745 | 105.084 |  | 50 | 0
681 | 1 | -16.9089 | 91.6446 |  | 50 | 0
682 | 1 | -22.6972 | 114.8667 |  | 50 | 0
683 | 1 | -22.6972 | 114.8667 |  | 50 | 0
684 | 1 | -13.9374 | -326.7995 |  | 50 | 0
685 | 1 | -23.4412 | 22.5339 |  | 50 | 0
686 | 1 | -8.8327 | -34.5 |  | 50 | 0
687 | 1 | -13.6564 | 0 |  | 50 | 0
688 | 1 | -13.5636 | 0 |  | 50 | 0
689 | 1 | -16.6745 | 17.4501 |  | 50 | 0
690 | 1 | -16.584 | 17.4501 |  | 50 | 0
691 | 1 | -17.1165 | 22.7864 |  | 50 | 0
692 | 1 | -22.9993 | 32.8359 |  | 50 | 0
693 | 1 | -16.788 | 92.9006 |  | 50 | 0
694 | 1 | -16.788 | 92.9006 |  | 50 | 0
695 | 1 | -23.8373 | 94.5075 |  | 50 | 0
696 | 1 | -19.1416 | -193.974 |  | 50 | 0
697 | 1 | -19.2991 | -193.974 |  | 50 | 0
698 | 1 | -20.4208 | 0 |  | 50 | 0
699 | 1 | -28.609 | 30.65 |  | 50 | 0
700 | 1 | -26.2697 | 30.65 |  | 50 | 0
701 | 1 | -9.1388 | 2.1828e-11 |  | 50 | 0
702 | 1 | -17.654 | -2.6411 |  | 50 | 0
703 | 1 | -17.5785 | -2.6404 |  | 50 | 0
704 | 1 | -13.0695 | -227.8559 |  | 50 | 0
705 | 1 | -23.8 | 86.7059 |  | 50 | 0
706 | 1 | -21.5393 | -35.37 |  | 50 | 0
707 | 1 | -21.5463 | -35.2795 |  | 50 | 0
708 | 1 | -21.5236 | -35.4152 |  | 50 | 0
709 | 1 | -6.7467 | -175.9984 |  | 50 | 0
710 | 1 | -22.5553 | 53.115 |  | 50 | 0
711 | 1 | -5.0209 | 7.3372 |  | 50 | 0
712 | 1 | -19.8832 | -227.1802 |  | 50 | 0
713 | 1 | -7.6061 | 19.4529 |  | 50 | 0
714 | 1 | -7.7693 | 19.4522 |  | 50 | 0
715 | 1 | -7.7948 | 19.4522 |  | 50 | 0
716 | 1 | -17.9178 | 38.9735 |  | 50 | 0
717 | 1 | -20.3638 | 0 |  | 50 | 0
718 | 1 | -9.6812 | -246 |  | 50 | 0
719 | 1 | -26.0404 | 168.02 |  | 50 | 0
720 | 1 | -25.7403 | 0 |  | 50 | 0
721 | 1 | -27.4235 | 168.02 |  | 50 | 0
722 | 1 | -25.6119 | 0 |  | 50 | 0
723 | 1 | -27.0989 | 168.02 |  | 50 | 0
724 | 1 | -27.1044 | 168.02 |  | 50 | 0
725 | 1 | -18.6205 | 256.2707 |  | 50 | 0
726 | 1 | -18.8317 | 91.3333 |  | 50 | 0
727 | 1 | -18.8233 | 91.3333 |  | 50 | 0
728 | 1 | -6.4805 | 52.2373 |  | 50 | 0
729 | 1 | -4.6277 | 18.4985 |  | 50 | 0
730 | 1 | -12.4453 | 0 |  | 50 | 0
731 | 1 | -18.2791 | 87.8025 |  | 50 | 0
732 | 1 | -13.6193 | 0 |  | 50 | 0
733 | 1 | -13.6193 | 0 |  | 50 | 0
734 | 1 | -18.9491 | 63.18 |  | 50 | 0
735 | 1 | -23.0463 | 97.3925 |  | 50 | 0
736 | 1 | -28.2586 | 97.3925 |  | 50 | 0
737 | 1 | -21.0041 | 52.1424 |  | 50 | 0
738 | 1 | -21.2021 | 52.1424 |  | 50 | 0
739 | 1 | -21.0577 | 52.1424 |  | 50 | 0
740 | 1 | -22.9341 | 28.1128 |  | 50 | 0
741 | 1 | -16.838 | 11.95 |  | 50 | 0
742 | 1 | -15.949 | 69.6284 |  | 50 | 0
743 | 1 | -15.4422 | 17.2967 |  | 50 | 0
744 | 1 | -21.3938 | 4.525 |  | 50 | 0
745 | 1 | -21.3927 | 4.525 |  | 50 | 0
746 | 1 | -21.1193 | 4.525 |  | 50 | 0
747 | 1 | -21.1068 | 4.525 |  | 50 | 0
748 | 1 | -15.7034 | 7.184 |  | 50 | 0
749 | 1 | -15.7197 | 7.184 |  | 50 | 0
750 | 1 | -6.8704 | 10 |  | 50 | 0
751 | 1 | -24.4532 | 36.1875 |  | 50 | 0
752 | 1 | -24.4892 | 36.1875 |  | 50 | 0
753 | 1 | -11.766 | 3.7655 |  | 50 | 0
754 | 1 | -23.0247 | 0 |  | 50 | 0
755 | 1 | -2.8827 | 0.83 |  | 50 | 0
756 | 1 | -3.296 | 0.83 |  | 50 | 0
757 | 1 | -22.3897 | -6.4894 |  | 50 | 0
758 | 1 | -22.5099 | -6.489 |  | 50 | 0
759 | 1 | -23.0205 | 0 |  | 50 | 0
760 | 1 | -23.0205 | 0 |  | 50 | 0
761 | 1 | -22.1582 | -101.3731 |  | 50 | 0
762 | 1 | -21.3519 | -95.1846 |  | 50 | 0
763 | 1 | -23.6367 | -67.06 |  | 50 | 0
764 | 1 | -11.9585 | -154.8576 |  | 50 | 0
765 | 1 | -22.6453 | 74.45 |  | 50 | 0
766 | 1 | -15.1658 | -12.475 |  | 50 | 0
767 | 1 | -15.165 | -12.475 |  | 50 | 0
768 | 1 | -25.7247 | 39.55 |  | 50 | 0
769 | 1 | -26.2224 | 39.55 |  | 50 | 0
770 | 1 | -5.6453 | 119.9762 |  | 50 | 0
771 | 1 | -10.7111 | -119.7306 |  | 50 | 0
772 | 1 | -9.8488 | -100.0562 |  | 50 | 0
773 | 1 | -25.3173 | 28.16 |  | 50 | 0
774 | 1 | -25.3141 | 28.16 |  | 50 | 0
775 | 1 | -18.5922 | 120 |  | 50 | 0
776 | 1 | -23.25 | 0.6652 |  | 50 | 0
777 | 1 | -23.1304 | 0.6652 |  | 50 | 0
778 | 1 | -15.3738 | -5.0518 |  | 50 | 0
779 | 1 | -25.6774 | 0 |  | 50 | 0
780 | 1 | -22.3453 | -7 |  | 50 | 0
781 | 1 | -22.2513 | -7 |  | 50 | 0
782 | 1 | -7.1743 | -24.1429 |  | 50 | 0
783 | 1 | -28.0868 | 121.4 |  | 50 | 0
784 | 1 | -26.2822 | 121.4 |  | 50 | 0
785 | 1 | -26.209 | 75.1602 |  | 50 | 0
786 | 1 | -26.5644 | 75.1602 |  | 50 | 0
787 | 1 | -27.2357 | 75.1602 |  | 50 | 0
788 | 1 | -14.925 | 0 |  | 50 | 0
789 | 1 | -14.925 | 0 |  | 50 | 0
790 | 1 | -23.3436 | 0 |  | 50 | 0
791 | 1 | -26.5031 | 13.9857 |  | 50 | 0
792 | 1 | -26.516 | 13.9857 |  | 50 | 0
793 | 1 | -9.3816 | 18.779 |  | 50 | 0
794 | 1 | -21.211 | 9.7 |  | 50 | 0
795 | 1 | 3.0255 | -2000 |  | 24.8751 | 0
796 | 1 | -5.4327 | -1000 |  | 30.0145 | 0
797 | 1 | -3.7783 | -1000 |  | 25.1561 | 0
798 | 1 | 3.0833 | -1000 |  | 25.6655 | 0
799 | 1 | 0.88797 | -1000 |  | 25.1394 | 0
800 | 1 | 70.8602 | -1400 |  | 26.9884 | 0
801 | 1 | 66.6274 | -1400 |  | 26.85 | 0
802 | 1 | -4.7247 | -500 |  | 25.6903 | 0
803 | 1 | -9.9886 | -500 |  | 28.1174 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 70.1677 | 0 | -70.1677 | 0 | 0 | 0 | 0.10128 | 0.10128 | 0.10128 | 1 | -22.7874 | 1 | -23.1827 | 3.3767
1 | -99.6817 | 0 | 99.6817 | 0 | 0 | 0 | 0.14388 | 0.14388 | 0.14388 | 1 | -22.7874 | 1 | -22.5003 | 4.114
2 | 12.8446 | 0 | -12.8446 | 0 | 0 | 0 | 0.01854 | 0.01854 | 0.01854 | 1 | -23.1099 | 1 | -23.1827 | 0.53011
3 | -211.6469 | 0 | 211.6469 | 0 | 0 | 0 | 0.30549 | 0.30549 | 0.30549 | 1 | -23.1099 | 1 | -22.5003 | 8.7349
4 | 10.4332 | 0 | -10.4332 | 0 | 0 | 0 | 0.015059 | 0.015059 | 0.015059 | 1 | -22.9692 | 1 | -23.0018 | 1.1194
5 | -33.7764 | 0 | 33.7764 | 0 | 0 | 0 | 0.048752 | 0.048752 | 0.048752 | 1 | -22.9692 | 1 | -22.6881 | 3.6241
6 | 4.5295 | 0 | -4.5295 | 0 | 0 | 0 | 0.0065378 | 0.0065378 | 0.0065378 | 1 | -22.9692 | 1 | -23.0247 | 0.66415
7 | -43.4693 | 0 | 43.4693 | 0 | 0 | 0 | 0.062743 | 0.062743 | 0.062743 | 1 | -22.9692 | 1 | -22.6846 | 4.5518
8 | -59.3714 | 0 | 59.3714 | 0 | 0 | 0 | 0.085695 | 0.085695 | 0.085695 | 1 | -22.9692 | 1 | -22.5748 | 7.6906
9 | 78.7248 | 0 | -78.7248 | 0 | 0 | 0 | 0.11363 | 0.11363 | 0.11363 | 1 | -15.2097 | 1 | -15.5538 | 12.5758
10 | -127.7248 | 0 | 127.7248 | 0 | 0 | 0 | 0.18435 | 0.18435 | 0.18435 | 1 | -15.2097 | 1 | -14.925 | 13.3743
11 | -1.4934 | 0 | 1.4934 | 0 | 0 | 0 | 0.0021556 | 0.0021556 | 0.0021556 | 1 | -23.5546 | 1 | -23.538 | 0.10752
12 | -100.7958 | 0 | 100.7958 | 0 | 0 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 0.14549 | 1 | -23.5546 | 1 | -22.7016 | 7.2567
13 | 3.0458 | 0 | -3.0458 | 0 | 0 | 0 | 0.0043962 | 0.0043962 | 0.0043962 | 1 | -23.5042 | 1 | -23.538 | 0.21928
14 | -95.6966 | 0 | 95.6966 | 0 | 0 | 0 | 0.13813 | 0.13813 | 0.13813 | 1 | -23.5042 | 1 | -22.6943 | 6.8896
15 | -291.2768 | 0 | 291.2768 | 0 | 0 | 0 | 0.42042 | 0.42042 | 0.42042 | 1 | -25.3772 | 1 | -24.2047 | 14.4986
16 | 244.0103 | 0 | -244.0103 | 0 | 0 | 0 | 0.3522 | 0.3522 | 0.3522 | 1 | -25.3772 | 1 | -25.9406 | 12.1459
17 | -375.0163 | 0 | 375.0163 | 0 | 0 | 0 | 0.54129 | 0.54129 | 0.54129 | 1 | -25.7143 | 1 | -24.2047 | 18.4555
18 | 359.1179 | 0 | -359.1179 | 0 | 0 | 0 | 0.51834 | 0.51834 | 0.51834 | 1 | -25.7143 | 1 | -26.5435 | 17.6731
19 | -63.2931 | 0 | 63.2931 | 0 | 0 | 0 | 0.091356 | 0.091356 | 0.091356 | 1 | -23.5813 | 1 | -23.3416 | 2.2776
20 | -100.6107 | 0 | 100.6107 | 0 | 0 | 0 | 0.14522 | 0.14522 | 0.14522 | 1 | -23.5813 | 1 | -23.1827 | 3.6204
21 | 226.7333 | 0 | -226.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.32726 | 0.32726 | 0.32726 | 1 | -21.7803 | 1 | -22.4579 | 18.8317
22 | -226.7333 | 0 | 226.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.32726 | 0.32726 | 0.32726 | 1 | -21.7803 | 1 | -20.8076 | 14.6469
23 | 32.4924 | 0 | -32.4924 | 0 | 0 | 0 | 0.046899 | 0.046899 | 0.046899 | 1 | -24.0658 | 1 | -24.1487 | 2.878
24 | 34.1049 | 0 | -34.1049 | 0 | 0 | 0 | 0.049226 | 0.049226 | 0.049226 | 1 | -24.0619 | 1 | -24.1487 | 2.8303
25 | -1059.6666 | 0 | 1059.6666 | 0 | 0 | 0 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5295 | 1 | -23.8091 | 1 | -22.2129 | 34.1608
26 | -1059.3472 | 0 | 1059.3472 | 0 | 0 | 0 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1 | -23.8091 | 1 | -22.2134 | 34.1505
27 | 1153.3103 | 0 | -1153.3103 | 0 | 0 | 0 | 1.6647 | 1.6647 | 1.6647 | 1 | -23.8091 | 1 | -25.0745 | 57.4072
28 | 1156.3294 | 0 | -1156.3294 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 1.669 | 1.669 | 1 | -23.8091 | 1 | -25.0745 | 57.5575
29 | -257.2716 | 0 | 257.2716 | 0 | 0 | 0 | 0.37134 | 0.37134 | 0.37134 | 1 | -23.8091 | 1 | -23.3436 | 12.806
30 | -257.2716 | 0 | 257.2716 | 0 | 0 | 0 | 0.37134 | 0.37134 | 0.37134 | 1 | -23.8091 | 1 | -23.3436 | 12.806
31 | 12.7726 | 0 | -12.7726 | 0 | 0 | 0 | 0.018436 | 0.018436 | 0.018436 | 1 | -26.8727 | 1 | -26.9266 | 1.353
32 | -428.8218 | 0 | 428.8218 | 0 | 0 | 0 | 0.61895 | 0.61895 | 0.61895 | 1 | -26.8727 | 1 | -25.9108 | 49.921
33 | -91.4268 | 0 | 91.4268 | 0 | 0 | 0 | 0.13196 | 0.13196 | 0.13196 | 1 | -27.3105 | 1 | -26.9266 | 11.9983
34 | -302.424 | 0 | 302.424 | 0 | 0 | 0 | 0.43651 | 0.43651 | 0.43651 | 1 | -26.5753 | 1 | -25.9132 | 30.3944
35 | 2.483e-12 | 0 | -2.483e-12 | 0 | 0 | 0 | 3.5839e-15 | 3.5839e-15 | 3.5839e-15 | 1 | -26.9852 | 1 | -26.9852 | 1.8969e-13
36 | 6.426e-12 | 0 | -6.426e-12 | 0 | 0 | 0 | 9.2751e-15 | 9.2751e-15 | 9.2751e-15 | 1 | -27.3482 | 1 | -27.3482 | 4.5349e-13
37 | -71.5134 | 0 | 71.5134 | 0 | 0 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 0.10322 | 1 | -26.6757 | 1 | -26.352 | 7.4883
38 | -71.5134 | 0 | 71.5134 | 0 | 0 | 0 | 0.10322 | 0.10322 | 0.10322 | 1 | -26.6757 | 1 | -26.352 | 7.4883
39 | -192.6237 | 0 | 192.6237 | 0 | 0 | 0 | 0.27803 | 0.27803 | 0.27803 | 1 | -26.6757 | 1 | -25.0098 | 20.17
40 | -58.6748 | 0 | 58.6748 | 0 | 0 | 0 | 0.08469 | 0.08469 | 0.08469 | 1 | -26.6757 | 1 | -25.8619 | 7.1642
41 | 28.8233 | 0 | -28.8233 | 0 | 0 | 0 | 0.041603 | 0.041603 | 0.041603 | 1 | -10.0773 | 1 | -10.1359 | 0.91329
42 | 645.2205 | 0 | -645.2205 | 0 | 0 | 0 | 0.9313 | 0.9313 | 0.9313 | 1 | -10.0773 | 1 | -12.4758 | 20.2327
43 | 274.4171 | 0 | -274.4171 | 0 | 0 | 0 | 0.39609 | 0.39609 | 0.39609 | 1 | -10.0773 | 1 | -11.8475 | 8.2507
44 | 255.1463 | 0 | -255.1463 | 0 | 0 | 0 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 1 | -10.0773 | 1 | -11.7232 | 7.6713
45 | -97.3716 | 0 | 97.3716 | 0 | 0 | 0 | 0.14054 | 0.14054 | 0.14054 | 1 | -20.9489 | 1 | -20.7908 | 2.9276
46 | 97.3716 | 0 | -97.3716 | 0 | 0 | 0 | 0.14054 | 0.14054 | 0.14054 | 1 | -20.9489 | 1 | -21.1289 | 2.9276
47 | -75.0578 | 0 | 75.0578 | 0 | 0 | 0 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 1 | -14.7256 | 1 | -14.4315 | 7.8595
48 | -75.0578 | 0 | 75.0578 | 0 | 0 | 0 | 0.10834 | 0.10834 | 0.10834 | 1 | -14.7256 | 1 | -14.4315 | 7.8595
49 | 193.115 | 0 | -193.115 | 0 | 0 | 0 | 0.27874 | 0.27874 | 0.27874 | 1 | -14.7256 | 1 | -15.0551 | 23.6371
50 | -147.7294 | 0 | 147.7294 | 0 | 0 | 0 | 0.21323 | 0.21323 | 0.21323 | 1 | -25.8251 | 1 | -25.0098 | 15.4691
51 | 23.196 | 0 | -23.196 | 0 | 0 | 0 | 0.03348 | 0.03348 | 0.03348 | 1 | -25.8251 | 1 | -25.9583 | 2.4289
52 | 20.6939 | 0 | -20.6939 | 0 | 0 | 0 | 0.029869 | 0.029869 | 0.029869 | 1 | -25.8251 | 1 | -25.9583 | 2.1669
53 | -340.6353 | 0 | 340.6353 | 0 | 0 | 0 | 0.49166 | 0.49166 | 0.49166 | 1 | -25.8251 | 1 | -23.3414 | 32.7534
54 | -57.5803 | 0 | 57.5803 | 0 | 0 | 0 | 0.08311 | 0.08311 | 0.08311 | 1 | -1.3325 | 1 | -0.80895 | 4.2338
55 | -57.5803 | 0 | 57.5803 | 0 | 0 | 0 | 0.08311 | 0.08311 | 0.08311 | 1 | -1.3325 | 1 | -0.80895 | 4.2338
56 | 491.9661 | 0 | -491.9661 | 0 | 0 | 0 | 0.71009 | 0.71009 | 0.71009 | 1 | -1.3325 | 1 | -5.255 | 72.1358
57 | 493.2421 | 0 | -493.2421 | 0 | 0 | 0 | 0.71193 | 0.71193 | 0.71193 | 1 | -1.3325 | 1 | -5.255 | 72.3229
58 | 376.9754 | 0 | -376.9754 | 0 | 0 | 0 | 0.54412 | 0.54412 | 0.54412 | 1 | -1.3325 | 1 | -2.8755 | 27.7188
59 | 440.8782 | 0 | -440.8782 | 0 | 0 | 0 | 0.63635 | 0.63635 | 0.63635 | 1 | -1.3325 | 1 | -3.1421 | 32.4175
60 | -3.7278e-11 | 0 | 3.7278e-11 | 0 | 0 | 0 | 5.3807e-14 | 5.3807e-14 | 5.3807e-14 | 1 | -12.3674 | 1 | -12.3674 | 3.5302e-12
61 | -1.8266e-11 | 0 | 1.8266e-11 | 0 | 0 | 0 | 2.6365e-14 | 2.6365e-14 | 2.6365e-14 | 1 | -12.3674 | 1 | -12.3674 | 6.5919e-13
62 | 697.2874 | 0 | -697.2874 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1 | -16.1701 | 1 | -20.671 | 22.4786
63 | 697.2874 | 0 | -697.2874 | 0 | 0 | 0 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1 | -16.1701 | 1 | -20.671 | 25.1637
64 | -721.3228 | 0 | 721.3228 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1 | -16.1701 | 1 | -12.4749 | 23.2535
65 | -721.3228 | 0 | 721.3228 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0411 | 1 | -16.1701 | 1 | -12.4749 | 23.2535
66 | -358.3722 | 0 | 358.3722 | 0 | 0 | 0 | 0.51727 | 0.51727 | 0.51727 | 1 | -20.3069 | 1 | -20.0431 | 10.7265
67 | 252.1554 | 0 | -252.1554 | 0 | 0 | 0 | 0.36395 | 0.36395 | 0.36395 | 1 | -20.3069 | 1 | -20.671 | 7.5473
68 | -719.093 | 0 | 719.093 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0379 | 1 | -18.5927 | 1 | -15.1672 | 21.6204
69 | 564.5398 | 0 | -564.5398 | 0 | 0 | 0 | 0.81484 | 0.81484 | 0.81484 | 1 | -18.5927 | 1 | -19.2826 | 18.4129
70 | 28.2097 | 0 | -28.2097 | 0 | 0 | 0 | 0.040717 | 0.040717 | 0.040717 | 1 | -20.3529 | 1 | -20.5371 | 1.0151
71 | 20.7434 | 0 | -20.7434 | 0 | 0 | 0 | 0.029941 | 0.029941 | 0.029941 | 1 | -20.3529 | 1 | -20.4208 | 0.74644
72 | 63.1301 | 0 | -63.1301 | 0 | 0 | 0 | 0.091121 | 0.091121 | 0.091121 | 1 | -17.5751 | 1 | -17.8331 | 8.2848
73 | 36.7926 | 0 | -36.7926 | 0 | 0 | 0 | 0.053106 | 0.053106 | 0.053106 | 1 | -17.5751 | 1 | -17.7553 | 4.8284
74 | -238.554 | 0 | 238.554 | 0 | 0 | 0 | 0.34432 | 0.34432 | 0.34432 | 1 | -17.5751 | 1 | -15.0022 | 19.8135
75 | -225.8589 | 0 | 225.8589 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 1 | -17.5874 | 1 | -16.1224 | 9.1441
76 | 50.3545 | 0 | -50.3545 | 0 | 0 | 0 | 0.07268 | 0.07268 | 0.07268 | 1 | -18.4203 | 1 | -18.6547 | 5.3117
77 | -149.9992 | 0 | 149.9992 | 0 | 0 | 0 | 0.21651 | 0.21651 | 0.21651 | 1 | -18.4203 | 1 | -18.0246 | 17.341
78 | -157.7895 | 0 | 157.7895 | 0 | 0 | 0 | 0.22775 | 0.22775 | 0.22775 | 1 | -18.4203 | 1 | -17.8468 | 14.4364
79 | -345.9747 | 0 | 345.9747 | 0 | 0 | 0 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 1 | -15.1672 | 1 | -14.096 | 10.4021
80 | -345.9747 | 0 | 345.9747 | 0 | 0 | 0 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 1 | -15.1672 | 1 | -14.096 | 10.4021
81 | -306.6277 | 0 | 306.6277 | 0 | 0 | 0 | 0.44258 | 0.44258 | 0.44258 | 1 | -15.1672 | 1 | -14.0808 | 11.0337
82 | -306.6277 | 0 | 306.6277 | 0 | 0 | 0 | 0.44258 | 0.44258 | 0.44258 | 1 | -15.1672 | 1 | -14.0808 | 11.0337
83 | -310.1169 | 0 | 310.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.44762 | 0.44762 | 0.44762 | 1 | -15.1672 | 1 | -14.0684 | 11.1593
84 | -306.6277 | 0 | 306.6277 | 0 | 0 | 0 | 0.44258 | 0.44258 | 0.44258 | 1 | -15.1672 | 1 | -14.0808 | 11.0337
85 | 784.3564 | 0 | -784.3564 | 0 | 0 | 0 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1321 | 1 | -15.1672 | 1 | -20.5371 | 25.2855
86 | 352.1873 | 0 | -352.1873 | 0 | 0 | 0 | 0.50834 | 0.50834 | 0.50834 | 1 | -23.4646 | 1 | -24.1171 | 32.4597
87 | -386.2905 | 0 | 386.2905 | 0 | 0 | 0 | 0.55756 | 0.55756 | 0.55756 | 1 | -23.4646 | 1 | -22.9152 | 35.3422
88 | 349.3315 | 0 | -349.3315 | 0 | 0 | 0 | 0.50422 | 0.50422 | 0.50422 | 1 | -23.4723 | 1 | -24.113 | 32.1965
89 | -383.111 | 0 | 383.111 | 0 | 0 | 0 | 0.55297 | 0.55297 | 0.55297 | 1 | -23.4723 | 1 | -22.9152 | 35.0513
90 | 349.2044 | 0 | -349.2044 | 0 | 0 | 0 | 0.50403 | 0.50403 | 0.50403 | 1 | -23.4683 | 1 | -24.1132 | 32.1847
91 | -383.082 | 0 | 383.082 | 0 | 0 | 0 | 0.55293 | 0.55293 | 0.55293 | 1 | -23.4683 | 1 | -22.9134 | 35.0487
92 | 347.8154 | 0 | -347.8154 | 0 | 0 | 0 | 0.50203 | 0.50203 | 0.50203 | 1 | -23.4665 | 1 | -24.117 | 32.0567
93 | -381.8556 | 0 | 381.8556 | 0 | 0 | 0 | 0.55116 | 0.55116 | 0.55116 | 1 | -23.4665 | 1 | -22.9134 | 34.9365
94 | 91.9861 | 0 | -91.9861 | 0 | 0 | 0 | 0.13277 | 0.13277 | 0.13277 | 1 | -15.5538 | 1 | -15.9915 | 9.8486
95 | 63.603 | 0 | -63.603 | 0 | 0 | 0 | 0.091803 | 0.091803 | 0.091803 | 1 | -15.5538 | 1 | -15.7695 | 11.4189
96 | 85.575 | 0 | -85.575 | 0 | 0 | 0 | 0.12352 | 0.12352 | 0.12352 | 1 | -15.5538 | 1 | -15.8522 | 20.4236
97 | 126.6404 | 0 | -126.6404 | 0 | 0 | 0 | 0.18279 | 0.18279 | 0.18279 | 1 | -15.5538 | 1 | -15.6387 | 13.2608
98 | 132.9296 | 0 | -132.9296 | 0 | 0 | 0 | 0.19187 | 0.19187 | 0.19187 | 1 | -15.5538 | 1 | -15.6429 | 13.9193
99 | 142.3574 | 0 | -142.3574 | 0 | 0 | 0 | 0.20548 | 0.20548 | 0.20548 | 1 | -15.3197 | 1 | -15.9915 | 11.8237
100 | -33.4698 | 0 | 33.4698 | 0 | 0 | 0 | 0.048309 | 0.048309 | 0.048309 | 1 | -15.3197 | 1 | -15.274 | 5.3466
101 | 14.5763 | 0 | -14.5763 | 0 | 0 | 0 | 0.021039 | 0.021039 | 0.021039 | 1 | -15.3197 | 1 | -15.331 | 1.5263
102 | 14.1597 | 0 | -14.1597 | 0 | 0 | 0 | 0.020438 | 0.020438 | 0.020438 | 1 | -15.3197 | 1 | -15.3306 | 1.5408
103 | -138.9055 | 0 | 138.9055 | 0 | 0 | 0 | 0.20049 | 0.20049 | 0.20049 | 1 | -15.2055 | 1 | -14.7028 | 5.5165
104 | -420.7276 | 0 | 420.7276 | 0 | 0 | 0 | 0.60727 | 0.60727 | 0.60727 | 1 | -15.2055 | 1 | -13.683 | 16.5315
105 | -292.1286 | 0 | 292.1286 | 0 | 0 | 0 | 0.42165 | 0.42165 | 0.42165 | 1 | -24.0589 | 1 | -22.9335 | 10.512
106 | -292.346 | 0 | 292.346 | 0 | 0 | 0 | 0.42197 | 0.42197 | 0.42197 | 1 | -24.0589 | 1 | -22.9335 | 12.8391
107 | -222.355 | 0 | 222.355 | 0 | 0 | 0 | 0.32094 | 0.32094 | 0.32094 | 1 | -24.0589 | 1 | -23.67 | 8.0013
108 | -222.355 | 0 | 222.355 | 0 | 0 | 0 | 0.32094 | 0.32094 | 0.32094 | 1 | -24.0589 | 1 | -23.67 | 8.0013
109 | -28.4272 | 0 | 28.4272 | 0 | 0 | 0 | 0.041031 | 0.041031 | 0.041031 | 1 | -24.0589 | 1 | -23.793 | 2.0466
110 | -28.2335 | 0 | 28.2335 | 0 | 0 | 0 | 0.040752 | 0.040752 | 0.040752 | 1 | -24.0589 | 1 | -23.793 | 2.0326
111 | 396.5374 | 0 | -396.5374 | 0 | 0 | 0 | 0.57235 | 0.57235 | 0.57235 | 1 | -24.0589 | 1 | -26.2162 | 18.0326
112 | 418.6461 | 0 | -418.6461 | 0 | 0 | 0 | 0.60426 | 0.60426 | 0.60426 | 1 | -24.0589 | 1 | -26.3365 | 19.038
113 | -22.8019 | 0 | 22.8019 | 0 | 0 | 0 | 0.032912 | 0.032912 | 0.032912 | 1 | -22.315 | 1 | -22.3036 | 1.1232
114 | -22.7121 | 0 | 22.7121 | 0 | 0 | 0 | 0.032782 | 0.032782 | 0.032782 | 1 | -22.3167 | 1 | -22.3057 | 1.1188
115 | 171.081 | 0 | -171.081 | 0 | 0 | 0 | 0.24693 | 0.24693 | 0.24693 | 1 | -22.3036 | 1 | -23.793 | 8.5157
116 | -246.9826 | 0 | 246.9826 | 0 | 0 | 0 | 0.35649 | 0.35649 | 0.35649 | 1 | -22.3036 | 1 | -21.9229 | 7.9672
117 | 172.5124 | 0 | -172.5124 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 1 | -22.3057 | 1 | -23.793 | 8.587
118 | -248.3242 | 0 | 248.3242 | 0 | 0 | 0 | 0.35843 | 0.35843 | 0.35843 | 1 | -22.3057 | 1 | -21.9229 | 8.0105
119 | 556.7598 | 0 | -556.7598 | 0 | 0 | 0 | 0.80361 | 0.80361 | 0.80361 | 1 | -19.2826 | 1 | -20.4208 | 20.0345
120 | 838.9229 | 0 | -838.9229 | 0 | 0 | 0 | 1.2109 | 1.2109 | 1.2109 | 1 | -17.0052 | 1 | -20.5371 | 25.2232
121 | 835.9649 | 0 | -835.9649 | 0 | 0 | 0 | 1.2066 | 1.2066 | 1.2066 | 1 | -17.0052 | 1 | -20.5371 | 27.5441
122 | -899.1428 | 0 | 899.1428 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 1.2978 | 1.2978 | 1 | -17.0052 | 1 | -12.4758 | 27.0338
123 | -899.2451 | 0 | 899.2451 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 1.2979 | 1.2979 | 1 | -17.0052 | 1 | -12.4758 | 27.0368
124 | -162.5804 | 0 | 162.5804 | 0 | 0 | 0 | 0.23466 | 0.23466 | 0.23466 | 1 | -24.8487 | 1 | -23.3568 | 13.5034
125 | -289.7928 | 0 | 289.7928 | 0 | 0 | 0 | 0.41828 | 0.41828 | 0.41828 | 1 | -24.8487 | 1 | -23.3414 | 27.9184
126 | 318.5373 | 0 | -318.5373 | 0 | 0 | 0 | 0.45977 | 0.45977 | 0.45977 | 1 | -24.8487 | 1 | -25.47 | 41.8028
127 | 214.0318 | 0 | -214.0318 | 0 | 0 | 0 | 0.30893 | 0.30893 | 0.30893 | 1 | -24.6005 | 1 | -24.9884 | 29.5216
128 | 213.6266 | 0 | -213.6266 | 0 | 0 | 0 | 0.30834 | 0.30834 | 0.30834 | 1 | -24.6005 | 1 | -24.9884 | 29.4657
129 | -362.3563 | 0 | 362.3563 | 0 | 0 | 0 | 0.52302 | 0.52302 | 0.52302 | 1 | -24.3583 | 1 | -23.1091 | 30.1211
130 | -362.841 | 0 | 362.841 | 0 | 0 | 0 | 0.52372 | 0.52372 | 0.52372 | 1 | -24.3579 | 1 | -23.1091 | 13.0565
131 | -0.042236 | 0 | 0.042236 | 0 | 0 | 0 | 6.0963e-05 | 6.0963e-05 | 6.0963e-05 | 1 | -27.3901 | 1 | -27.3888 | 0.017169
132 | -0.042236 | 0 | 0.042236 | 0 | 0 | 0 | 6.0963e-05 | 6.0963e-05 | 6.0963e-05 | 1 | -27.4786 | 1 | -27.4773 | 0.017169
133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10.5162 | 1 | -10.5162 | 0
134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10.5162 | 1 | -10.5162 | 0
135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10.5162 | 1 | -10.5162 | 0
136 | 1477.6204 | 0 | -1477.6204 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 2.1328 | 2.1328 | 1 | -10.5162 | 1 | -12.9036 | 47.6344
137 | 1477.3525 | 0 | -1477.3525 | 0 | 0 | 0 | 2.1324 | 2.1324 | 2.1324 | 1 | -10.5162 | 1 | -15.0964 | 47.6258
138 | -500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.72169 | 0.72169 | 0.72169 | 1 | -10.5162 | 1 | -9.1388 | 24.5339
139 | -500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.72169 | 0.72169 | 0.72169 | 1 | -10.5162 | 1 | -9.1388 | 24.5339
140 | -1050.6875 | 0 | 1050.6875 | 0 | 0 | 0 | 1.5165 | 1.5165 | 1.5165 | 1 | -10.5162 | 1 | -7.4309 | 33.8713
141 | -1044.6854 | 0 | 1044.6854 | 0 | 0 | 0 | 1.5079 | 1.5079 | 1.5079 | 1 | -10.5162 | 1 | -7.4486 | 33.6669
142 | -0.57256 | 0 | 0.57256 | 0 | 0 | 0 | 0.00082642 | 0.00082642 | 0.00082642 | 1 | -14.3403 | 1 | -14.3335 | 0.22192
143 | 0.57256 | 0 | -0.57256 | 0 | 0 | 0 | 0.00082642 | 0.00082642 | 0.00082642 | 1 | -14.3268 | 1 | -14.3335 | 0.23857
144 | -193.5581 | 0 | 193.5581 | 0 | 0 | 0 | 0.27938 | 0.27938 | 0.27938 | 1 | -14.3615 | 1 | -14.1416 | 5.8195
145 | 98.7758 | 0 | -98.7758 | 0 | 0 | 0 | 0.14257 | 0.14257 | 0.14257 | 1 | -14.3615 | 1 | -14.5271 | 3.419
146 | -194.6405 | 0 | 194.6405 | 0 | 0 | 0 | 0.28094 | 0.28094 | 0.28094 | 1 | -14.3627 | 1 | -14.1416 | 5.8521
147 | 98.5136 | 0 | -98.5136 | 0 | 0 | 0 | 0.14219 | 0.14219 | 0.14219 | 1 | -14.3627 | 1 | -14.5271 | 3.4088
148 | -69.3488 | 0 | 69.3488 | 0 | 0 | 0 | 0.1001 | 0.1001 | 0.1001 | 1 | -23.5774 | 1 | -23.0018 | 10.1684
149 | -92.6268 | 0 | 92.6268 | 0 | 0 | 0 | 0.1337 | 0.1337 | 0.1337 | 1 | -23.5774 | 1 | -23.0275 | 13.5816
150 | 227.7662 | 0 | -227.7662 | 0 | 0 | 0 | 0.32875 | 0.32875 | 0.32875 | 1 | -17.4894 | 1 | -18.0246 | 27.2774
151 | 196.233 | 0 | -196.233 | 0 | 0 | 0 | 0.28324 | 0.28324 | 0.28324 | 1 | -17.4894 | 1 | -18.0246 | 23.501
152 | 179.2129 | 0 | -179.2129 | 0 | 0 | 0 | 0.25867 | 0.25867 | 0.25867 | 1 | -17.1416 | 1 | -17.1925 | 8.2625
153 | 136.125 | 0 | -136.125 | 0 | 0 | 0 | 0.19648 | 0.19648 | 0.19648 | 1 | -17.1416 | 1 | -17.1925 | 4.3883
154 | 312.2754 | 0 | -312.2754 | 0 | 0 | 0 | 0.45073 | 0.45073 | 0.45073 | 1 | -17.1416 | 1 | -17.6021 | 14.1173
155 | -552.5015 | 0 | 552.5015 | 0 | 0 | 0 | 0.79747 | 0.79747 | 0.79747 | 1 | -17.1416 | 1 | -13.6027 | 25.4726
156 | 62.147 | 0 | -62.147 | 0 | 0 | 0 | 0.089701 | 0.089701 | 0.089701 | 1 | -17.1781 | 1 | -17.1925 | 4.1431
157 | -219.8633 | 0 | 219.8633 | 0 | 0 | 0 | 0.31735 | 0.31735 | 0.31735 | 1 | -17.2435 | 1 | -17.1925 | 14.1573
158 | -683.197 | 0 | 683.197 | 0 | 0 | 0 | 0.98611 | 0.98611 | 0.98611 | 1 | -21.2298 | 1 | -17.1925 | 27.2407
159 | 378.925 | 0 | -378.925 | 0 | 0 | 0 | 0.54693 | 0.54693 | 0.54693 | 1 | -21.2298 | 1 | -23.1091 | 15.8083
160 | 373.106 | 0 | -373.106 | 0 | 0 | 0 | 0.53853 | 0.53853 | 0.53853 | 1 | -21.2298 | 1 | -23.1091 | 15.5655
161 | -737.2722 | 0 | 737.2722 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0642 | 1 | -21.2298 | 1 | -18.667 | 23.7676
162 | 4.3531 | 0 | -4.3531 | 0 | 0 | 0 | 0.0062831 | 0.0062831 | 0.0062831 | 1 | -23.1488 | 1 | -23.1827 | 0.15664
163 | -50.9675 | 0 | 50.9675 | 0 | 0 | 0 | 0.073565 | 0.073565 | 0.073565 | 1 | -23.1488 | 1 | -22.875 | 1.6629
164 | -86.6003 | 0 | 86.6003 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1 | -23.3416 | 1 | -22.875 | 2.8255
165 | 178.7917 | 0 | -178.7917 | 0 | 0 | 0 | 0.25806 | 0.25806 | 0.25806 | 1 | -20.0431 | 1 | -20.0672 | 18.4321
166 | 181.1036 | 0 | -181.1036 | 0 | 0 | 0 | 0.2614 | 0.2614 | 0.2614 | 1 | -20.0431 | 1 | -20.0672 | 18.6705
167 | 281.7326 | 0 | -281.7326 | 0 | 0 | 0 | 0.40665 | 0.40665 | 0.40665 | 1 | -20.0431 | 1 | -20.671 | 25.4042
168 | -152.0272 | 0 | 152.0272 | 0 | 0 | 0 | 0.21943 | 0.21943 | 0.21943 | 1 | -26.9266 | 1 | -26.384 | 11.5522
169 | -155.327 | 0 | 155.327 | 0 | 0 | 0 | 0.2242 | 0.2242 | 0.2242 | 1 | -26.9266 | 1 | -26.3712 | 11.803
170 | -152.657 | 0 | 152.657 | 0 | 0 | 0 | 0.22034 | 0.22034 | 0.22034 | 1 | -15.9915 | 1 | -14.4119 | 11.0541
171 | -153.1488 | 0 | 153.1488 | 0 | 0 | 0 | 0.22105 | 0.22105 | 0.22105 | 1 | -15.9915 | 1 | -14.4119 | 11.0897
172 | -801.3264 | 0 | 801.3264 | 0 | 0 | 0 | 1.1566 | 1.1566 | 1.1566 | 1 | -22.2129 | 1 | -21.0334 | 28.3455
173 | -258.3403 | 0 | 258.3403 | 0 | 0 | 0 | 0.37288 | 0.37288 | 0.37288 | 1 | -22.2129 | 1 | -22.1407 | 8.3282
174 | -801.6532 | 0 | 801.6532 | 0 | 0 | 0 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1571 | 1 | -22.2134 | 1 | -21.0334 | 27.4163
175 | -257.6941 | 0 | 257.6941 | 0 | 0 | 0 | 0.37195 | 0.37195 | 0.37195 | 1 | -22.2134 | 1 | -22.1368 | 8.3074
176 | 164.5837 | 0 | -164.5837 | 0 | 0 | 0 | 0.23756 | 0.23756 | 0.23756 | 1 | -22.4062 | 1 | -22.6846 | 17.2339
177 | 127.011 | 0 | -127.011 | 0 | 0 | 0 | 0.18332 | 0.18332 | 0.18332 | 1 | -22.3599 | 1 | -22.5748 | 13.2996
178 | 152.8175 | 0 | -152.8175 | 0 | 0 | 0 | 0.22057 | 0.22057 | 0.22057 | 1 | -22.2034 | 1 | -22.5883 | 5.499
179 | 309.7699 | 0 | -309.7699 | 0 | 0 | 0 | 0.44711 | 0.44711 | 0.44711 | 1 | -22.2034 | 1 | -23.0339 | 11.1468
180 | -403.1121 | 0 | 403.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.58184 | 0.58184 | 0.58184 | 1 | -22.2034 | 1 | -21.1987 | 14.5057
181 | -261.3163 | 0 | 261.3163 | 0 | 0 | 0 | 0.37718 | 0.37718 | 0.37718 | 1 | -22.2034 | 1 | -20.5994 | 9.4033
182 | -210.1731 | 0 | 210.1731 | 0 | 0 | 0 | 0.30336 | 0.30336 | 0.30336 | 1 | -22.2034 | 1 | -20.912 | 6.6092
183 | 120.4193 | 0 | -120.4193 | 0 | 0 | 0 | 0.17381 | 0.17381 | 0.17381 | 1 | -22.2034 | 1 | -22.6278 | 4.3332
184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25.4833 | 1 | -25.4833 | 0
185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -25.4833 | 1 | -25.4833 | 0
186 | -684.9517 | 0 | 684.9517 | 0 | 0 | 0 | 0.98864 | 0.98864 | 0.98864 | 1 | -25.4833 | 1 | -25.2487 | 53.4284
187 | 377.6957 | 0 | -377.6957 | 0 | 0 | 0 | 0.54516 | 0.54516 | 0.54516 | 1 | -25.4833 | 1 | -25.6119 | 29.4614
188 | 403.5095 | 0 | -403.5095 | 0 | 0 | 0 | 0.58242 | 0.58242 | 0.58242 | 1 | -25.4833 | 1 | -25.6119 | 31.475
189 | -717.7534 | 0 | 717.7534 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1 | -25.4833 | 1 | -25.1667 | 55.987
190 | 1477.6204 | 0 | -1477.6204 | 0 | 0 | 0 | 2.1328 | 2.1328 | 2.1328 | 1 | -12.9036 | 1 | -15.0964 | 47.6344
191 | 460.0321 | 0 | -460.0321 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0.664 | 0.664 | 1 | -14.1416 | 1 | -17.1925 | 14.8302
192 | 460.5493 | 0 | -460.5493 | 0 | 0 | 0 | 0.66475 | 0.66475 | 0.66475 | 1 | -14.1416 | 1 | -17.1925 | 14.8469
193 | -246.1929 | 0 | 246.1929 | 0 | 0 | 0 | 0.35535 | 0.35535 | 0.35535 | 1 | -14.1416 | 1 | -14.071 | 17.1205
194 | -253.8071 | 0 | 253.8071 | 0 | 0 | 0 | 0.36634 | 0.36634 | 0.36634 | 1 | -14.1416 | 1 | -14.071 | 17.65
195 | -586.4505 | 0 | 586.4505 | 0 | 0 | 0 | 0.84647 | 0.84647 | 0.84647 | 1 | -14.1416 | 1 | -12.3674 | 22.0056
196 | -586.4505 | 0 | 586.4505 | 0 | 0 | 0 | 0.84647 | 0.84647 | 0.84647 | 1 | -14.1416 | 1 | -12.3674 | 22.0056
197 | 478.5924 | 0 | -478.5924 | 0 | 0 | 0 | 0.69079 | 0.69079 | 0.69079 | 1 | -14.1416 | 1 | -14.9099 | 19.9663
198 | 478.5924 | 0 | -478.5924 | 0 | 0 | 0 | 0.69079 | 0.69079 | 0.69079 | 1 | -14.1416 | 1 | -14.9099 | 21.6362
199 | 108.8085 | 0 | -108.8085 | 0 | 0 | 0 | 0.15705 | 0.15705 | 0.15705 | 1 | -20.2526 | 1 | -20.4208 | 3.7702
200 | 566.9277 | 0 | -566.9277 | 0 | 0 | 0 | 0.81829 | 0.81829 | 0.81829 | 1 | -20.2526 | 1 | -21.0322 | 18.4367
201 | -619.2922 | 0 | 619.2922 | 0 | 0 | 0 | 0.89387 | 0.89387 | 0.89387 | 1 | -12.6931 | 1 | -10.2703 | 27.9843
202 | -620.3906 | 0 | 620.3906 | 0 | 0 | 0 | 0.89546 | 0.89546 | 0.89546 | 1 | -12.6931 | 1 | -10.2554 | 28.0466
203 | 590.934 | 0 | -590.934 | 0 | 0 | 0 | 0.85294 | 0.85294 | 0.85294 | 1 | -12.6931 | 1 | -19.4146 | 29.4143
204 | 490.5434 | 0 | -490.5434 | 0 | 0 | 0 | 0.70804 | 0.70804 | 0.70804 | 1 | -12.6931 | 1 | -16.4062 | 14.7487
205 | 291.5839 | 0 | -291.5839 | 0 | 0 | 0 | 0.42087 | 0.42087 | 0.42087 | 1 | -12.6931 | 1 | -13.6193 | 13.176
206 | -92.0071 | 0 | 92.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0.1328 | 0.1328 | 1 | -11.9657 | 1 | -11.27 | 3.2778
207 | 544.8592 | 0 | -544.8592 | 0 | 0 | 0 | 0.78644 | 0.78644 | 0.78644 | 1 | -11.9657 | 1 | -13.6193 | 24.632
208 | -320.336 | 0 | 320.336 | 0 | 0 | 0 | 0.46237 | 0.46237 | 0.46237 | 1 | -11.9657 | 1 | -11.7232 | 9.6313
209 | -198.9713 | 0 | 198.9713 | 0 | 0 | 0 | 0.28719 | 0.28719 | 0.28719 | 1 | -26.352 | 1 | -24.9884 | 16.5259
210 | -359.6721 | 0 | 359.6721 | 0 | 0 | 0 | 0.51914 | 0.51914 | 0.51914 | 1 | -26.352 | 1 | -21.057 | 35.9672
211 | -374.3243 | 0 | 374.3243 | 0 | 0 | 0 | 0.54029 | 0.54029 | 0.54029 | 1 | -23.4098 | 1 | -23.1383 | 13.5086
212 | -370.8182 | 0 | 370.8182 | 0 | 0 | 0 | 0.53523 | 0.53523 | 0.53523 | 1 | -23.4098 | 1 | -22.9335 | 13.3436
213 | 222.4518 | 0 | -222.4518 | 0 | 0 | 0 | 0.32108 | 0.32108 | 0.32108 | 1 | -23.4098 | 1 | -24.2047 | 6.6883
214 | -120.2995 | 0 | 120.2995 | 0 | 0 | 0 | 0.17364 | 0.17364 | 0.17364 | 1 | -23.4098 | 1 | -22.7883 | 4.3289
215 | 59.6336 | 0 | -59.6336 | 0 | 0 | 0 | 0.086074 | 0.086074 | 0.086074 | 1 | -23.4098 | 1 | -24.0417 | 5.0537
216 | 54.6938 | 0 | -54.6938 | 0 | 0 | 0 | 0.078944 | 0.078944 | 0.078944 | 1 | -23.4098 | 1 | -23.9227 | 4.6351
217 | -58.9156 | 0 | 58.9156 | 0 | 0 | 0 | 0.085037 | 0.085037 | 0.085037 | 1 | -23.0018 | 1 | -22.6881 | 6.3214
218 | -247.5221 | 0 | 247.5221 | 0 | 0 | 0 | 0.35727 | 0.35727 | 0.35727 | 1 | -9.9488 | 1 | -8.8728 | 14.1522
219 | -276.622 | 0 | 276.622 | 0 | 0 | 0 | 0.39927 | 0.39927 | 0.39927 | 1 | -10.0177 | 1 | -8.8152 | 15.816
220 | -207.3575 | 0 | 207.3575 | 0 | 0 | 0 | 0.29929 | 0.29929 | 0.29929 | 1 | -10.0922 | 1 | -9.4293 | 6.7433
221 | -46.7882 | 0 | 46.7882 | 0 | 0 | 0 | 0.067533 | 0.067533 | 0.067533 | 1 | -10.0922 | 1 | -9.9425 | 1.4067
222 | 272.1046 | 0 | -272.1046 | 0 | 0 | 0 | 0.39275 | 0.39275 | 0.39275 | 1 | -10.0922 | 1 | -10.8867 | 8.8489
223 | 311.9147 | 0 | -311.9147 | 0 | 0 | 0 | 0.45021 | 0.45021 | 0.45021 | 1 | -10.0922 | 1 | -11.0072 | 10.1436
224 | -374.3243 | 0 | 374.3243 | 0 | 0 | 0 | 0.54029 | 0.54029 | 0.54029 | 1 | -23.1383 | 1 | -22.9335 | 13.5086
225 | 395.0059 | 0 | -395.0059 | 0 | 0 | 0 | 0.57014 | 0.57014 | 0.57014 | 1 | -17.1925 | 1 | -18.667 | 16.4792
226 | 2.9679e-10 | 0 | -2.9679e-10 | 0 | 0 | 0 | 4.2838e-13 | 4.2838e-13 | 4.2838e-13 | 1 | -21.9532 | 1 | -21.9532 | 1.9424e-11
227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22.9335 | 1 | -22.9335 | 0
228 | 497.411 | 0 | -497.411 | 0 | 0 | 0 | 0.71795 | 0.71795 | 0.71795 | 1 | -8.645 | 1 | -9.1511 | 30.6476
229 | 577.3868 | 0 | -577.3868 | 0 | 0 | 0 | 0.83339 | 0.83339 | 0.83339 | 1 | -8.645 | 1 | -9.1511 | 35.9967
230 | 569.2022 | 0 | -569.2022 | 0 | 0 | 0 | 0.82157 | 0.82157 | 0.82157 | 1 | -8.645 | 1 | -9.1511 | 35.4864
231 | -345.9747 | 0 | 345.9747 | 0 | 0 | 0 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 1 | -14.096 | 1 | -13.0848 | 10.4021
232 | -2.0058e-10 | 0 | 2.0058e-10 | 0 | 0 | 0 | 2.8951e-13 | 2.8951e-13 | 2.8951e-13 | 1 | -14.096 | 1 | -14.096 | 6.0305e-12
233 | -345.9747 | 0 | 345.9747 | 0 | 0 | 0 | 0.49937 | 0.49937 | 0.49937 | 1 | -14.096 | 1 | -13.0848 | 10.4021
234 | -2.0058e-10 | 0 | 2.0058e-10 | 0 | 0 | 0 | 2.8951e-13 | 2.8951e-13 | 2.8951e-13 | 1 | -14.096 | 1 | -14.096 | 6.0305e-12
235 | 369.6649 | 0 | -369.6649 | 0 | 0 | 0 | 0.53357 | 0.53357 | 0.53357 | 1 | -23.1091 | 1 | -24.3497 | 18.4004
236 | 359.4257 | 0 | -359.4257 | 0 | 0 | 0 | 0.51879 | 0.51879 | 0.51879 | 1 | -23.1091 | 1 | -25.1271 | 30.7464
237 | -612.1407 | 0 | 612.1407 | 0 | 0 | 0 | 0.88355 | 0.88355 | 0.88355 | 1 | -23.1091 | 1 | -20.9213 | 30.4699
238 | -26.3479 | 0 | 26.3479 | 0 | 0 | 0 | 0.03803 | 0.03803 | 0.03803 | 1 | -23.1091 | 1 | -23.0461 | 1.3115
239 | -426.8971 | 0 | 426.8971 | 0 | 0 | 0 | 0.61617 | 0.61617 | 0.61617 | 1 | -23.1091 | 1 | -22.3717 | 21.2492
240 | 47.5566 | 0 | -47.5566 | 0 | 0 | 0 | 0.068642 | 0.068642 | 0.068642 | 1 | -12.5351 | 1 | -13.08 | 3.6028
241 | 1509.6458 | 0 | -1509.6458 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 2.179 | 2.179 | 1 | -12.5351 | 1 | -14.2797 | 72.2664
242 | 304.0946 | 0 | -304.0946 | 0 | 0 | 0 | 0.43892 | 0.43892 | 0.43892 | 1 | -12.5351 | 1 | -12.9424 | 9.5627
243 | -687.7909 | 0 | 687.7909 | 0 | 0 | 0 | 0.99274 | 0.99274 | 0.99274 | 1 | -12.5351 | 1 | -11.0072 | 22.3672
244 | 979.9341 | 0 | -979.9341 | 0 | 0 | 0 | 1.4144 | 1.4144 | 1.4144 | 1 | -13.08 | 1 | -14.1934 | 32.9611
245 | 709.5042 | 0 | -709.5042 | 0 | 0 | 0 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 | 1 | -13.08 | 1 | -14.7028 | 23.8009
246 | -987.3756 | 0 | 987.3756 | 0 | 0 | 0 | 1.4252 | 1.4252 | 1.4252 | 1 | -13.08 | 1 | -10.8867 | 32.1098
247 | 924.5285 | 0 | -924.5285 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 1.3344 | 1.3344 | 1 | -8.4644 | 1 | -12.4749 | 30.1641
248 | 925.0172 | 0 | -925.0172 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 1.3351 | 1.3351 | 1 | -8.4644 | 1 | -12.4749 | 30.1702
249 | -364.8847 | 0 | 364.8847 | 0 | 0 | 0 | 0.52667 | 0.52667 | 0.52667 | 1 | -8.4644 | 1 | -7.446 | 11.901
250 | -364.6609 | 0 | 364.6609 | 0 | 0 | 0 | 0.52634 | 0.52634 | 0.52634 | 1 | -8.4644 | 1 | -7.446 | 11.8937
251 | 83.0049 | 0 | -83.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.11981 | 0.11981 | 0.11981 | 1 | -26.7328 | 1 | -26.9188 | 15.8406
252 | 83.0049 | 0 | -83.0049 | 0 | 0 | 0 | 0.11981 | 0.11981 | 0.11981 | 1 | -26.7328 | 1 | -26.9188 | 15.8105
253 | -371.521 | 0 | 371.521 | 0 | 0 | 0 | 0.53624 | 0.53624 | 0.53624 | 1 | -26.7328 | 1 | -26.4367 | 49.5361
254 | 92.0071 | 0 | -92.0071 | 0 | 0 | 0 | 0.1328 | 0.1328 | 0.1328 | 1 | -10.7379 | 1 | -11.27 | 3.3108
255 | -490.5434 | 0 | 490.5434 | 0 | 0 | 0 | 0.70804 | 0.70804 | 0.70804 | 1 | -19.2522 | 1 | -16.4062 | 14.7487
256 | 540.5806 | 0 | -540.5806 | 0 | 0 | 0 | 0.78026 | 0.78026 | 0.78026 | 1 | -19.2522 | 1 | -21.1289 | 19.4523
257 | -549.5746 | 0 | 549.5746 | 0 | 0 | 0 | 0.79324 | 0.79324 | 0.79324 | 1 | -24.2047 | 1 | -23.3403 | 19.776
258 | -174.3259 | 0 | 174.3259 | 0 | 0 | 0 | 0.25162 | 0.25162 | 0.25162 | 1 | -24.2047 | 1 | -23.3159 | 8.6772
259 | -175.874 | 0 | 175.874 | 0 | 0 | 0 | 0.25385 | 0.25385 | 0.25385 | 1 | -24.2047 | 1 | -23.3047 | 8.7543
260 | 441.8468 | 0 | -441.8468 | 0 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.63775 | 0.63775 | 1 | -14.1934 | 1 | -14.6501 | 22.4288
261 | 356.5207 | 0 | -356.5207 | 0 | 0 | 0 | 0.51459 | 0.51459 | 0.51459 | 1 | -14.1934 | 1 | -17.5055 | 28.7749
262 | 181.5666 | 0 | -181.5666 | 0 | 0 | 0 | 0.26207 | 0.26207 | 0.26207 | 1 | -14.1934 | 1 | -14.7028 | 8.1897
263 | 619.7037 | 0 | -619.7037 | 0 | 0 | 0 | 0.89447 | 0.89447 | 0.89447 | 1 | -14.2797 | 1 | -15.0122 | 22.2995
264 | 515.6223 | 0 | -515.6223 | 0 | 0 | 0 | 0.74424 | 0.74424 | 0.74424 | 1 | -14.2797 | 1 | -14.8127 | 18.5542
265 | 374.3198 | 0 | -374.3198 | 0 | 0 | 0 | 0.54028 | 0.54028 | 0.54028 | 1 | -14.2797 | 1 | -16.0729 | 13.4696
266 | -223.4434 | 0 | 223.4434 | 0 | 0 | 0 | 0.32251 | 0.32251 | 0.32251 | 1 | -17.8331 | 1 | -15.4974 | 16.8764
267 | -8.6136 | 0 | 8.6136 | 0 | 0 | 0 | 0.012433 | 0.012433 | 0.012433 | 1 | -17.8331 | 1 | -17.7553 | 1.1304
268 | 1.4361 | 0 | -1.4361 | 0 | 0 | 0 | 0.0020728 | 0.0020728 | 0.0020728 | 1 | -17.8331 | 1 | -17.8468 | 0.15037
269 | 2.9538e-13 | 0 | -2.9538e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.2635e-16 | 4.2635e-16 | 4.2635e-16 | 1 | -25.6991 | 1 | -25.6991 | 9.879e-14
270 | 66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0.095263 | 0.095263 | 0.095263 | 1 | -24.8272 | 1 | -24.977 | 12.5954
271 | 66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 0.095263 | 0.095263 | 0.095263 | 1 | -24.8272 | 1 | -24.9766 | 12.5954
272 | -186.2115 | 0 | 186.2115 | 0 | 0 | 0 | 0.26877 | 0.26877 | 0.26877 | 1 | -24.8272 | 1 | -22.1956 | 24.4372
273 | 289.7599 | 0 | -289.7599 | 0 | 0 | 0 | 0.41823 | 0.41823 | 0.41823 | 1 | -24.8272 | 1 | -25.225 | 38.0262
274 | -230.5711 | 0 | 230.5711 | 0 | 0 | 0 | 0.3328 | 0.3328 | 0.3328 | 1 | -25.4682 | 1 | -22.1956 | 30.2587
275 | 114.8661 | 0 | -114.8661 | 0 | 0 | 0 | 0.16579 | 0.16579 | 0.16579 | 1 | -25.4682 | 1 | -25.6227 | 15.0743
276 | -248.7228 | 0 | 248.7228 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.359 | 0.359 | 1 | -25.4563 | 1 | -23.8264 | 12.4361
277 | 154.281 | 0 | -154.281 | 0 | 0 | 0 | 0.22269 | 0.22269 | 0.22269 | 1 | -25.4563 | 1 | -25.6119 | 8.7312
278 | -319.7841 | 0 | 319.7841 | 0 | 0 | 0 | 0.46157 | 0.46157 | 0.46157 | 1 | -23.8264 | 1 | -22.599 | 13.3243
279 | -490.8302 | 0 | 490.8302 | 0 | 0 | 0 | 0.70845 | 0.70845 | 0.70845 | 1 | -24.4924 | 1 | -22.6155 | 30.8698
280 | 188.2259 | 0 | -188.2259 | 0 | 0 | 0 | 0.27168 | 0.27168 | 0.27168 | 1 | -22.4476 | 1 | -23.3159 | 9.3691
281 | 185.794 | 0 | -185.794 | 0 | 0 | 0 | 0.26817 | 0.26817 | 0.26817 | 1 | -22.4476 | 1 | -23.3047 | 9.2481
282 | -453.6851 | 0 | 453.6851 | 0 | 0 | 0 | 0.65484 | 0.65484 | 0.65484 | 1 | -22.4476 | 1 | -20.9213 | 16.3255
283 | -454.459 | 0 | 454.459 | 0 | 0 | 0 | 0.65596 | 0.65596 | 0.65596 | 1 | -22.4476 | 1 | -20.9213 | 16.3533
284 | -110.6237 | 0 | 110.6237 | 0 | 0 | 0 | 0.15967 | 0.15967 | 0.15967 | 1 | -23.1827 | 1 | -22.7016 | 5.5064
285 | -112.4239 | 0 | 112.4239 | 0 | 0 | 0 | 0.16227 | 0.16227 | 0.16227 | 1 | -23.1827 | 1 | -22.6943 | 5.596
286 | 489.3763 | 0 | -489.3763 | 0 | 0 | 0 | 0.70635 | 0.70635 | 0.70635 | 1 | -20.0672 | 1 | -22.875 | 17.6098
287 | -295.4716 | 0 | 295.4716 | 0 | 0 | 0 | 0.42648 | 0.42648 | 0.42648 | 1 | -20.0672 | 1 | -19.5488 | 12.1945
288 | -57.8666 | 0 | 57.8666 | 0 | 0 | 0 | 0.083523 | 0.083523 | 0.083523 | 1 | -24.6355 | 1 | -24.3497 | 2.8804
289 | -388.7537 | 0 | 388.7537 | 0 | 0 | 0 | 0.56112 | 0.56112 | 0.56112 | 1 | -24.6355 | 1 | -21.7069 | 19.3506
290 | -66.1056 | 0 | 66.1056 | 0 | 0 | 0 | 0.095415 | 0.095415 | 0.095415 | 1 | -24.6355 | 1 | -24.0417 | 3.3607
291 | -91.9659 | 0 | 91.9659 | 0 | 0 | 0 | 0.13274 | 0.13274 | 0.13274 | 1 | -24.6355 | 1 | -23.9227 | 4.6754
292 | -477.8236 | 0 | 477.8236 | 0 | 0 | 0 | 0.68968 | 0.68968 | 0.68968 | 1 | -12.9424 | 1 | -12.3508 | 15.539
293 | 781.9182 | 0 | -781.9182 | 0 | 0 | 0 | 1.1286 | 1.1286 | 1.1286 | 1 | -12.9424 | 1 | -13.683 | 38.9208
294 | -369.0222 | 0 | 369.0222 | 0 | 0 | 0 | 0.53264 | 0.53264 | 0.53264 | 1 | -15.3513 | 1 | -15.0022 | 26.8967
295 | 363.9788 | 0 | -363.9788 | 0 | 0 | 0 | 0.52536 | 0.52536 | 0.52536 | 1 | -15.3513 | 1 | -17.4105 | 42.0785
296 | 348.9294 | 0 | -348.9294 | 0 | 0 | 0 | 0.50364 | 0.50364 | 0.50364 | 1 | -15.4974 | 1 | -15.5441 | 33.8438
297 | -10.3083 | 0 | 10.3083 | 0 | 0 | 0 | 0.014879 | 0.014879 | 0.014879 | 1 | -15.0309 | 1 | -15.0296 | 0.74644
298 | -103.7035 | 0 | 103.7035 | 0 | 0 | 0 | 0.14968 | 0.14968 | 0.14968 | 1 | -15.0296 | 1 | -14.9438 | 8.6132
299 | 336.816 | 0 | -336.816 | 0 | 0 | 0 | 0.48615 | 0.48615 | 0.48615 | 1 | -15.5441 | 1 | -17.4105 | 38.9383
300 | 180 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0.25981 | 0.25981 | 0.25981 | 1 | -11.4024 | 1 | -11.7202 | 32.6679
301 | 180 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0.25981 | 0.25981 | 0.25981 | 1 | -11.403 | 1 | -11.7202 | 32.6679
302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15.4277 | 1 | -15.4277 | 0
303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15.4277 | 1 | -15.4277 | 0
304 | -312.7917 | 0 | 312.7917 | 0 | 0 | 0 | 0.45148 | 0.45148 | 0.45148 | 1 | -15.4277 | 1 | -14.8244 | 23.7684
305 | -313.6647 | 0 | 313.6647 | 0 | 0 | 0 | 0.45274 | 0.45274 | 0.45274 | 1 | -15.4277 | 1 | -14.8227 | 23.8347
306 | 185.7559 | 0 | -185.7559 | 0 | 0 | 0 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 1 | -15.4277 | 1 | -15.7127 | 14.1152
307 | 185.7559 | 0 | -185.7559 | 0 | 0 | 0 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26812 | 1 | -15.4277 | 1 | -15.7127 | 14.1152
308 | -663.8161 | 0 | 663.8161 | 0 | 0 | 0 | 0.95814 | 0.95814 | 0.95814 | 1 | -23.67 | 1 | -20.671 | 21.1406
309 | -663.8161 | 0 | 663.8161 | 0 | 0 | 0 | 0.95814 | 0.95814 | 0.95814 | 1 | -23.67 | 1 | -20.671 | 21.1406
310 | 126.862 | 0 | -126.862 | 0 | 0 | 0 | 0.18311 | 0.18311 | 0.18311 | 1 | -5.9513 | 1 | -7.6672 | 14.855
311 | -103.408 | 0 | 103.408 | 0 | 0 | 0 | 0.14926 | 0.14926 | 0.14926 | 1 | -5.9513 | 1 | -5.255 | 12.1087
312 | -1.7359e-11 | 0 | 1.7359e-11 | 0 | 0 | 0 | 2.5055e-14 | 2.5055e-14 | 2.5055e-14 | 1 | -14.0808 | 1 | -14.0808 | 6.2464e-13
313 | 1.1515e-10 | 0 | -1.1515e-10 | 0 | 0 | 0 | 1.662e-13 | 1.662e-13 | 1.662e-13 | 1 | -14.0684 | 1 | -14.0684 | 4.142e-12
314 | -1.8391e-10 | 0 | 1.8391e-10 | 0 | 0 | 0 | 2.6545e-13 | 2.6545e-13 | 2.6545e-13 | 1 | -14.0808 | 1 | -14.0808 | 6.6179e-12
315 | -306.6277 | 0 | 306.6277 | 0 | 0 | 0 | 0.44258 | 0.44258 | 0.44258 | 1 | -14.0808 | 1 | -13.8482 | 11.0337
316 | -2.4522e-10 | 0 | 2.4522e-10 | 0 | 0 | 0 | 3.5394e-13 | 3.5394e-13 | 3.5394e-13 | 1 | -14.0808 | 1 | -14.0808 | 8.8239e-12
317 | -306.6277 | 0 | 306.6277 | 0 | 0 | 0 | 0.44258 | 0.44258 | 0.44258 | 1 | -14.0808 | 1 | -13.8482 | 11.0337
318 | -310.1169 | 0 | 310.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.44762 | 0.44762 | 0.44762 | 1 | -14.0684 | 1 | -13.8582 | 11.1593
319 | -5.3136e-10 | 0 | 5.3136e-10 | 0 | 0 | 0 | 7.6695e-13 | 7.6695e-13 | 7.6695e-13 | 1 | -14.0808 | 1 | -14.0808 | 1.912e-11
320 | -306.6277 | 0 | 306.6277 | 0 | 0 | 0 | 0.44258 | 0.44258 | 0.44258 | 1 | -14.0808 | 1 | -13.8482 | 11.0337
321 | -509.9434 | 0 | 509.9434 | 0 | 0 | 0 | 0.73604 | 0.73604 | 0.73604 | 1 | -14.5271 | 1 | -14.4575 | 46.3585
322 | -400.5171 | 0 | 400.5171 | 0 | 0 | 0 | 0.5781 | 0.5781 | 0.5781 | 1 | -9.4293 | 1 | -7.8195 | 12.6907
323 | 193.1596 | 0 | -193.1596 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 | 0.2788 | 0.2788 | 1 | -9.4293 | 1 | -9.5392 | 6.2816
324 | 493.6296 | 0 | -493.6296 | 0 | 0 | 0 | 0.71249 | 0.71249 | 0.71249 | 1 | -9.9425 | 1 | -10.2222 | 14.8415
325 | -540.4179 | 0 | 540.4179 | 0 | 0 | 0 | 0.78003 | 0.78003 | 0.78003 | 1 | -9.9425 | 1 | -7.9401 | 17.1235
326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15.5378 | 1 | -15.5378 | 0
327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15.5378 | 1 | -15.5378 | 0
328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15.5378 | 1 | -15.5378 | 0
329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15.5378 | 1 | -15.5378 | 0
330 | -407.643 | 0 | 407.643 | 0 | 0 | 0 | 0.58838 | 0.58838 | 0.58838 | 1 | -15.5378 | 1 | -15.1846 | 15.4235
331 | -407.643 | 0 | 407.643 | 0 | 0 | 0 | 0.58838 | 0.58838 | 0.58838 | 1 | -15.5378 | 1 | -15.1846 | 15.4235
332 | -1.652e-12 | 0 | 1.652e-12 | 0 | 0 | 0 | 2.3845e-15 | 2.3845e-15 | 2.3845e-15 | 1 | -15.5378 | 1 | -15.5378 | 1.1885e-13
333 | 1985.0401 | 0 | -1985.0401 | 0 | 0 | 0 | 2.8652 | 2.8652 | 2.8652 | 1 | -15.5378 | 1 | -21.0334 | 99.1033
334 | -665.4335 | 0 | 665.4335 | 0 | 0 | 0 | 0.96047 | 0.96047 | 0.96047 | 1 | -21.3384 | 1 | -19.1587 | 26.4691
335 | -590.934 | 0 | 590.934 | 0 | 0 | 0 | 0.85294 | 0.85294 | 0.85294 | 1 | -21.3384 | 1 | -19.4146 | 29.4143
336 | 279.2599 | 0 | -279.2599 | 0 | 0 | 0 | 0.40308 | 0.40308 | 0.40308 | 1 | -21.3384 | 1 | -22.1661 | 13.9004
337 | 279.2862 | 0 | -279.2862 | 0 | 0 | 0 | 0.40311 | 0.40311 | 0.40311 | 1 | -21.3384 | 1 | -22.1662 | 13.9017
338 | 483.5999 | 0 | -483.5999 | 0 | 0 | 0 | 0.69802 | 0.69802 | 0.69802 | 1 | -7.8033 | 1 | -10.2222 | 15.7268
339 | -626.4986 | 0 | 626.4986 | 0 | 0 | 0 | 0.90427 | 0.90427 | 0.90427 | 1 | -7.8033 | 1 | -6.9834 | 21.9055
340 | 39.3979 | 0 | -39.3979 | 0 | 0 | 0 | 0.056866 | 0.056866 | 0.056866 | 1 | -7.3836 | 1 | -7.3942 | 3.353
341 | -2.9422 | 0 | 2.9422 | 0 | 0 | 0 | 0.0042468 | 0.0042468 | 0.0042468 | 1 | -7.3836 | 1 | -7.3829 | 0.26061
342 | -6.0657 | 0 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 0.0087551 | 0.0087551 | 0.0087551 | 1 | -7.3836 | 1 | -7.3833 | 2.9303
343 | -6.0657 | 0 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 0.0087551 | 0.0087551 | 0.0087551 | 1 | -7.3836 | 1 | -7.3833 | 2.9303
344 | 61.7969 | 0 | -61.7969 | 0 | 0 | 0 | 0.089196 | 0.089196 | 0.089196 | 1 | -7.3723 | 1 | -7.3829 | 5.4736
345 | -25.4903 | 0 | 25.4903 | 0 | 0 | 0 | 0.036792 | 0.036792 | 0.036792 | 1 | -7.3723 | 1 | -7.368 | 2.2578
346 | -6.2962 | 0 | 6.2962 | 0 | 0 | 0 | 0.0090879 | 0.0090879 | 0.0090879 | 1 | -7.3723 | 1 | -7.3719 | 3.1799
347 | -5.7152 | 0 | 5.7152 | 0 | 0 | 0 | 0.0082492 | 0.0082492 | 0.0082492 | 1 | -7.3723 | 1 | -7.3719 | 2.7744
348 | -586.4505 | 0 | 586.4505 | 0 | 0 | 0 | 0.84647 | 0.84647 | 0.84647 | 1 | -12.3674 | 1 | -9.1511 | 21.1029
349 | -586.4505 | 0 | 586.4505 | 0 | 0 | 0 | 0.84647 | 0.84647 | 0.84647 | 1 | -12.3674 | 1 | -9.1511 | 21.1029
350 | -525.6048 | 0 | 525.6048 | 0 | 0 | 0 | 0.75865 | 0.75865 | 0.75865 | 1 | -24.8767 | 1 | -24.1187 | 48.0883
351 | -527.4313 | 0 | 527.4313 | 0 | 0 | 0 | 0.76128 | 0.76128 | 0.76128 | 1 | -24.8753 | 1 | -24.1147 | 48.2554
352 | 512.0505 | 0 | -512.0505 | 0 | 0 | 0 | 0.73908 | 0.73908 | 0.73908 | 1 | -25.1636 | 1 | -25.4062 | 28.9294
353 | 512.0505 | 0 | -512.0505 | 0 | 0 | 0 | 0.73908 | 0.73908 | 0.73908 | 1 | -25.1636 | 1 | -25.4062 | 28.9294
354 | -171.9324 | 0 | 171.9324 | 0 | 0 | 0 | 0.24816 | 0.24816 | 0.24816 | 1 | -25.1636 | 1 | -25.0745 | 9.2586
355 | -171.9324 | 0 | 171.9324 | 0 | 0 | 0 | 0.24816 | 0.24816 | 0.24816 | 1 | -25.1636 | 1 | -25.0745 | 9.2586
356 | -118.6361 | 0 | 118.6361 | 0 | 0 | 0 | 0.17124 | 0.17124 | 0.17124 | 1 | -6.7339 | 1 | -5.3529 | 89.8758
357 | -118.6361 | 0 | 118.6361 | 0 | 0 | 0 | 0.17124 | 0.17124 | 0.17124 | 1 | -10.748 | 1 | -10.615 | 5.3609
358 | -237.2722 | 0 | 237.2722 | 0 | 0 | 0 | 0.34247 | 0.34247 | 0.34247 | 1 | -10.8811 | 1 | -10.615 | 10.9342
359 | -499.4187 | 0 | 499.4187 | 0 | 0 | 0 | 0.72085 | 0.72085 | 0.72085 | 1 | -12.443 | 1 | -11.1725 | 15.0156
360 | 499.2894 | 0 | -499.2894 | 0 | 0 | 0 | 0.72066 | 0.72066 | 0.72066 | 1 | -12.443 | 1 | -13.5636 | 20.1896
361 | 0.12924 | 0 | -0.12924 | 0 | 0 | 0 | 0.00018655 | 0.00018655 | 0.00018655 | 1 | -12.443 | 1 | -12.4431 | 0.053851
362 | -497.9272 | 0 | 497.9272 | 0 | 0 | 0 | 0.7187 | 0.7187 | 0.7187 | 1 | -12.4475 | 1 | -11.1725 | 14.9708
363 | 498.0565 | 0 | -498.0565 | 0 | 0 | 0 | 0.71888 | 0.71888 | 0.71888 | 1 | -12.4475 | 1 | -13.5636 | 20.1398
364 | -0.12924 | 0 | 0.12924 | 0 | 0 | 0 | 0.00018655 | 0.00018655 | 0.00018655 | 1 | -12.4475 | 1 | -12.4474 | 0.053851
365 | -63.03 | 0 | 63.03 | 0 | 0 | 0 | 0.090976 | 0.090976 | 0.090976 | 1 | -24.9578 | 1 | -24.9224 | 27.8894
366 | -63.03 | 0 | 63.03 | 0 | 0 | 0 | 0.090976 | 0.090976 | 0.090976 | 1 | -24.969 | 1 | -24.9224 | 29.872
367 | 156.4861 | 0 | -156.4861 | 0 | 0 | 0 | 0.22587 | 0.22587 | 0.22587 | 1 | -24.6238 | 1 | -24.9884 | 11.4894
368 | -222.8678 | 0 | 222.8678 | 0 | 0 | 0 | 0.32168 | 0.32168 | 0.32168 | 1 | -24.3497 | 1 | -22.3717 | 11.0935
369 | -342.3461 | 0 | 342.3461 | 0 | 0 | 0 | 0.49413 | 0.49413 | 0.49413 | 1 | -5.3529 | 1 | 0 | 4.9413e-09
370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10.3222 | 1 | -10.3222 | 0
371 | -162.6453 | 0 | 162.6453 | 0 | 0 | 0 | 0.23476 | 0.23476 | 0.23476 | 1 | -10.3222 | 1 | -8.5971 | 21.0136
372 | -125.152 | 0 | 125.152 | 0 | 0 | 0 | 0.18064 | 0.18064 | 0.18064 | 1 | -10.3222 | 1 | -7.6672 | 14.6548
373 | -164.3553 | 0 | 164.3553 | 0 | 0 | 0 | 0.23723 | 0.23723 | 0.23723 | 1 | -8.5971 | 1 | -5.255 | 21.2345
374 | 83.8217 | 0 | -83.8217 | 0 | 0 | 0 | 0.12099 | 0.12099 | 0.12099 | 1 | -10.615 | 1 | -11.3661 | 3.025
375 | 63.2273 | 0 | -63.2273 | 0 | 0 | 0 | 0.091261 | 0.091261 | 0.091261 | 1 | -10.615 | 1 | -11.1816 | 2.2817
376 | -221.2093 | 0 | 221.2093 | 0 | 0 | 0 | 0.31929 | 0.31929 | 0.31929 | 1 | -4.7954 | 1 | -4.0727 | 20.2387
377 | 141.9748 | 0 | -141.9748 | 0 | 0 | 0 | 0.20492 | 0.20492 | 0.20492 | 1 | -4.7954 | 1 | -5.3675 | 11.7919
378 | -9.9713 | 0 | 9.9713 | 0 | 0 | 0 | 0.014392 | 0.014392 | 0.014392 | 1 | -4.0727 | 1 | -3.9996 | 0.91229
379 | 455.097 | 0 | -455.097 | 0 | 0 | 0 | 0.65688 | 0.65688 | 0.65688 | 1 | -4.0727 | 1 | -4.947 | 32.9542
380 | 540.665 | 0 | -540.665 | 0 | 0 | 0 | 0.78038 | 0.78038 | 0.78038 | 1 | -4.0727 | 1 | -6.4754 | 39.1503
381 | 139.2381 | 0 | -139.2381 | 0 | 0 | 0 | 0.20097 | 0.20097 | 0.20097 | 1 | -5.3675 | 1 | -6.2744 | 15.3346
382 | -323.5269 | 0 | 323.5269 | 0 | 0 | 0 | 0.46697 | 0.46697 | 0.46697 | 1 | -5.3675 | 1 | -4.6357 | 29.5999
383 | -20.4152 | 0 | 20.4152 | 0 | 0 | 0 | 0.029467 | 0.029467 | 0.029467 | 1 | -3.9996 | 1 | -3.9135 | 1.736
384 | 253.1562 | 0 | -253.1562 | 0 | 0 | 0 | 0.3654 | 0.3654 | 0.3654 | 1 | -5.6433 | 1 | -6.4135 | 9.9472
385 | -247.5221 | 0 | 247.5221 | 0 | 0 | 0 | 0.35727 | 0.35727 | 0.35727 | 1 | -8.8728 | 1 | -8.8407 | 14.1522
386 | 465.4894 | 0 | -465.4894 | 0 | 0 | 0 | 0.67188 | 0.67188 | 0.67188 | 1 | -11.1725 | 1 | -11.2139 | 13.9955
387 | 480.4082 | 0 | -480.4082 | 0 | 0 | 0 | 0.69341 | 0.69341 | 0.69341 | 1 | -11.1725 | 1 | -11.6267 | 14.444
388 | 512.0505 | 0 | -512.0505 | 0 | 0 | 0 | 0.73908 | 0.73908 | 0.73908 | 1 | -25.4062 | 1 | -25.6119 | 28.9294
389 | 512.0505 | 0 | -512.0505 | 0 | 0 | 0 | 0.73908 | 0.73908 | 0.73908 | 1 | -25.4062 | 1 | -25.6119 | 28.9294
390 | 70.0752 | 0 | -70.0752 | 0 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.10114 | 0.10114 | 1 | -14.4119 | 1 | -15.1982 | 11.1941
391 | -1321.6046 | 0 | 1321.6046 | 0 | 0 | 0 | 1.9076 | 1.9076 | 1.9076 | 1 | -14.0874 | 1 | -11.8475 | 59.747
392 | 945.7236 | 0 | -945.7236 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1 | -14.144 | 1 | -18.4209 | 44.0486
393 | 57.2366 | 0 | -57.2366 | 0 | 0 | 0 | 0.082614 | 0.082614 | 0.082614 | 1 | -21.8549 | 1 | -22.0377 | 2.849
394 | 4.5762 | 0 | -4.5762 | 0 | 0 | 0 | 0.0066052 | 0.0066052 | 0.0066052 | 1 | -21.8549 | 1 | -21.8839 | 0.22779
395 | 504.8525 | 0 | -504.8525 | 0 | 0 | 0 | 0.72869 | 0.72869 | 0.72869 | 1 | -21.8549 | 1 | -21.9229 | 16.2698
396 | 494.3347 | 0 | -494.3347 | 0 | 0 | 0 | 0.71351 | 0.71351 | 0.71351 | 1 | -21.8549 | 1 | -21.9229 | 15.9309
397 | 387.6377 | 0 | -387.6377 | 0 | 0 | 0 | 0.55951 | 0.55951 | 0.55951 | 1 | -7.8195 | 1 | -7.9401 | 13.9891
398 | -745.3648 | 0 | 745.3648 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1 | -22.9336 | 1 | -21.6443 | 86.2691
399 | -685.3545 | 0 | 685.3545 | 0 | 0 | 0 | 0.98922 | 0.98922 | 0.98922 | 1 | -22.9336 | 1 | -21.7607 | 79.3234
400 | 702.71 | 0 | -702.71 | 0 | 0 | 0 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1 | -22.9336 | 1 | -24.9496 | 78.9562
401 | 728.0093 | 0 | -728.0093 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 1.0508 | 1.0508 | 1 | -22.9336 | 1 | -24.9496 | 81.7988
402 | 0.244 | 0 | -0.244 | 0 | 0 | 0 | 0.00035218 | 0.00035218 | 0.00035218 | 1 | -11.3661 | 1 | -11.3669 | 0.0088055
403 | -62.9833 | 0 | 62.9833 | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 1 | -11.3661 | 1 | -11.1816 | 2.2729
404 | 77.1043 | 0 | -77.1043 | 0 | 0 | 0 | 0.11129 | 0.11129 | 0.11129 | 1 | -11.3661 | 1 | -11.6585 | 2.4856
405 | 68.7246 | 0 | -68.7246 | 0 | 0 | 0 | 0.099195 | 0.099195 | 0.099195 | 1 | -11.3661 | 1 | -11.6267 | 2.2155
406 | 148.8175 | 0 | -148.8175 | 0 | 0 | 0 | 0.2148 | 0.2148 | 0.2148 | 1 | -22.5883 | 1 | -23.793 | 10.4507
407 | -84.2956 | 0 | 84.2956 | 0 | 0 | 0 | 0.12167 | 0.12167 | 0.12167 | 1 | -23.538 | 1 | -23.0589 | 3.8334
408 | -92.737 | 0 | 92.737 | 0 | 0 | 0 | 0.13385 | 0.13385 | 0.13385 | 1 | -23.538 | 1 | -23.0109 | 6.6765
409 | 22.4176 | 0 | -22.4176 | 0 | 0 | 0 | 0.032357 | 0.032357 | 0.032357 | 1 | -27.1926 | 1 | -27.4965 | 4.9597
410 | 1.4242 | 0 | -1.4242 | 0 | 0 | 0 | 0.0020557 | 0.0020557 | 0.0020557 | 1 | -27.4773 | 1 | -27.4965 | 0.31165
411 | -126.1895 | 0 | 126.1895 | 0 | 0 | 0 | 0.18214 | 0.18214 | 0.18214 | 1 | -25.4295 | 1 | -24.1576 | 21.7194
412 | -129.1008 | 0 | 129.1008 | 0 | 0 | 0 | 0.18634 | 0.18634 | 0.18634 | 1 | -25.4295 | 1 | -24.1199 | 22.2204
413 | -251.8611 | 0 | 251.8611 | 0 | 0 | 0 | 0.36353 | 0.36353 | 0.36353 | 1 | -25.4295 | 1 | -23.3129 | 33.5815
414 | -279.7401 | 0 | 279.7401 | 0 | 0 | 0 | 0.40377 | 0.40377 | 0.40377 | 1 | -25.4295 | 1 | -23.0833 | 37.2987
415 | -805.8427 | 0 | 805.8427 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1631 | 1 | -21.7069 | 1 | -16.1954 | 40.2519
416 | 433.6449 | 0 | -433.6449 | 0 | 0 | 0 | 0.62591 | 0.62591 | 0.62591 | 1 | -21.7069 | 1 | -23.0856 | 31.2199
417 | 467.1895 | 0 | -467.1895 | 0 | 0 | 0 | 0.67433 | 0.67433 | 0.67433 | 1 | -21.7069 | 1 | -23.0212 | 29.383
418 | 199.7597 | 0 | -199.7597 | 0 | 0 | 0 | 0.28833 | 0.28833 | 0.28833 | 1 | -21.7069 | 1 | -23.0461 | 14.3815
419 | -805.8427 | 0 | 805.8427 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1631 | 1 | -21.7069 | 1 | -20.3638 | 33.6188
420 | 73.2381 | 0 | -73.2381 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 0.10571 | 0.10571 | 1 | -26.16 | 1 | -26.3064 | 17.4793
421 | 34.8101 | 0 | -34.8101 | 0 | 0 | 0 | 0.050244 | 0.050244 | 0.050244 | 1 | -26.16 | 1 | -26.3712 | 3.6261
422 | 99.5042 | 0 | -99.5042 | 0 | 0 | 0 | 0.14362 | 0.14362 | 0.14362 | 1 | -25.8479 | 1 | -26.0468 | 23.748
423 | -180.8899 | 0 | 180.8899 | 0 | 0 | 0 | 0.26109 | 0.26109 | 0.26109 | 1 | -25.8479 | 1 | -25.225 | 23.3105
424 | -65.5361 | 0 | 65.5361 | 0 | 0 | 0 | 0.094593 | 0.094593 | 0.094593 | 1 | -25.8479 | 1 | -25.6227 | 8.4454
425 | 25.305 | 0 | -25.305 | 0 | 0 | 0 | 0.036525 | 0.036525 | 0.036525 | 1 | -26.8152 | 1 | -26.9188 | 3.0089
426 | 9.0759 | 0 | -9.0759 | 0 | 0 | 0 | 0.0131 | 0.0131 | 0.0131 | 1 | -15.7695 | 1 | -15.7732 | 2.1661
427 | -224.3605 | 0 | 224.3605 | 0 | 0 | 0 | 0.32384 | 0.32384 | 0.32384 | 1 | -12.3508 | 1 | -11.7232 | 6.7457
428 | -128.2924 | 0 | 128.2924 | 0 | 0 | 0 | 0.18517 | 0.18517 | 0.18517 | 1 | -9.5392 | 1 | -9.3554 | 3.8573
429 | -379.9792 | 0 | 379.9792 | 0 | 0 | 0 | 0.54845 | 0.54845 | 0.54845 | 1 | -9.5392 | 1 | -7.9401 | 12.4176
430 | 829.8359 | 0 | -829.8359 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 1.1978 | 1.1978 | 1 | -9.5392 | 1 | -11.8475 | 24.95
431 | 28.6449 | 0 | -28.6449 | 0 | 0 | 0 | 0.041345 | 0.041345 | 0.041345 | 1 | -17.8252 | 1 | -17.9271 | 3.4305
432 | 28.7887 | 0 | -28.7887 | 0 | 0 | 0 | 0.041553 | 0.041553 | 0.041553 | 1 | -17.8252 | 1 | -17.9271 | 13.5158
433 | -353.9681 | 0 | 353.9681 | 0 | 0 | 0 | 0.51091 | 0.51091 | 0.51091 | 1 | -17.6021 | 1 | -16.1224 | 16.3194
434 | 1056.9677 | 0 | -1056.9677 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 1.5256 | 1.5256 | 1 | -15.1846 | 1 | -19.5813 | 34.0737
435 | 1067.1192 | 0 | -1067.1192 | 0 | 0 | 0 | 1.5403 | 1.5403 | 1.5403 | 1 | -15.1846 | 1 | -19.5722 | 34.401
436 | -560.7378 | 0 | 560.7378 | 0 | 0 | 0 | 0.80936 | 0.80936 | 0.80936 | 1 | -25.7924 | 1 | -25.6119 | 31.6801
437 | -558.7493 | 0 | 558.7493 | 0 | 0 | 0 | 0.80649 | 0.80649 | 0.80649 | 1 | -25.7924 | 1 | -25.6119 | 31.5678
438 | 125.0143 | 0 | -125.0143 | 0 | 0 | 0 | 0.18044 | 0.18044 | 0.18044 | 1 | -25.7924 | 1 | -25.904 | 7.063
439 | 126.3123 | 0 | -126.3123 | 0 | 0 | 0 | 0.18232 | 0.18232 | 0.18232 | 1 | -25.7924 | 1 | -25.904 | 7.1363
440 | 411.8328 | 0 | -411.8328 | 0 | 0 | 0 | 0.59443 | 0.59443 | 0.59443 | 1 | -25.7924 | 1 | -25.8743 | 23.2674
441 | 410.6493 | 0 | -410.6493 | 0 | 0 | 0 | 0.59272 | 0.59272 | 0.59272 | 1 | -25.7924 | 1 | -25.8755 | 23.2005
442 | 32.0857 | 0 | -32.0857 | 0 | 0 | 0 | 0.046312 | 0.046312 | 0.046312 | 1 | -15.8131 | 1 | -15.8676 | 4.2107
443 | 47.3936 | 0 | -47.3936 | 0 | 0 | 0 | 0.068407 | 0.068407 | 0.068407 | 1 | -15.8131 | 1 | -15.8676 | 6.2196
444 | -46.4051 | 0 | 46.4051 | 0 | 0 | 0 | 0.06698 | 0.06698 | 0.06698 | 1 | -15.8131 | 1 | -15.7127 | 3.2772
445 | -46.4051 | 0 | 46.4051 | 0 | 0 | 0 | 0.06698 | 0.06698 | 0.06698 | 1 | -15.8131 | 1 | -15.7127 | 3.2772
446 | -145.0263 | 0 | 145.0263 | 0 | 0 | 0 | 0.20933 | 0.20933 | 0.20933 | 1 | -15.8131 | 1 | -15.441 | 9.5349
447 | -144.9116 | 0 | 144.9116 | 0 | 0 | 0 | 0.20916 | 0.20916 | 0.20916 | 1 | -15.8131 | 1 | -15.4402 | 9.5274
448 | -532.7594 | 0 | 532.7594 | 0 | 0 | 0 | 0.76897 | 0.76897 | 0.76897 | 1 | -7.9401 | 1 | -6.9834 | 18.628
449 | 482.005 | 0 | -482.005 | 0 | 0 | 0 | 0.69571 | 0.69571 | 0.69571 | 1 | -21.9532 | 1 | -23.1176 | 15.5385
450 | 482.005 | 0 | -482.005 | 0 | 0 | 0 | 0.69571 | 0.69571 | 0.69571 | 1 | -21.9532 | 1 | -22.8027 | 16.6841
451 | -554.9174 | 0 | 554.9174 | 0 | 0 | 0 | 0.80095 | 0.80095 | 0.80095 | 1 | -21.9532 | 1 | -21.0334 | 27.7043
452 | -188.2533 | 0 | 188.2533 | 0 | 0 | 0 | 0.27172 | 0.27172 | 0.27172 | 1 | -17.6695 | 1 | -17.4105 | 24.7052
453 | -300.8711 | 0 | 300.8711 | 0 | 0 | 0 | 0.43427 | 0.43427 | 0.43427 | 1 | -25.9583 | 1 | -25.3864 | 45.1081
454 | -24.1306 | 0 | 24.1306 | 0 | 0 | 0 | 0.03483 | 0.03483 | 0.03483 | 1 | -25.9583 | 1 | -25.9107 | 3.1257
455 | -56.0551 | 0 | 56.0551 | 0 | 0 | 0 | 0.080909 | 0.080909 | 0.080909 | 1 | -15.5711 | 1 | -15.0022 | 10.1733
456 | -4.1984 | 0 | 4.1984 | 0 | 0 | 0 | 0.0060599 | 0.0060599 | 0.0060599 | 1 | -15.5711 | 1 | -15.5151 | 0.76196
457 | -520.665 | 0 | 520.665 | 0 | 0 | 0 | 0.75152 | 0.75152 | 0.75152 | 1 | -7.2143 | 1 | -6.4754 | 36.979
458 | 7.3372 | 0 | -7.3372 | 0 | 0 | 0 | 0.01059 | 0.01059 | 0.01059 | 1 | -7.4458 | 1 | -7.4543 | 0.40072
459 | 363.1558 | 0 | -363.1558 | 0 | 0 | 0 | 0.52417 | 0.52417 | 0.52417 | 1 | -7.4458 | 1 | -10.8867 | 15.0188
460 | 375.8762 | 0 | -375.8762 | 0 | 0 | 0 | 0.54253 | 0.54253 | 0.54253 | 1 | -7.4458 | 1 | -11.0072 | 15.5449
461 | 238.8677 | 0 | -238.8677 | 0 | 0 | 0 | 0.34478 | 0.34478 | 0.34478 | 1 | -22.5003 | 1 | -23.0589 | 9.8583
462 | 216.9113 | 0 | -216.9113 | 0 | 0 | 0 | 0.31308 | 0.31308 | 0.31308 | 1 | -22.5003 | 1 | -23.0109 | 8.9522
463 | -151.0394 | 0 | 151.0394 | 0 | 0 | 0 | 0.21801 | 0.21801 | 0.21801 | 1 | -26.9188 | 1 | -26.6216 | 11.4772
464 | -904.2147 | 0 | 904.2147 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 1.3051 | 1.3051 | 1 | -16.1098 | 1 | -14.9099 | 31.6159
465 | -904.2147 | 0 | 904.2147 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 1.3051 | 1.3051 | 1 | -16.1098 | 1 | -14.9099 | 31.6159
466 | 805.8427 | 0 | -805.8427 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1631 | 1 | -16.1954 | 1 | -20.3638 | 40.2519
467 | -130.5495 | 0 | 130.5495 | 0 | 0 | 0 | 0.18843 | 0.18843 | 0.18843 | 1 | -22.7883 | 1 | -22.6155 | 4.6977
468 | -559.8246 | 0 | 559.8246 | 0 | 0 | 0 | 0.80804 | 0.80804 | 0.80804 | 1 | -23.3403 | 1 | -22.599 | 20.1448
469 | -31.6737 | 0 | 31.6737 | 0 | 0 | 0 | 0.045717 | 0.045717 | 0.045717 | 1 | -10.782 | 1 | -10.7429 | 10.5228
470 | -31.6884 | 0 | 31.6884 | 0 | 0 | 0 | 0.045738 | 0.045738 | 0.045738 | 1 | -10.782 | 1 | -10.7429 | 10.5277
471 | -61.5417 | 0 | 61.5417 | 0 | 0 | 0 | 0.088828 | 0.088828 | 0.088828 | 1 | -10.782 | 1 | -10.7237 | 20.4458
472 | -60.8901 | 0 | 60.8901 | 0 | 0 | 0 | 0.087887 | 0.087887 | 0.087887 | 1 | -10.782 | 1 | -10.7243 | 20.2293
473 | -124.323 | 0 | 124.323 | 0 | 0 | 0 | 0.17944 | 0.17944 | 0.17944 | 1 | -13.8582 | 1 | -13.8482 | 4.4737
474 | -102.2503 | 0 | 102.2503 | 0 | 0 | 0 | 0.14759 | 0.14759 | 0.14759 | 1 | -15.8676 | 1 | -15.0551 | 13.6334
475 | -1056.9677 | 0 | 1056.9677 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 1.5256 | 1.5256 | 1 | -20.5321 | 1 | -19.5813 | 34.0628
476 | -1067.1192 | 0 | 1067.1192 | 0 | 0 | 0 | 1.5403 | 1.5403 | 1.5403 | 1 | -20.5321 | 1 | -19.5722 | 34.3899
477 | 271.2607 | 0 | -271.2607 | 0 | 0 | 0 | 0.39153 | 0.39153 | 0.39153 | 1 | -20.5321 | 1 | -20.6214 | 14.0114
478 | 271.9069 | 0 | -271.9069 | 0 | 0 | 0 | 0.39246 | 0.39246 | 0.39246 | 1 | -20.5321 | 1 | -20.6217 | 14.0448
479 | 3.3316e-13 | 0 | -3.3316e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.8088e-16 | 4.8088e-16 | 4.8088e-16 | 1 | -19.5813 | 1 | -19.5813 | 2.0954e-14
480 | -3.1524e-13 | 0 | 3.1524e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.5501e-16 | 4.5501e-16 | 4.5501e-16 | 1 | -19.5722 | 1 | -19.5722 | 1.9826e-14
481 | -236.565 | 0 | 236.565 | 0 | 0 | 0 | 0.34145 | 0.34145 | 0.34145 | 1 | -20.671 | 1 | -19.8111 | 8.5372
482 | 347.8066 | 0 | -347.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.50202 | 0.50202 | 0.50202 | 1 | -20.671 | 1 | -21.9352 | 12.5155
483 | -349.9118 | 0 | 349.9118 | 0 | 0 | 0 | 0.50505 | 0.50505 | 0.50505 | 1 | -18.667 | 1 | -17.43 | 20.4627
484 | 158.3638 | 0 | -158.3638 | 0 | 0 | 0 | 0.22858 | 0.22858 | 0.22858 | 1 | -22.4579 | 1 | -22.6881 | 13.1531
485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22.875 | 1 | -22.875 | 0
486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22.875 | 1 | -22.875 | 0
487 | -247.3542 | 0 | 247.3542 | 0 | 0 | 0 | 0.35702 | 0.35702 | 0.35702 | 1 | -22.875 | 1 | -21.9352 | 8.9008
488 | 5.1656e-12 | 0 | -5.1656e-12 | 0 | 0 | 0 | 7.456e-15 | 7.456e-15 | 7.456e-15 | 1 | -19.1587 | 1 | -19.1587 | 1.8062e-13
489 | -2.0918e-10 | 0 | 2.0918e-10 | 0 | 0 | 0 | 3.0192e-13 | 3.0192e-13 | 3.0192e-13 | 1 | -19.4146 | 1 | -19.4146 | 7.3139e-12
490 | -665.4335 | 0 | 665.4335 | 0 | 0 | 0 | 0.96047 | 0.96047 | 0.96047 | 1 | -19.1587 | 1 | -13.6193 | 26.4691
491 | -3.0888 | 0 | 3.0888 | 0 | 0 | 0 | 0.0044582 | 0.0044582 | 0.0044582 | 1 | -22.1662 | 1 | -22.1661 | 0.15375
492 | 3.0888 | 0 | -3.0888 | 0 | 0 | 0 | 0.0044582 | 0.0044582 | 0.0044582 | 1 | -22.1662 | 1 | -22.1662 | 0.15375
493 | 276.1711 | 0 | -276.1711 | 0 | 0 | 0 | 0.39862 | 0.39862 | 0.39862 | 1 | -22.1661 | 1 | -22.599 | 13.7467
494 | 282.3749 | 0 | -282.3749 | 0 | 0 | 0 | 0.40757 | 0.40757 | 0.40757 | 1 | -22.1662 | 1 | -22.6155 | 14.0555
495 | 357.4467 | 0 | -357.4467 | 0 | 0 | 0 | 0.51593 | 0.51593 | 0.51593 | 1 | -19.5488 | 1 | -19.8111 | 14.7522
496 | -7.971e-14 | 0 | 7.971e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.1505e-16 | 1.1505e-16 | 1.1505e-16 | 1 | -5.4638 | 1 | -5.4638 | 2.3966e-15
497 | -2.8312e-14 | 0 | 2.8312e-14 | 0 | 0 | 0 | 4.0864e-17 | 4.0864e-17 | 4.0864e-17 | 1 | -5.4638 | 1 | -5.4638 | 8.5122e-16
498 | 7.971e-14 | 0 | -7.971e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.1505e-16 | 1.1505e-16 | 1.1505e-16 | 1 | -5.4638 | 1 | -5.4638 | 2.3966e-15
499 | -2.8312e-14 | 0 | 2.8312e-14 | 0 | 0 | 0 | 4.0864e-17 | 4.0864e-17 | 4.0864e-17 | 1 | -5.4638 | 1 | -5.4638 | 8.5122e-16
500 | 77.6261 | 0 | -77.6261 | 0 | 0 | 0 | 0.11204 | 0.11204 | 0.11204 | 1 | -23.793 | 1 | -24.0417 | 3.6877
501 | 77.7652 | 0 | -77.7652 | 0 | 0 | 0 | 0.11224 | 0.11224 | 0.11224 | 1 | -23.793 | 1 | -24.0417 | 3.6943
502 | -352.5611 | 0 | 352.5611 | 0 | 0 | 0 | 0.50888 | 0.50888 | 0.50888 | 1 | -23.793 | 1 | -21.8839 | 13.8531
503 | 465.4894 | 0 | -465.4894 | 0 | 0 | 0 | 0.67188 | 0.67188 | 0.67188 | 1 | -11.2139 | 1 | -11.6585 | 13.9955
504 | 49.7713 | 0 | -49.7713 | 0 | 0 | 0 | 0.071839 | 0.071839 | 0.071839 | 1 | -14.9438 | 1 | -15.5151 | 7.2978
505 | 140.3632 | 0 | -140.3632 | 0 | 0 | 0 | 0.2026 | 0.2026 | 0.2026 | 1 | -14.8127 | 1 | -16.1224 | 5.5744
506 | 66.6667 | 0 | -66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.096225 | 0.096225 | 0.096225 | 1 | -12.4245 | 1 | -12.4249 | 4.8876
507 | 66.6667 | 0 | -66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.096225 | 0.096225 | 0.096225 | 1 | -12.4245 | 1 | -12.4249 | 2.0044
508 | 188.0873 | 0 | -188.0873 | 0 | 0 | 0 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 1 | -12.4249 | 1 | -13.0848 | 5.6551
509 | 11.9127 | 0 | -11.9127 | 0 | 0 | 0 | 0.017195 | 0.017195 | 0.017195 | 1 | -12.4249 | 1 | -12.4758 | 0.35817
510 | 188.0873 | 0 | -188.0873 | 0 | 0 | 0 | 0.27148 | 0.27148 | 0.27148 | 1 | -12.4249 | 1 | -13.0848 | 5.6551
511 | 11.9127 | 0 | -11.9127 | 0 | 0 | 0 | 0.017195 | 0.017195 | 0.017195 | 1 | -12.4249 | 1 | -12.4758 | 0.35817
512 | -163.8323 | 0 | 163.8323 | 0 | 0 | 0 | 0.23647 | 0.23647 | 0.23647 | 1 | -15.8747 | 1 | -15.7454 | 39.1008
513 | 18.2952 | 0 | -18.2952 | 0 | 0 | 0 | 0.026407 | 0.026407 | 0.026407 | 1 | -15.8747 | 1 | -15.8904 | 4.3664
514 | 63.3945 | 0 | -63.3945 | 0 | 0 | 0 | 0.091502 | 0.091502 | 0.091502 | 1 | -15.9775 | 1 | -16.0729 | 2.2812
515 | 543.4597 | 0 | -543.4597 | 0 | 0 | 0 | 0.78442 | 0.78442 | 0.78442 | 1 | -24.9496 | 1 | -25.9108 | 65.7146
516 | 543.4597 | 0 | -543.4597 | 0 | 0 | 0 | 0.78442 | 0.78442 | 0.78442 | 1 | -24.9496 | 1 | -25.9108 | 66.3565
517 | -482.005 | 0 | 482.005 | 0 | 0 | 0 | 0.69571 | 0.69571 | 0.69571 | 1 | -23.1176 | 1 | -22.8027 | 16.6841
518 | 264.055 | 0 | -264.055 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 0.38113 | 0.38113 | 1 | -23.1176 | 1 | -23.3436 | 13.1764
519 | 264.055 | 0 | -264.055 | 0 | 0 | 0 | 0.38113 | 0.38113 | 0.38113 | 1 | -23.1176 | 1 | -23.3436 | 13.1764
520 | 59.6519 | 0 | -59.6519 | 0 | 0 | 0 | 0.0861 | 0.0861 | 0.0861 | 1 | -15.8522 | 1 | -15.8904 | 14.2367
521 | -17.6409 | 0 | 17.6409 | 0 | 0 | 0 | 0.025462 | 0.025462 | 0.025462 | 1 | -15.7732 | 1 | -15.7454 | 4.2102
522 | -440.4226 | 0 | 440.4226 | 0 | 0 | 0 | 0.6357 | 0.6357 | 0.6357 | 1 | -6.2744 | 1 | -4.947 | 31.8916
523 | 241.8197 | 0 | -241.8197 | 0 | 0 | 0 | 0.34904 | 0.34904 | 0.34904 | 1 | -6.4135 | 1 | -8.6207 | 12.0368
524 | 425.5475 | 0 | -425.5475 | 0 | 0 | 0 | 0.61422 | 0.61422 | 0.61422 | 1 | -6.4135 | 1 | -10.2976 | 21.1821
525 | 7.3372 | 0 | -7.3372 | 0 | 0 | 0 | 0.01059 | 0.01059 | 0.01059 | 1 | -6.4135 | 1 | -6.424 | 0.40072
526 | -89.2538 | 0 | 89.2538 | 0 | 0 | 0 | 0.12883 | 0.12883 | 0.12883 | 1 | -6.4135 | 1 | -6.2058 | 3.507
527 | -99.5105 | 0 | 99.5105 | 0 | 0 | 0 | 0.14363 | 0.14363 | 0.14363 | 1 | -6.4135 | 1 | -6.182 | 3.91
530 | 37.1016 | 0 | -37.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.053552 | 0.053552 | 0.053552 | 1 | -25.8619 | 1 | -25.9107 | 4.8059
531 | 50.4708 | 0 | -50.4708 | 0 | 0 | 0 | 0.072848 | 0.072848 | 0.072848 | 1 | -25.8619 | 1 | -25.9203 | 7.5105
532 | -243.0104 | 0 | 243.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.35076 | 0.35076 | 0.35076 | 1 | -25.7452 | 1 | -25.47 | 31.975
533 | -370.0692 | 0 | 370.0692 | 0 | 0 | 0 | 0.53415 | 0.53415 | 0.53415 | 1 | -4.6357 | 1 | -3.9135 | 31.4685
534 | 1.2258e-12 | 0 | -1.2258e-12 | 0 | 0 | 0 | 1.7693e-15 | 1.7693e-15 | 1.7693e-15 | 1 | -8.6207 | 1 | -8.6207 | 4.411e-14
535 | 352.1152 | 0 | -352.1152 | 0 | 0 | 0 | 0.50823 | 0.50823 | 0.50823 | 1 | -10.2976 | 1 | -10.8867 | 12.6706
536 | -622.7701 | 0 | 622.7701 | 0 | 0 | 0 | 0.89889 | 0.89889 | 0.89889 | 1 | -16.1224 | 1 | -13.6072 | 28.7123
537 | 729.5716 | 0 | -729.5716 | 0 | 0 | 0 | 1.053 | 1.053 | 1.053 | 1 | -20.5371 | 1 | -22.2104 | 26.253
538 | 699.8221 | 0 | -699.8221 | 0 | 0 | 0 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1 | -20.5371 | 1 | -22.1719 | 25.1825
539 | 482.3651 | 0 | -482.3651 | 0 | 0 | 0 | 0.69623 | 0.69623 | 0.69623 | 1 | -20.5371 | 1 | -22.6155 | 15.1687
540 | 231.0951 | 0 | -231.0951 | 0 | 0 | 0 | 0.33356 | 0.33356 | 0.33356 | 1 | -20.5371 | 1 | -21.1289 | 8.3398
541 | 451.0439 | 0 | -451.0439 | 0 | 0 | 0 | 0.65103 | 0.65103 | 0.65103 | 1 | -16.7925 | 1 | -20.5994 | 16.2304
542 | 454.904 | 0 | -454.904 | 0 | 0 | 0 | 0.6566 | 0.6566 | 0.6566 | 1 | -16.7925 | 1 | -20.5994 | 16.3693
543 | 488.8105 | 0 | -488.8105 | 0 | 0 | 0 | 0.70554 | 0.70554 | 0.70554 | 1 | -16.7925 | 1 | -20.912 | 17.5894
544 | 326.9464 | 0 | -326.9464 | 0 | 0 | 0 | 0.47191 | 0.47191 | 0.47191 | 1 | -16.7925 | 1 | -23.9227 | 11.7649
545 | 502.541 | 0 | -502.541 | 0 | 0 | 0 | 0.72536 | 0.72536 | 0.72536 | 1 | -9.1511 | 1 | -11.9023 | 44.2767
546 | 18.779 | 0 | -18.779 | 0 | 0 | 0 | 0.027105 | 0.027105 | 0.027105 | 1 | -9.1511 | 1 | -9.2171 | 0.67575
547 | 18.779 | 0 | -18.779 | 0 | 0 | 0 | 0.027105 | 0.027105 | 0.027105 | 1 | -9.1511 | 1 | -9.2171 | 0.67575
548 | 253.7737 | 0 | -253.7737 | 0 | 0 | 0 | 0.36629 | 0.36629 | 0.36629 | 1 | -13.711 | 1 | -14.4031 | 16.6847
549 | 253.659 | 0 | -253.659 | 0 | 0 | 0 | 0.36613 | 0.36613 | 0.36613 | 1 | -13.7093 | 1 | -14.4011 | 16.6771
550 | 188.5763 | 0 | -188.5763 | 0 | 0 | 0 | 0.27219 | 0.27219 | 0.27219 | 1 | -14.4031 | 1 | -15.441 | 12.3982
551 | 188.4616 | 0 | -188.4616 | 0 | 0 | 0 | 0.27202 | 0.27202 | 0.27202 | 1 | -14.4011 | 1 | -15.4402 | 12.3906
552 | -542.5937 | 0 | 542.5937 | 0 | 0 | 0 | 0.78317 | 0.78317 | 0.78317 | 1 | -13.5636 | 1 | -11.6585 | 17.4917
553 | -549.1329 | 0 | 549.1329 | 0 | 0 | 0 | 0.79261 | 0.79261 | 0.79261 | 1 | -13.5636 | 1 | -11.6267 | 17.7025
554 | -108.7048 | 0 | 108.7048 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 | 0.1569 | 0.1569 | 1 | -15.7454 | 1 | -15.6387 | 25.9439
555 | -125.1188 | 0 | 125.1188 | 0 | 0 | 0 | 0.18059 | 0.18059 | 0.18059 | 1 | -15.7454 | 1 | -15.7037 | 28.5009
556 | -761.1215 | 0 | 761.1215 | 0 | 0 | 0 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0986 | 1 | -25.2487 | 1 | -25.171 | 59.3698
557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22.6881 | 1 | -22.6881 | 0
558 | 120.7548 | 0 | -120.7548 | 0 | 0 | 0 | 0.17429 | 0.17429 | 0.17429 | 1 | -23.0339 | 1 | -23.9227 | 4.3453
559 | -1453.4334 | 0 | 1453.4334 | 0 | 0 | 0 | 2.0979 | 2.0979 | 2.0979 | 1 | -20.9213 | 1 | -13.6946 | 67.696
560 | -819.3636 | 0 | 819.3636 | 0 | 0 | 0 | 1.1826 | 1.1826 | 1.1826 | 1 | -20.9213 | 1 | -18.4209 | 38.1632
561 | 581.94 | 0 | -581.94 | 0 | 0 | 0 | 0.83996 | 0.83996 | 0.83996 | 1 | -20.9213 | 1 | -22.3717 | 44.4568
562 | 586.7962 | 0 | -586.7962 | 0 | 0 | 0 | 0.84697 | 0.84697 | 0.84697 | 1 | -20.9213 | 1 | -22.3717 | 29.2084
563 | 271.9118 | 0 | -271.9118 | 0 | 0 | 0 | 0.39247 | 0.39247 | 0.39247 | 1 | -20.4208 | 1 | -21.0335 | 8.7657
564 | -27.1951 | 0 | 27.1951 | 0 | 0 | 0 | 0.039253 | 0.039253 | 0.039253 | 1 | -24.1487 | 1 | -24.1171 | 2.2569
565 | -28.8076 | 0 | 28.8076 | 0 | 0 | 0 | 0.04158 | 0.04158 | 0.04158 | 1 | -24.1487 | 1 | -24.1132 | 2.3907
566 | -175.1121 | 0 | 175.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.25275 | 0.25275 | 0.25275 | 1 | -21.1987 | 1 | -20.5994 | 6.3013
567 | 23.5174 | 0 | -23.5174 | 0 | 0 | 0 | 0.033944 | 0.033944 | 0.033944 | 1 | -17.6692 | 1 | -17.8468 | 1.7762
568 | 91.2369 | 0 | -91.2369 | 0 | 0 | 0 | 0.13169 | 0.13169 | 0.13169 | 1 | -17.6692 | 1 | -17.9271 | 10.8486
569 | 91.3295 | 0 | -91.3295 | 0 | 0 | 0 | 0.13182 | 0.13182 | 0.13182 | 1 | -17.6692 | 1 | -17.9271 | 21.797
570 | -716.0741 | 0 | 716.0741 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1 | -22.1817 | 1 | -22.1719 | 25.7673
571 | 787.9903 | 0 | -787.9903 | 0 | 0 | 0 | 1.1374 | 1.1374 | 1.1374 | 1 | -22.1817 | 1 | -22.5998 | 28.3552
572 | -71.9482 | 0 | 71.9482 | 0 | 0 | 0 | 0.10385 | 0.10385 | 0.10385 | 1 | -22.2104 | 1 | -22.2083 | 2.589
573 | 746.3489 | 0 | -746.3489 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 1.0773 | 1.0773 | 1 | -22.2104 | 1 | -22.6167 | 26.8567
574 | -71.6175 | 0 | 71.6175 | 0 | 0 | 0 | 0.10337 | 0.10337 | 0.10337 | 1 | -22.1719 | 1 | -22.1702 | 2.5771
575 | 247.5221 | 0 | -247.5221 | 0 | 0 | 0 | 0.35727 | 0.35727 | 0.35727 | 1 | -8.8152 | 1 | -8.8407 | 14.1522
576 | -48.9934 | 0 | 48.9934 | 0 | 0 | 0 | 0.070716 | 0.070716 | 0.070716 | 1 | -22.0377 | 1 | -21.8839 | 1.5358
577 | 221.633 | 0 | -221.633 | 0 | 0 | 0 | 0.3199 | 0.3199 | 0.3199 | 1 | -21.8839 | 1 | -22.6278 | 15.5641
578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.4423 | 1 | -7.4423 | 0
579 | -1521.4673 | 0 | 1521.4673 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 2.196 | 2.196 | 1 | -7.4423 | 1 | -7.4309 | 64.224
580 | 844.7331 | 0 | -844.7331 | 0 | 0 | 0 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2193 | 1 | -7.4423 | 1 | -7.4486 | 35.6578
581 | 299.5481 | 0 | -299.5481 | 0 | 0 | 0 | 0.43236 | 0.43236 | 0.43236 | 1 | -7.4423 | 1 | -7.446 | 12.6445
582 | 299.3751 | 0 | -299.3751 | 0 | 0 | 0 | 0.43211 | 0.43211 | 0.43211 | 1 | -7.4423 | 1 | -7.446 | 12.6372
583 | -408.3715 | 0 | 408.3715 | 0 | 0 | 0 | 0.58943 | 0.58943 | 0.58943 | 1 | -7.4424 | 1 | -7.4309 | 12.2782
584 | 219.396 | 0 | -219.396 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 1 | -7.4424 | 1 | -7.4486 | 6.5964
585 | 84.7857 | 0 | -84.7857 | 0 | 0 | 0 | 0.12238 | 0.12238 | 0.12238 | 1 | -7.4424 | 1 | -7.446 | 2.5492
586 | 84.735 | 0 | -84.735 | 0 | 0 | 0 | 0.1223 | 0.1223 | 0.1223 | 1 | -7.4424 | 1 | -7.446 | 2.5477
587 | -2.3008e-10 | 0 | 2.3008e-10 | 0 | 0 | 0 | 3.3209e-13 | 3.3209e-13 | 3.3209e-13 | 1 | -20.3638 | 1 | -20.3638 | 9.5867e-11
588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -21.9229 | 1 | -21.9229 | 0
589 | 253.1289 | 0 | -253.1289 | 0 | 0 | 0 | 0.36536 | 0.36536 | 0.36536 | 1 | -21.9229 | 1 | -22.7016 | 11.4383
590 | 250.7515 | 0 | -250.7515 | 0 | 0 | 0 | 0.36193 | 0.36193 | 0.36193 | 1 | -21.9229 | 1 | -22.6943 | 11.3308
591 | -175.3512 | 0 | 175.3512 | 0 | 0 | 0 | 0.2531 | 0.2531 | 0.2531 | 1 | -6.2058 | 1 | -5.4638 | 7.0992
592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6.182 | 1 | -6.182 | 0
593 | -170.125 | 0 | 170.125 | 0 | 0 | 0 | 0.24555 | 0.24555 | 0.24555 | 1 | -6.182 | 1 | -5.4638 | 6.8877
594 | 798.098 | 0 | -798.098 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1 | -10.1359 | 1 | -12.4758 | 25.0266
595 | -292.7258 | 0 | 292.7258 | 0 | 0 | 0 | 0.42251 | 0.42251 | 0.42251 | 1 | -3.6428 | 1 | -3.1421 | 23.4744
596 | 255.7289 | 0 | -255.7289 | 0 | 0 | 0 | 0.36911 | 0.36911 | 0.36911 | 1 | -3.6428 | 1 | -3.9135 | 21.7457
597 | -396.2436 | 0 | 396.2436 | 0 | 0 | 0 | 0.57193 | 0.57193 | 0.57193 | 1 | -17.5923 | 1 | -14.7028 | 27.4788
598 | -437.7143 | 0 | 437.7143 | 0 | 0 | 0 | 0.63179 | 0.63179 | 0.63179 | 1 | -17.43 | 1 | -16.0958 | 30.4815
599 | 9.4874e-14 | 0 | -9.4874e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.3694e-16 | 1.3694e-16 | 1.3694e-16 | 1 | -5.255 | 1 | -5.255 | 4.7916e-14
600 | -849.6473 | 0 | 849.6473 | 0 | 0 | 0 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2264 | 1 | -22.599 | 1 | -21.1289 | 27.8756
601 | 78.2663 | 0 | -78.2663 | 0 | 0 | 0 | 0.11297 | 0.11297 | 0.11297 | 1 | -20.5994 | 1 | -20.6052 | 2.5678
602 | 226.4951 | 0 | -226.4951 | 0 | 0 | 0 | 0.32692 | 0.32692 | 0.32692 | 1 | -20.912 | 1 | -20.9286 | 16.3063
603 | 115.0151 | 0 | -115.0151 | 0 | 0 | 0 | 0.16601 | 0.16601 | 0.16601 | 1 | -15.6429 | 1 | -15.7037 | 27.3195
604 | 26.993 | 0 | -26.993 | 0 | 0 | 0 | 0.038961 | 0.038961 | 0.038961 | 1 | -14.7619 | 1 | -14.925 | 3.5331
605 | 167.9063 | 0 | -167.9063 | 0 | 0 | 0 | 0.24235 | 0.24235 | 0.24235 | 1 | -13.8867 | 1 | -14.925 | 17.5818
606 | -68.0631 | 0 | 68.0631 | 0 | 0 | 0 | 0.098241 | 0.098241 | 0.098241 | 1 | -15.274 | 1 | -15.1982 | 12.3526
607 | -67.1746 | 0 | 67.1746 | 0 | 0 | 0 | 0.096958 | 0.096958 | 0.096958 | 1 | -15.1982 | 1 | -14.925 | 7.034
608 | 281.0139 | 0 | -281.0139 | 0 | 0 | 0 | 0.40561 | 0.40561 | 0.40561 | 1 | -21.3053 | 1 | -22.1956 | 23.9161
609 | 284.6688 | 0 | -284.6688 | 0 | 0 | 0 | 0.41088 | 0.41088 | 0.41088 | 1 | -21.3053 | 1 | -22.1956 | 24.2271
610 | 13.7919 | 0 | -13.7919 | 0 | 0 | 0 | 0.019907 | 0.019907 | 0.019907 | 1 | -21.0334 | 1 | -21.0335 | 0.44461
611 | -200.2237 | 0 | 200.2237 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.289 | 0.289 | 1 | -21.0334 | 1 | -21.0322 | 6.4547
612 | -294.9438 | 0 | 294.9438 | 0 | 0 | 0 | 0.42571 | 0.42571 | 0.42571 | 1 | -24.1147 | 1 | -24.113 | 32.6265
613 | -268.6749 | 0 | 268.6749 | 0 | 0 | 0 | 0.3878 | 0.3878 | 0.3878 | 1 | -24.1147 | 1 | -24.1132 | 28.2816
614 | -293.6406 | 0 | 293.6406 | 0 | 0 | 0 | 0.42383 | 0.42383 | 0.42383 | 1 | -24.1187 | 1 | -24.117 | 32.4824
615 | -268.1517 | 0 | 268.1517 | 0 | 0 | 0 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704 | 1 | -24.1187 | 1 | -24.1171 | 28.2265
616 | 425.6223 | 0 | -425.6223 | 0 | 0 | 0 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 1 | -11.9023 | 1 | -14.9099 | 13.7209
617 | 425.6223 | 0 | -425.6223 | 0 | 0 | 0 | 0.61433 | 0.61433 | 0.61433 | 1 | -11.9023 | 1 | -14.9099 | 13.7209
618 | 4.5295 | 0 | -4.5295 | 0 | 0 | 0 | 0.0065378 | 0.0065378 | 0.0065378 | 1 | -23.0247 | 1 | -23.0431 | 0.65173
619 | 374.7078 | 0 | -374.7078 | 0 | 0 | 0 | 0.54084 | 0.54084 | 0.54084 | 1 | -2.8755 | 1 | -3.9135 | 33.1307
620 | 109.7106 | 0 | -109.7106 | 0 | 0 | 0 | 0.15835 | 0.15835 | 0.15835 | 1 | -23.0205 | 1 | -23.0431 | 15.7857
621 | 73.2647 | 0 | -73.2647 | 0 | 0 | 0 | 0.10575 | 0.10575 | 0.10575 | 1 | -23.0205 | 1 | -23.0275 | 10.7426
622 | 146.9627 | 0 | -146.9627 | 0 | 0 | 0 | 0.21212 | 0.21212 | 0.21212 | 1 | -23.0205 | 1 | -23.2227 | 14.6232
623 | -27.0863 | 0 | 27.0863 | 0 | 0 | 0 | 0.039096 | 0.039096 | 0.039096 | 1 | -23.0205 | 1 | -22.9832 | 2.6952
624 | 108.4296 | 0 | -108.4296 | 0 | 0 | 0 | 0.1565 | 0.1565 | 0.1565 | 1 | -23.0431 | 1 | -23.2227 | 15.6014
625 | -25.4532 | 0 | 25.4532 | 0 | 0 | 0 | 0.036739 | 0.036739 | 0.036739 | 1 | -23.0275 | 1 | -22.9832 | 3.7321
626 | -9.3646 | 0 | 9.3646 | 0 | 0 | 0 | 0.013517 | 0.013517 | 0.013517 | 1 | -11.8475 | 1 | -11.7232 | 0.62431
627 | -338.7264 | 0 | 338.7264 | 0 | 0 | 0 | 0.48891 | 0.48891 | 0.48891 | 1 | -22.6303 | 1 | -22.6278 | 34.1458
628 | 423.824 | 0 | -423.824 | 0 | 0 | 0 | 0.61174 | 0.61174 | 0.61174 | 1 | -25.9108 | 1 | -25.9132 | 42.5954
629 | -264.4774 | 0 | 264.4774 | 0 | 0 | 0 | 0.38174 | 0.38174 | 0.38174 | 1 | -22.1368 | 1 | -20.6214 | 11.0199
630 | -265.1236 | 0 | 265.1236 | 0 | 0 | 0 | 0.38267 | 0.38267 | 0.38267 | 1 | -22.1407 | 1 | -20.6217 | 11.0468
631 | -2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 | 2.8868 | 2.8868 | 1 | -7.4309 | 1 | 3.0255 | 100
632 | -1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1.4434 | 1.4434 | 1.4434 | 1 | -15.5378 | 1 | 3.0833 | 100
633 | -500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.72169 | 0.72169 | 0.72169 | 1 | -14.071 | 1 | -4.7247 | 100
634 | -1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1.4434 | 1.4434 | 1.4434 | 1 | -9.1388 | 1 | 0.88797 | 100
635 | -1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1.4434 | 1.4434 | 1.4434 | 1 | -20.0431 | 1 | -5.4327 | 100
636 | -1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 2.0207 | 2.0207 | 2.0207 | 1 | -1.3325 | 1 | 70.8602 | 100
637 | -1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1.4434 | 1.4434 | 1.4434 | 1 | -7.4309 | 1 | -3.7783 | 100
638 | -1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 2.0207 | 2.0207 | 2.0207 | 1 | -10.0773 | 1 | 66.6274 | 100
639 | -500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.72169 | 0.72169 | 0.72169 | 1 | -16.7925 | 1 | -9.9886 | 100

## res_impedance
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka
0 | -5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0079386 | 0.0079386
1 | -5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0079386 | 0.0079386
2 | 30.4136 | 0 | -30.4136 | 0 | 0 | 0 | 0.043898 | 0.043898
3 | 30.4136 | 0 | -30.4136 | 0 | 0 | 0 | 0.043898 | 0.043898
4 | 30.4136 | 0 | -30.4136 | 0 | 0 | 0 | 0.043898 | 0.043898
5 | 6.427 | 0 | -6.427 | 0 | 0 | 0 | 0.0092766 | 0.0092766
6 | 6.2386 | 0 | -6.2386 | 0 | 0 | 0 | 0.0090046 | 0.0090046
7 | 3.6677 | 0 | -3.6677 | 0 | 0 | 0 | 0.0052939 | 0.0052939
8 | 8.1667 | 0 | -8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.011788 | 0.011788
9 | 8.1667 | 0 | -8.1667 | 0 | 0 | 0 | 0.011788 | 0.011788
10 | -1.4758 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0.0021301 | 0.0021301
11 | 1.4758 | 0 | -1.4758 | 0 | 0 | 0 | 0.0021301 | 0.0021301
12 | 13.4496 | 0 | -13.4496 | 0 | 0 | 0 | 0.019413 | 0.019413
13 | 12.7619 | 0 | -12.7619 | 0 | 0 | 0 | 0.01842 | 0.01842
14 | -5.1566 | 0 | 5.1566 | 0 | 0 | 0 | 0.0074429 | 0.0074429
15 | 41.0498 | 0 | -41.0498 | 0 | 0 | 0 | 0.05925 | 0.05925
16 | 40.9021 | 0 | -40.9021 | 0 | 0 | 0 | 0.059037 | 0.059037
17 | 17.3038 | 0 | -17.3038 | 0 | 0 | 0 | 0.024976 | 0.024976
18 | 16.6814 | 0 | -16.6814 | 0 | 0 | 0 | 0.024077 | 0.024077
19 | -0.012607 | 0 | 0.012607 | 0 | 0 | 0 | 1.8197e-05 | 1.8197e-05
20 | -0.01779 | 0 | 0.01779 | 0 | 0 | 0 | 2.5677e-05 | 2.5677e-05
21 | 14.7277 | 0 | -14.7277 | 0 | 0 | 0 | 0.021258 | 0.021258
22 | 15.6172 | 0 | -15.6172 | 0 | 0 | 0 | 0.022541 | 0.022541
23 | 0.012607 | 0 | -0.012607 | 0 | 0 | 0 | 1.8197e-05 | 1.8197e-05
24 | 0.0074722 | 0 | -0.0074722 | 0 | 0 | 0 | 1.0785e-05 | 1.0785e-05
25 | 0.010317 | 0 | -0.010317 | 0 | 0 | 0 | 1.4892e-05 | 1.4892e-05
26 | 130.7772 | 0 | -130.7772 | 0 | 0 | 0 | 0.18876 | 0.18876
27 | 128.8102 | 0 | -128.8102 | 0 | 0 | 0 | 0.18592 | 0.18592
28 | 17.378 | 0 | -17.378 | 0 | 0 | 0 | 0.025083 | 0.025083
29 | 38.9962 | 0 | -38.9962 | 0 | 0 | 0 | 0.056286 | 0.056286
30 | 3.3859e-14 | 0 | -3.3859e-14 | 0 | 0 | 0 | 4.8872e-17 | 4.8872e-17
31 | 14.5324 | 0 | -14.5324 | 0 | 0 | 0 | 0.020976 | 0.020976
32 | 36.1506 | 0 | -36.1506 | 0 | 0 | 0 | 0.052179 | 0.052179
33 | 1.8045e-14 | 0 | -1.8045e-14 | 0 | 0 | 0 | 2.6046e-17 | 2.6046e-17
34 | -58.3837 | 0 | 58.3837 | 0 | 0 | 0 | 0.08427 | 0.08427
35 | -212.7449 | 0 | 212.7449 | 0 | 0 | 0 | 0.30707 | 0.30707
36 | -247.7628 | 0 | 247.7628 | 0 | 0 | 0 | 0.35761 | 0.35761
37 | -23.3658 | 0 | 23.3658 | 0 | 0 | 0 | 0.033726 | 0.033726
38 | 63.1823 | 0 | -63.1823 | 0 | 0 | 0 | 0.091196 | 0.091196
39 | 68.2594 | 0 | -68.2594 | 0 | 0 | 0 | 0.098524 | 0.098524
40 | 65.7209 | 0 | -65.7209 | 0 | 0 | 0 | 0.09486 | 0.09486
41 | 65.7209 | 0 | -65.7209 | 0 | 0 | 0 | 0.09486 | 0.09486
42 | 49.454 | 0 | -49.454 | 0 | 0 | 0 | 0.071381 | 0.071381
43 | 48.7424 | 0 | -48.7424 | 0 | 0 | 0 | 0.070354 | 0.070354
44 | -1.0144e-14 | 0 | 1.0144e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.4642e-17 | 1.4642e-17
45 | -1.0144e-14 | 0 | 1.0144e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.4642e-17 | 1.4642e-17
46 | -7.1666 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0.010344 | 0.010344
47 | -7.1666 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0.010344 | 0.010344
48 | -7.1666 | 0 | 7.1666 | 0 | 0 | 0 | 0.010344 | 0.010344
49 | 58.7638 | 0 | -58.7638 | 0 | 0 | 0 | 0.084818 | 0.084818
50 | 58.7638 | 0 | -58.7638 | 0 | 0 | 0 | 0.084818 | 0.084818
51 | 54.1605 | 0 | -54.1605 | 0 | 0 | 0 | 0.078174 | 0.078174
52 | 50.5495 | 0 | -50.5495 | 0 | 0 | 0 | 0.072962 | 0.072962
53 | -57.5803 | 0 | 57.5803 | 0 | 0 | 0 | 0.08311 | 0.08311
54 | -57.5803 | 0 | 57.5803 | 0 | 0 | 0 | 0.08311 | 0.08311
55 | -31.1053 | 0 | 31.1053 | 0 | 0 | 0 | 0.044897 | 0.044897
56 | -13.2375 | 0 | 13.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.019107 | 0.019107
57 | -13.2375 | 0 | 13.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.019107 | 0.019107
58 | 28.7901 | 0 | -28.7901 | 0 | 0 | 0 | 0.041555 | 0.041555
59 | 28.7901 | 0 | -28.7901 | 0 | 0 | 0 | 0.041555 | 0.041555
60 | -2.7049e-14 | 0 | 2.7049e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.9042e-17 | 3.9042e-17
61 | 7.9452 | 0 | -7.9452 | 0 | 0 | 0 | 0.011468 | 0.011468
62 | 7.9196 | 0 | -7.9196 | 0 | 0 | 0 | 0.011431 | 0.011431
63 | 5.1088 | 0 | -5.1088 | 0 | 0 | 0 | 0.0073739 | 0.0073739
64 | 5.1273 | 0 | -5.1273 | 0 | 0 | 0 | 0.0074006 | 0.0074006
65 | 5.7196 | 0 | -5.7196 | 0 | 0 | 0 | 0.0082556 | 0.0082556
66 | 26.5542 | 0 | -26.5542 | 0 | 0 | 0 | 0.038328 | 0.038328
67 | 26.5542 | 0 | -26.5542 | 0 | 0 | 0 | 0.038328 | 0.038328
68 | 48.9531 | 0 | -48.9531 | 0 | 0 | 0 | 0.070658 | 0.070658
69 | -48.9531 | 0 | 48.9531 | 0 | 0 | 0 | 0.070658 | 0.070658
70 | 20.6339 | 0 | -20.6339 | 0 | 0 | 0 | 0.029782 | 0.029782
71 | 20.6339 | 0 | -20.6339 | 0 | 0 | 0 | 0.029782 | 0.029782
72 | 20.6339 | 0 | -20.6339 | 0 | 0 | 0 | 0.029782 | 0.029782
73 | 20.6339 | 0 | -20.6339 | 0 | 0 | 0 | 0.029782 | 0.029782
74 | -14.828 | 0 | 14.828 | 0 | 0 | 0 | 0.021402 | 0.021402
75 | 42.9057 | 0 | -42.9057 | 0 | 0 | 0 | 0.061929 | 0.061929
76 | 42.9057 | 0 | -42.9057 | 0 | 0 | 0 | 0.061929 | 0.061929
77 | 42.9057 | 0 | -42.9057 | 0 | 0 | 0 | 0.061929 | 0.061929
78 | 47.6317 | 0 | -47.6317 | 0 | 0 | 0 | 0.06875 | 0.06875
79 | 47.4566 | 0 | -47.4566 | 0 | 0 | 0 | 0.068498 | 0.068498
80 | 44.4117 | 0 | -44.4117 | 0 | 0 | 0 | 0.064103 | 0.064103
81 | 69.75 | 0 | -69.75 | 0 | 0 | 0 | 0.10068 | 0.10068
82 | 69.75 | 0 | -69.75 | 0 | 0 | 0 | 0.10068 | 0.10068
83 | 6.9469 | 0 | -6.9469 | 0 | 0 | 0 | 0.010027 | 0.010027
84 | 6.5453 | 0 | -6.5453 | 0 | 0 | 0 | 0.0094474 | 0.0094474
85 | 6.7145 | 0 | -6.7145 | 0 | 0 | 0 | 0.0096916 | 0.0096916
86 | 6.812 | 0 | -6.812 | 0 | 0 | 0 | 0.0098323 | 0.0098323
87 | 422.0094 | 0 | -422.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.60912 | 0.60912
88 | 137.6236 | 0 | -137.6236 | 0 | 0 | 0 | 0.19864 | 0.19864
89 | 38.6659 | 0 | -38.6659 | 0 | 0 | 0 | 0.055809 | 0.055809
90 | 38.6659 | 0 | -38.6659 | 0 | 0 | 0 | 0.055809 | 0.055809
91 | 38.6659 | 0 | -38.6659 | 0 | 0 | 0 | 0.055809 | 0.055809
92 | 38.6659 | 0 | -38.6659 | 0 | 0 | 0 | 0.055809 | 0.055809
93 | 38.6659 | 0 | -38.6659 | 0 | 0 | 0 | 0.055809 | 0.055809
94 | 38.6659 | 0 | -38.6659 | 0 | 0 | 0 | 0.055809 | 0.055809
95 | 7.6305 | 0 | -7.6305 | 0 | 0 | 0 | 0.011014 | 0.011014
96 | 7.5408 | 0 | -7.5408 | 0 | 0 | 0 | 0.010884 | 0.010884
97 | 19.8442 | 0 | -19.8442 | 0 | 0 | 0 | 0.028643 | 0.028643
98 | 20.1143 | 0 | -20.1143 | 0 | 0 | 0 | 0.029033 | 0.029033
99 | 21.7915 | 0 | -21.7915 | 0 | 0 | 0 | 0.031453 | 0.031453
100 | 23.0231 | 0 | -23.0231 | 0 | 0 | 0 | 0.033231 | 0.033231
101 | 23.0231 | 0 | -23.0231 | 0 | 0 | 0 | 0.033231 | 0.033231
102 | 20.8717 | 0 | -20.8717 | 0 | 0 | 0 | 0.030126 | 0.030126
103 | 18.5001 | 0 | -18.5001 | 0 | 0 | 0 | 0.026703 | 0.026703
104 | 18.7258 | 0 | -18.7258 | 0 | 0 | 0 | 0.027028 | 0.027028
105 | 18.6587 | 0 | -18.6587 | 0 | 0 | 0 | 0.026931 | 0.026931
106 | 18.5001 | 0 | -18.5001 | 0 | 0 | 0 | 0.026703 | 0.026703
107 | 287.9715 | 0 | -287.9715 | 0 | 0 | 0 | 0.41565 | 0.41565
108 | 288.4563 | 0 | -288.4563 | 0 | 0 | 0 | 0.41635 | 0.41635
109 | 46.8 | 0 | -46.8 | 0 | 0 | 0 | 0.06755 | 0.06755
110 | 46.8 | 0 | -46.8 | 0 | 0 | 0 | 0.06755 | 0.06755
111 | -1.6676 | 0 | 1.6676 | 0 | 0 | 0 | 0.0024069 | 0.0024069
112 | -1.6676 | 0 | 1.6676 | 0 | 0 | 0 | 0.0024069 | 0.0024069
113 | -1.5988 | 0 | 1.5988 | 0 | 0 | 0 | 0.0023076 | 0.0023076
114 | -5.5064 | 0 | 5.5064 | 0 | 0 | 0 | 0.0079479 | 0.0079479
115 | -4.3613 | 0 | 4.3613 | 0 | 0 | 0 | 0.006295 | 0.006295
116 | 64.5178 | 0 | -64.5178 | 0 | 0 | 0 | 0.093123 | 0.093123
117 | 65.8623 | 0 | -65.8623 | 0 | 0 | 0 | 0.095064 | 0.095064
118 | 40.4939 | 0 | -40.4939 | 0 | 0 | 0 | 0.058448 | 0.058448
119 | 40.4939 | 0 | -40.4939 | 0 | 0 | 0 | 0.058448 | 0.058448
120 | -24.4581 | 0 | 24.4581 | 0 | 0 | 0 | 0.035302 | 0.035302
121 | -23.8186 | 0 | 23.8186 | 0 | 0 | 0 | 0.034379 | 0.034379
122 | -32.9878 | 0 | 32.9878 | 0 | 0 | 0 | 0.047614 | 0.047614
123 | -14.0386 | 0 | 14.0386 | 0 | 0 | 0 | 0.020263 | 0.020263
124 | -13.0605 | 0 | 13.0605 | 0 | 0 | 0 | 0.018851 | 0.018851
125 | -12.9269 | 0 | 12.9269 | 0 | 0 | 0 | 0.018658 | 0.018658
126 | 16.5704 | 0 | -16.5704 | 0 | 0 | 0 | 0.023917 | 0.023917
127 | 235.5939 | 0 | -235.5939 | 0 | 0 | 0 | 0.34005 | 0.34005
128 | 73.5904 | 0 | -73.5904 | 0 | 0 | 0 | 0.10622 | 0.10622
129 | 77.2089 | 0 | -77.2089 | 0 | 0 | 0 | 0.11144 | 0.11144
130 | 72.0134 | 0 | -72.0134 | 0 | 0 | 0 | 0.10394 | 0.10394
131 | 112.7815 | 0 | -112.7815 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 0.16279
132 | 110.0312 | 0 | -110.0312 | 0 | 0 | 0 | 0.15882 | 0.15882
133 | 11.6766 | 0 | -11.6766 | 0 | 0 | 0 | 0.016854 | 0.016854
134 | 11.6306 | 0 | -11.6306 | 0 | 0 | 0 | 0.016787 | 0.016787
135 | 30.0556 | 0 | -30.0556 | 0 | 0 | 0 | 0.043382 | 0.043382
136 | 27.1194 | 0 | -27.1194 | 0 | 0 | 0 | 0.039143 | 0.039143
137 | 57.175 | 0 | -57.175 | 0 | 0 | 0 | 0.082525 | 0.082525
138 | 57.175 | 0 | -57.175 | 0 | 0 | 0 | 0.082525 | 0.082525
139 | 88.3934 | 0 | -88.3934 | 0 | 0 | 0 | 0.12758 | 0.12758
140 | 91.6564 | 0 | -91.6564 | 0 | 0 | 0 | 0.13229 | 0.13229
141 | 88.4615 | 0 | -88.4615 | 0 | 0 | 0 | 0.12768 | 0.12768
142 | 91.5883 | 0 | -91.5883 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0.1322
143 | 164.5837 | 0 | -164.5837 | 0 | 0 | 0 | 0.23756 | 0.23756
144 | 127.011 | 0 | -127.011 | 0 | 0 | 0 | 0.18332 | 0.18332
145 | 26.2936 | 0 | -26.2936 | 0 | 0 | 0 | 0.037952 | 0.037952
146 | 26.2936 | 0 | -26.2936 | 0 | 0 | 0 | 0.037952 | 0.037952
147 | 24.8669 | 0 | -24.8669 | 0 | 0 | 0 | 0.035892 | 0.035892
148 | 26.1291 | 0 | -26.1291 | 0 | 0 | 0 | 0.037714 | 0.037714
149 | 52.5769 | 0 | -52.5769 | 0 | 0 | 0 | 0.075888 | 0.075888
150 | 51.0064 | 0 | -51.0064 | 0 | 0 | 0 | 0.073621 | 0.073621
151 | -78.9359 | 0 | 78.9359 | 0 | 0 | 0 | 0.11393 | 0.11393
152 | -78.4257 | 0 | 78.4257 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | 0.1132
153 | -126.6074 | 0 | 126.6074 | 0 | 0 | 0 | 0.18274 | 0.18274
154 | -117.9112 | 0 | 117.9112 | 0 | 0 | 0 | 0.17019 | 0.17019
155 | 69.3965 | 0 | -69.3965 | 0 | 0 | 0 | 0.10017 | 0.10017
156 | 69.1423 | 0 | -69.1423 | 0 | 0 | 0 | 0.099798 | 0.099798
157 | 73.2627 | 0 | -73.2627 | 0 | 0 | 0 | 0.10575 | 0.10575
158 | 65.2762 | 0 | -65.2762 | 0 | 0 | 0 | 0.094218 | 0.094218
159 | 60.9159 | 0 | -60.9159 | 0 | 0 | 0 | 0.087925 | 0.087925
160 | 57.6525 | 0 | -57.6525 | 0 | 0 | 0 | 0.083214 | 0.083214
161 | 57.6525 | 0 | -57.6525 | 0 | 0 | 0 | 0.083214 | 0.083214
162 | 88.1105 | 0 | -88.1105 | 0 | 0 | 0 | 0.12718 | 0.12718
163 | 88.1105 | 0 | -88.1105 | 0 | 0 | 0 | 0.12718 | 0.12718
164 | 4.9123 | 0 | -4.9123 | 0 | 0 | 0 | 0.0070903 | 0.0070903
165 | 5.3201 | 0 | -5.3201 | 0 | 0 | 0 | 0.0076789 | 0.0076789
166 | 5.1162 | 0 | -5.1162 | 0 | 0 | 0 | 0.0073846 | 0.0073846
167 | 5.1162 | 0 | -5.1162 | 0 | 0 | 0 | 0.0073846 | 0.0073846
168 | -118.6449 | 0 | 118.6449 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0.17125
169 | -118.6449 | 0 | 118.6449 | 0 | 0 | 0 | 0.17125 | 0.17125
170 | -61.6406 | 0 | 61.6406 | 0 | 0 | 0 | 0.088971 | 0.088971
171 | -61.6406 | 0 | 61.6406 | 0 | 0 | 0 | 0.088971 | 0.088971
172 | -3.5527e-15 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 5.1279e-18 | 5.1279e-18
173 | -3.5527e-15 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 5.1279e-18 | 5.1279e-18
174 | -3.5527e-15 | 0 | 3.5527e-15 | 0 | 0 | 0 | 5.1279e-18 | 5.1279e-18
175 | 7.3983e-14 | 0 | -7.3983e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.0679e-16 | 1.0679e-16
176 | 5.3851e-14 | 0 | -5.3851e-14 | 0 | 0 | 0 | 7.7728e-17 | 7.7728e-17
177 | 35.9004 | 0 | -35.9004 | 0 | 0 | 0 | 0.051818 | 0.051818
178 | 30.9491 | 0 | -30.9491 | 0 | 0 | 0 | 0.044671 | 0.044671
179 | 229.4299 | 0 | -229.4299 | 0 | 0 | 0 | 0.33115 | 0.33115
180 | -277 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0.39982 | 0.39982
181 | -274 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0.39548 | 0.39548
182 | -16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.023094 | 0.023094
183 | -16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.023094 | 0.023094
184 | -280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0.40415 | 0.40415
185 | -280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0.40415 | 0.40415
186 | 26.4793 | 0 | -26.4793 | 0 | 0 | 0 | 0.03822 | 0.03822
187 | 26.4793 | 0 | -26.4793 | 0 | 0 | 0 | 0.03822 | 0.03822
188 | 24.8985 | 0 | -24.8985 | 0 | 0 | 0 | 0.035938 | 0.035938
189 | 24.8985 | 0 | -24.8985 | 0 | 0 | 0 | 0.035938 | 0.035938
190 | -46.7644 | 0 | 46.7644 | 0 | 0 | 0 | 0.067499 | 0.067499
191 | 1.4822e-13 | 0 | -1.4822e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.1393e-16 | 2.1393e-16
192 | -44.149 | 0 | 44.149 | 0 | 0 | 0 | 0.063724 | 0.063724
193 | 76.1331 | 0 | -76.1331 | 0 | 0 | 0 | 0.10989 | 0.10989
194 | 75.8447 | 0 | -75.8447 | 0 | 0 | 0 | 0.10947 | 0.10947
195 | 77.5048 | 0 | -77.5048 | 0 | 0 | 0 | 0.11187 | 0.11187
196 | 74.4729 | 0 | -74.4729 | 0 | 0 | 0 | 0.10749 | 0.10749
197 | 57.5179 | 0 | -57.5179 | 0 | 0 | 0 | 0.08302 | 0.08302
198 | 40.3991 | 0 | -40.3991 | 0 | 0 | 0 | 0.058311 | 0.058311
199 | 56.937 | 0 | -56.937 | 0 | 0 | 0 | 0.082182 | 0.082182
200 | 40.98 | 0 | -40.98 | 0 | 0 | 0 | 0.05915 | 0.05915
201 | 52.7648 | 0 | -52.7648 | 0 | 0 | 0 | 0.076159 | 0.076159
202 | 32.7887 | 0 | -32.7887 | 0 | 0 | 0 | 0.047326 | 0.047326
203 | 32.9392 | 0 | -32.9392 | 0 | 0 | 0 | 0.047544 | 0.047544
204 | 34.8756 | 0 | -34.8756 | 0 | 0 | 0 | 0.050339 | 0.050339
205 | 30.8523 | 0 | -30.8523 | 0 | 0 | 0 | 0.044532 | 0.044532
206 | 12.9631 | 0 | -12.9631 | 0 | 0 | 0 | 0.018711 | 0.018711
207 | 15.7508 | 0 | -15.7508 | 0 | 0 | 0 | 0.022734 | 0.022734
208 | 419.769 | 0 | -419.769 | 0 | 0 | 0 | 0.60588 | 0.60588
209 | 70.6295 | 0 | -70.6295 | 0 | 0 | 0 | 0.10194 | 0.10194
210 | 66.2708 | 0 | -66.2708 | 0 | 0 | 0 | 0.095654 | 0.095654
211 | 65.1999 | 0 | -65.1999 | 0 | 0 | 0 | 0.094108 | 0.094108
212 | 64.9619 | 0 | -64.9619 | 0 | 0 | 0 | 0.093764 | 0.093764
213 | 36.3175 | 0 | -36.3175 | 0 | 0 | 0 | 0.05242 | 0.05242
214 | 34.856 | 0 | -34.856 | 0 | 0 | 0 | 0.05031 | 0.05031
215 | 33.7276 | 0 | -33.7276 | 0 | 0 | 0 | 0.048682 | 0.048682
216 | 27.9714 | 0 | -27.9714 | 0 | 0 | 0 | 0.040373 | 0.040373
217 | 27.9714 | 0 | -27.9714 | 0 | 0 | 0 | 0.040373 | 0.040373
218 | 27.0526 | 0 | -27.0526 | 0 | 0 | 0 | 0.039047 | 0.039047
219 | 10.4342 | 0 | -10.4342 | 0 | 0 | 0 | 0.01506 | 0.01506
220 | 438.8995 | 0 | -438.8995 | 0 | 0 | 0 | 0.6335 | 0.6335
221 | 26.0696 | 0 | -26.0696 | 0 | 0 | 0 | 0.037628 | 0.037628
222 | 25.8006 | 0 | -25.8006 | 0 | 0 | 0 | 0.03724 | 0.03724
223 | 25.8006 | 0 | -25.8006 | 0 | 0 | 0 | 0.03724 | 0.03724
224 | -7.9041 | 0 | 7.9041 | 0 | 0 | 0 | 0.011409 | 0.011409
225 | 0.83412 | 0 | -0.83412 | 0 | 0 | 0 | 0.001204 | 0.001204
226 | 10.0196 | 0 | -10.0196 | 0 | 0 | 0 | 0.014462 | 0.014462
227 | 11.2793 | 0 | -11.2793 | 0 | 0 | 0 | 0.01628 | 0.01628
228 | 9.9979 | 0 | -9.9979 | 0 | 0 | 0 | 0.014431 | 0.014431
229 | 584.4862 | 0 | -584.4862 | 0 | 0 | 0 | 0.84363 | 0.84363
230 | 23.104 | 0 | -23.104 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0.033348
231 | 84.9815 | 0 | -84.9815 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 0.12266
232 | 84.9815 | 0 | -84.9815 | 0 | 0 | 0 | 0.12266 | 0.12266
233 | 76.6875 | 0 | -76.6875 | 0 | 0 | 0 | 0.11069 | 0.11069
234 | 62.5219 | 0 | -62.5219 | 0 | 0 | 0 | 0.090243 | 0.090243
235 | 75.3132 | 0 | -75.3132 | 0 | 0 | 0 | 0.10871 | 0.10871
236 | 79.7847 | 0 | -79.7847 | 0 | 0 | 0 | 0.11516 | 0.11516
237 | 98.1025 | 0 | -98.1025 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.1416
238 | 98.1025 | 0 | -98.1025 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.1416
239 | 98.1025 | 0 | -98.1025 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.1416
240 | -7.818 | 0 | 7.818 | 0 | 0 | 0 | 0.011284 | 0.011284
241 | -3.909 | 0 | 3.909 | 0 | 0 | 0 | 0.0056422 | 0.0056422
242 | -3.909 | 0 | 3.909 | 0 | 0 | 0 | 0.0056422 | 0.0056422
243 | -5.1237 | 0 | 5.1237 | 0 | 0 | 0 | 0.0073954 | 0.0073954
244 | -6.5077 | 0 | 6.5077 | 0 | 0 | 0 | 0.009393 | 0.009393
245 | 31.8254 | 0 | -31.8254 | 0 | 0 | 0 | 0.045936 | 0.045936
246 | 327.8621 | 0 | -327.8621 | 0 | 0 | 0 | 0.47323 | 0.47323
247 | 327.3511 | 0 | -327.3511 | 0 | 0 | 0 | 0.47249 | 0.47249
248 | -4.8199e-12 | 0 | 4.8199e-12 | 0 | 0 | 0 | 6.9569e-15 | 6.9569e-15
249 | -4.8199e-12 | 0 | 4.8199e-12 | 0 | 0 | 0 | 6.9569e-15 | 6.9569e-15
250 | -51.4297 | 0 | 51.4297 | 0 | 0 | 0 | 0.074232 | 0.074232
251 | -51.4297 | 0 | 51.4297 | 0 | 0 | 0 | 0.074232 | 0.074232
252 | 76.2525 | 0 | -76.2525 | 0 | 0 | 0 | 0.11006 | 0.11006
253 | 80.3754 | 0 | -80.3754 | 0 | 0 | 0 | 0.11601 | 0.11601
254 | 75.9792 | 0 | -75.9792 | 0 | 0 | 0 | 0.10967 | 0.10967
255 | 113.58 | 0 | -113.58 | 0 | 0 | 0 | 0.16394 | 0.16394
256 | 119.0271 | 0 | -119.0271 | 0 | 0 | 0 | 0.1718 | 0.1718
257 | 47.6329 | 0 | -47.6329 | 0 | 0 | 0 | 0.068752 | 0.068752
258 | 47.6329 | 0 | -47.6329 | 0 | 0 | 0 | 0.068752 | 0.068752
259 | 22.5733 | 0 | -22.5733 | 0 | 0 | 0 | 0.032582 | 0.032582
260 | 22.6067 | 0 | -22.6067 | 0 | 0 | 0 | 0.03263 | 0.03263
261 | 15.06 | 0 | -15.06 | 0 | 0 | 0 | 0.021737 | 0.021737
262 | 15.06 | 0 | -15.06 | 0 | 0 | 0 | 0.021737 | 0.021737
263 | 15.06 | 0 | -15.06 | 0 | 0 | 0 | 0.021737 | 0.021737
264 | -384.4015 | 0 | 384.4015 | 0 | 0 | 0 | 0.55484 | 0.55484
265 | -386.1945 | 0 | 386.1945 | 0 | 0 | 0 | 0.55742 | 0.55742
266 | 345.5761 | 0 | -345.5761 | 0 | 0 | 0 | 0.4988 | 0.4988
267 | 32.5645 | 0 | -32.5645 | 0 | 0 | 0 | 0.047003 | 0.047003
268 | 31.344 | 0 | -31.344 | 0 | 0 | 0 | 0.045241 | 0.045241
269 | 31.344 | 0 | -31.344 | 0 | 0 | 0 | 0.045241 | 0.045241
270 | 30.8074 | 0 | -30.8074 | 0 | 0 | 0 | 0.044467 | 0.044467
271 | 0.87596 | 0 | -0.87596 | 0 | 0 | 0 | 0.0012643 | 0.0012643
272 | 0.83404 | 0 | -0.83404 | 0 | 0 | 0 | 0.0012038 | 0.0012038
273 | 0.855 | 0 | -0.855 | 0 | 0 | 0 | 0.0012341 | 0.0012341
274 | 0.855 | 0 | -0.855 | 0 | 0 | 0 | 0.0012341 | 0.0012341
275 | -222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.32043 | 0.32043
276 | -111.463 | 0 | 111.463 | 0 | 0 | 0 | 0.16088 | 0.16088
277 | -117.4764 | 0 | 117.4764 | 0 | 0 | 0 | 0.16956 | 0.16956
278 | -93.1937 | 0 | 93.1937 | 0 | 0 | 0 | 0.13451 | 0.13451
279 | -182.5341 | 0 | 182.5341 | 0 | 0 | 0 | 0.26347 | 0.26347
280 | 19.8086 | 0 | -19.8086 | 0 | 0 | 0 | 0.028591 | 0.028591
281 | 19.8086 | 0 | -19.8086 | 0 | 0 | 0 | 0.028591 | 0.028591
282 | 5.2356 | 0 | -5.2356 | 0 | 0 | 0 | 0.0075569 | 0.0075569
283 | 5.2083 | 0 | -5.2083 | 0 | 0 | 0 | 0.0075176 | 0.0075176
284 | -305.3757 | 0 | 305.3757 | 0 | 0 | 0 | 0.44077 | 0.44077
285 | -271.0317 | 0 | 271.0317 | 0 | 0 | 0 | 0.3912 | 0.3912
286 | -262.4716 | 0 | 262.4716 | 0 | 0 | 0 | 0.37885 | 0.37885
287 | -278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0.40126 | 0.40126
288 | 1.0659e-13 | 0 | -1.0659e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.5385e-16 | 1.5385e-16
289 | 1.0659e-13 | 0 | -1.0659e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.5385e-16 | 1.5385e-16
290 | 1.0659e-13 | 0 | -1.0659e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.5385e-16 | 1.5385e-16
291 | 375.881 | 0 | -375.881 | 0 | 0 | 0 | 0.54254 | 0.54254
292 | 945.7236 | 0 | -945.7236 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 1.365
293 | -353.6667 | 0 | 353.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.51047 | 0.51047
294 | -353.6667 | 0 | 353.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.51047 | 0.51047
295 | -89.1548 | 0 | 89.1548 | 0 | 0 | 0 | 0.12868 | 0.12868
296 | -90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.1299 | 0.1299
297 | 1.7678e-13 | 0 | -1.7678e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.5516e-16 | 2.5516e-16
298 | 7.7658e-14 | 0 | -7.7658e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.1209e-16 | 1.1209e-16
299 | 1.1107e-13 | 0 | -1.1107e-13 | 0 | 0 | 0 | 1.6031e-16 | 1.6031e-16
300 | 0.12223 | 0 | -0.12223 | 0 | 0 | 0 | 0.00017642 | 0.00017642
301 | 0.12177 | 0 | -0.12177 | 0 | 0 | 0 | 0.00017576 | 0.00017576
302 | 0.122 | 0 | -0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.00017609 | 0.00017609
303 | 0.122 | 0 | -0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.00017609 | 0.00017609
304 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0014434 | 0.0014434
305 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0.0014434 | 0.0014434
306 | 22.5157 | 0 | -22.5157 | 0 | 0 | 0 | 0.032499 | 0.032499
307 | 24.1848 | 0 | -24.1848 | 0 | 0 | 0 | 0.034908 | 0.034908
308 | 21.8918 | 0 | -21.8918 | 0 | 0 | 0 | 0.031598 | 0.031598
309 | 20.7002 | 0 | -20.7002 | 0 | 0 | 0 | 0.029878 | 0.029878
310 | 106.6992 | 0 | -106.6992 | 0 | 0 | 0 | 0.15401 | 0.15401
311 | 106.4597 | 0 | -106.4597 | 0 | 0 | 0 | 0.15366 | 0.15366
312 | 96.164 | 0 | -96.164 | 0 | 0 | 0 | 0.1388 | 0.1388
313 | 96.0438 | 0 | -96.0438 | 0 | 0 | 0 | 0.13863 | 0.13863
314 | 98.8912 | 0 | -98.8912 | 0 | 0 | 0 | 0.14274 | 0.14274
315 | 91.8923 | 0 | -91.8923 | 0 | 0 | 0 | 0.13264 | 0.13264
316 | 30.5844 | 0 | -30.5844 | 0 | 0 | 0 | 0.044145 | 0.044145
317 | 30.5844 | 0 | -30.5844 | 0 | 0 | 0 | 0.044145 | 0.044145
318 | 30.5844 | 0 | -30.5844 | 0 | 0 | 0 | 0.044145 | 0.044145
319 | -2.1964 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 0.0031702 | 0.0031702
320 | -2.2013 | 0 | 2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0.0031774 | 0.0031774
321 | -2.0862 | 0 | 2.0862 | 0 | 0 | 0 | 0.0030112 | 0.0030112
322 | 0.87575 | 0 | -0.87575 | 0 | 0 | 0 | 0.001264 | 0.001264
323 | 0.4858 | 0 | -0.4858 | 0 | 0 | 0 | 0.00070119 | 0.00070119
324 | 0.4858 | 0 | -0.4858 | 0 | 0 | 0 | 0.00070119 | 0.00070119
325 | 16.6486 | 0 | -16.6486 | 0 | 0 | 0 | 0.02403 | 0.02403
326 | 8.3173 | 0 | -8.3173 | 0 | 0 | 0 | 0.012005 | 0.012005
327 | 274.4846 | 0 | -274.4846 | 0 | 0 | 0 | 0.39618 | 0.39618
328 | -111.7913 | 0 | 111.7913 | 0 | 0 | 0 | 0.16136 | 0.16136
329 | -160.9084 | 0 | 160.9084 | 0 | 0 | 0 | 0.23225 | 0.23225
330 | 272.6657 | 0 | -272.6657 | 0 | 0 | 0 | 0.39356 | 0.39356
331 | 13.6318 | 0 | -13.6318 | 0 | 0 | 0 | 0.019676 | 0.019676
332 | 13.6318 | 0 | -13.6318 | 0 | 0 | 0 | 0.019676 | 0.019676
333 | -0.35155 | 0 | 0.35155 | 0 | 0 | 0 | 0.00050741 | 0.00050741
334 | -0.36047 | 0 | 0.36047 | 0 | 0 | 0 | 0.0005203 | 0.0005203
335 | -123.5047 | 0 | 123.5047 | 0 | 0 | 0 | 0.17826 | 0.17826
336 | -552.6619 | 0 | 552.6619 | 0 | 0 | 0 | 0.7977 | 0.7977
337 | -553.7628 | 0 | 553.7628 | 0 | 0 | 0 | 0.79929 | 0.79929
338 | 37.3637 | 0 | -37.3637 | 0 | 0 | 0 | 0.05393 | 0.05393
339 | 37.3637 | 0 | -37.3637 | 0 | 0 | 0 | 0.05393 | 0.05393
340 | 37.3637 | 0 | -37.3637 | 0 | 0 | 0 | 0.05393 | 0.05393
341 | 40.1467 | 0 | -40.1467 | 0 | 0 | 0 | 0.057947 | 0.057947
342 | 76.0432 | 0 | -76.0432 | 0 | 0 | 0 | 0.10976 | 0.10976
343 | 76.0432 | 0 | -76.0432 | 0 | 0 | 0 | 0.10976 | 0.10976
344 | 268.7542 | 0 | -268.7542 | 0 | 0 | 0 | 0.38791 | 0.38791
345 | 245.2449 | 0 | -245.2449 | 0 | 0 | 0 | 0.35398 | 0.35398
346 | 1.9266 | 0 | -1.9266 | 0 | 0 | 0 | 0.0027808 | 0.0027808
347 | 1.9734 | 0 | -1.9734 | 0 | 0 | 0 | 0.0028483 | 0.0028483
348 | -1473.4525 | 0 | 1473.4525 | 0 | 0 | 0 | 2.1267 | 2.1267
349 | -1473.7204 | 0 | 1473.7204 | 0 | 0 | 0 | 2.1271 | 2.1271
350 | -3.9611e-14 | 0 | 3.9611e-14 | 0 | 0 | 0 | 5.7173e-17 | 5.7173e-17
351 | 33.2676 | 0 | -33.2676 | 0 | 0 | 0 | 0.048018 | 0.048018
352 | 33.2676 | 0 | -33.2676 | 0 | 0 | 0 | 0.048018 | 0.048018
353 | 31.732 | 0 | -31.732 | 0 | 0 | 0 | 0.045801 | 0.045801
354 | 29.0916 | 0 | -29.0916 | 0 | 0 | 0 | 0.04199 | 0.04199
355 | 24.2757 | 0 | -24.2757 | 0 | 0 | 0 | 0.035039 | 0.035039
356 | -94.7416 | 0 | 94.7416 | 0 | 0 | 0 | 0.13675 | 0.13675
357 | -90.663 | 0 | 90.663 | 0 | 0 | 0 | 0.13086 | 0.13086
358 | 25.5 | 0 | -25.5 | 0 | 0 | 0 | 0.036806 | 0.036806
359 | 22.437 | 0 | -22.437 | 0 | 0 | 0 | 0.032385 | 0.032385
360 | 24.2071 | 0 | -24.2071 | 0 | 0 | 0 | 0.03494 | 0.03494
361 | -116.1092 | 0 | 116.1092 | 0 | 0 | 0 | 0.16759 | 0.16759
362 | 46.1114 | 0 | -46.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.066556 | 0.066556
363 | 46.1114 | 0 | -46.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.066556 | 0.066556
364 | 46.1114 | 0 | -46.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.066556 | 0.066556
365 | 46.1114 | 0 | -46.1114 | 0 | 0 | 0 | 0.066556 | 0.066556
366 | 15.0634 | 0 | -15.0634 | 0 | 0 | 0 | 0.021742 | 0.021742
367 | 15.0634 | 0 | -15.0634 | 0 | 0 | 0 | 0.021742 | 0.021742
368 | -6.7841e-15 | 0 | 6.7841e-15 | 0 | 0 | 0 | 9.792e-18 | 9.792e-18
369 | -6.7841e-15 | 0 | 6.7841e-15 | 0 | 0 | 0 | 9.792e-18 | 9.792e-18
370 | -8.5541 | 0 | 8.5541 | 0 | 0 | 0 | 0.012347 | 0.012347
371 | -8.5157 | 0 | 8.5157 | 0 | 0 | 0 | 0.012291 | 0.012291
372 | -8.4205 | 0 | 8.4205 | 0 | 0 | 0 | 0.012154 | 0.012154
373 | -279.8809 | 0 | 279.8809 | 0 | 0 | 0 | 0.40397 | 0.40397
374 | -291.7647 | 0 | 291.7647 | 0 | 0 | 0 | 0.42113 | 0.42113
375 | -64.8882 | 0 | 64.8882 | 0 | 0 | 0 | 0.093658 | 0.093658
376 | -84.345 | 0 | 84.345 | 0 | 0 | 0 | 0.12174 | 0.12174
377 | 32.4298 | 0 | -32.4298 | 0 | 0 | 0 | 0.046808 | 0.046808
378 | 32.4298 | 0 | -32.4298 | 0 | 0 | 0 | 0.046808 | 0.046808
379 | 25.088 | 0 | -25.088 | 0 | 0 | 0 | 0.036211 | 0.036211
380 | 24.1704 | 0 | -24.1704 | 0 | 0 | 0 | 0.034887 | 0.034887
381 | 57.059 | 0 | -57.059 | 0 | 0 | 0 | 0.082358 | 0.082358
382 | 57.059 | 0 | -57.059 | 0 | 0 | 0 | 0.082358 | 0.082358
383 | 29.7904 | 0 | -29.7904 | 0 | 0 | 0 | 0.042999 | 0.042999
384 | 31.8662 | 0 | -31.8662 | 0 | 0 | 0 | 0.045995 | 0.045995
385 | 31.2588 | 0 | -31.2588 | 0 | 0 | 0 | 0.045118 | 0.045118
386 | 12.6291 | 0 | -12.6291 | 0 | 0 | 0 | 0.018229 | 0.018229
387 | 12.6291 | 0 | -12.6291 | 0 | 0 | 0 | 0.018229 | 0.018229
388 | 11.0581 | 0 | -11.0581 | 0 | 0 | 0 | 0.015961 | 0.015961
389 | 12.8696 | 0 | -12.8696 | 0 | 0 | 0 | 0.018576 | 0.018576
390 | -855.0287 | 0 | 855.0287 | 0 | 0 | 0 | 1.2341 | 1.2341
391 | -855.0287 | 0 | 855.0287 | 0 | 0 | 0 | 1.2341 | 1.2341
392 | -185.7939 | 0 | 185.7939 | 0 | 0 | 0 | 0.26817 | 0.26817
393 | 24.872 | 0 | -24.872 | 0 | 0 | 0 | 0.0359 | 0.0359
394 | 22.1262 | 0 | -22.1262 | 0 | 0 | 0 | 0.031936 | 0.031936
395 | 22.1262 | 0 | -22.1262 | 0 | 0 | 0 | 0.031936 | 0.031936
396 | 21.7403 | 0 | -21.7403 | 0 | 0 | 0 | 0.031379 | 0.031379
397 | 2.3154e-14 | 0 | -2.3154e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.3421e-17 | 3.3421e-17
398 | 2.8317e-14 | 0 | -2.8317e-14 | 0 | 0 | 0 | 4.0872e-17 | 4.0872e-17
399 | -9.0605e-14 | 0 | 9.0605e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.3078e-16 | 1.3078e-16
400 | 751.1648 | 0 | -751.1648 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 1.0842
401 | 829.7545 | 0 | -829.7545 | 0 | 0 | 0 | 1.1976 | 1.1976
402 | 81.9857 | 0 | -81.9857 | 0 | 0 | 0 | 0.11834 | 0.11834
403 | 81.2065 | 0 | -81.2065 | 0 | 0 | 0 | 0.11721 | 0.11721
404 | 82.3823 | 0 | -82.3823 | 0 | 0 | 0 | 0.11891 | 0.11891
405 | 80.8094 | 0 | -80.8094 | 0 | 0 | 0 | 0.11664 | 0.11664
406 | 9.6667 | 0 | -9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.013953 | 0.013953
407 | 9.6667 | 0 | -9.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.013953 | 0.013953
408 | -11.6879 | 0 | 11.6879 | 0 | 0 | 0 | 0.01687 | 0.01687
409 | 3.2817e-14 | 0 | -3.2817e-14 | 0 | 0 | 0 | 4.7367e-17 | 4.7367e-17
410 | 2.001e-14 | 0 | -2.001e-14 | 0 | 0 | 0 | 2.8882e-17 | 2.8882e-17
411 | 63.2188 | 0 | -63.2188 | 0 | 0 | 0 | 0.091249 | 0.091249
412 | 60.0453 | 0 | -60.0453 | 0 | 0 | 0 | 0.086668 | 0.086668
413 | 60.0453 | 0 | -60.0453 | 0 | 0 | 0 | 0.086668 | 0.086668
414 | 52.9307 | 0 | -52.9307 | 0 | 0 | 0 | 0.076399 | 0.076399
415 | 63.3412 | 0 | -63.3412 | 0 | 0 | 0 | 0.091425 | 0.091425
416 | 4.7774 | 0 | -4.7774 | 0 | 0 | 0 | 0.0068956 | 0.0068956
417 | 4.7774 | 0 | -4.7774 | 0 | 0 | 0 | 0.0068956 | 0.0068956
418 | 4.7774 | 0 | -4.7774 | 0 | 0 | 0 | 0.0068956 | 0.0068956
419 | 4.8502 | 0 | -4.8502 | 0 | 0 | 0 | 0.0070007 | 0.0070007
420 | 295.822 | 0 | -295.822 | 0 | 0 | 0 | 0.42698 | 0.42698
421 | 298.7333 | 0 | -298.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.43118 | 0.43118
422 | 18.0722 | 0 | -18.0722 | 0 | 0 | 0 | 0.026085 | 0.026085
423 | 14.9278 | 0 | -14.9278 | 0 | 0 | 0 | 0.021546 | 0.021546
424 | 16.8498 | 0 | -16.8498 | 0 | 0 | 0 | 0.024321 | 0.024321
425 | 16.1502 | 0 | -16.1502 | 0 | 0 | 0 | 0.023311 | 0.023311
426 | 24.4526 | 0 | -24.4526 | 0 | 0 | 0 | 0.035294 | 0.035294
427 | 25.1872 | 0 | -25.1872 | 0 | 0 | 0 | 0.036355 | 0.036355
428 | 25.9374 | 0 | -25.9374 | 0 | 0 | 0 | 0.037437 | 0.037437
429 | 23.7024 | 0 | -23.7024 | 0 | 0 | 0 | 0.034211 | 0.034211
430 | 221.7844 | 0 | -221.7844 | 0 | 0 | 0 | 0.32012 | 0.32012
431 | 153.4747 | 0 | -153.4747 | 0 | 0 | 0 | 0.22152 | 0.22152
432 | 441.8468 | 0 | -441.8468 | 0 | 0 | 0 | 0.63775 | 0.63775
433 | 64.3146 | 0 | -64.3146 | 0 | 0 | 0 | 0.09283 | 0.09283
434 | 64.0764 | 0 | -64.0764 | 0 | 0 | 0 | 0.092486 | 0.092486
435 | 63.8369 | 0 | -63.8369 | 0 | 0 | 0 | 0.092141 | 0.092141
436 | 64.5542 | 0 | -64.5542 | 0 | 0 | 0 | 0.093176 | 0.093176
437 | 6.8452 | 0 | -6.8452 | 0 | 0 | 0 | 0.0098802 | 0.0098802
438 | 6.8452 | 0 | -6.8452 | 0 | 0 | 0 | 0.0098802 | 0.0098802
439 | -118.1563 | 0 | 118.1563 | 0 | 0 | 0 | 0.17054 | 0.17054
440 | 28.6063 | 0 | -28.6063 | 0 | 0 | 0 | 0.04129 | 0.04129
441 | 28.6063 | 0 | -28.6063 | 0 | 0 | 0 | 0.04129 | 0.04129
442 | 28.7374 | 0 | -28.7374 | 0 | 0 | 0 | 0.041479 | 0.041479
443 | 48.9399 | 0 | -48.9399 | 0 | 0 | 0 | 0.070639 | 0.070639
444 | 37.0101 | 0 | -37.0101 | 0 | 0 | 0 | 0.053419 | 0.053419
445 | 43.4518 | 0 | -43.4518 | 0 | 0 | 0 | 0.062717 | 0.062717
446 | 42.4982 | 0 | -42.4982 | 0 | 0 | 0 | 0.061341 | 0.061341
447 | 73.6113 | 0 | -73.6113 | 0 | 0 | 0 | 0.10625 | 0.10625
448 | 71.6887 | 0 | -71.6887 | 0 | 0 | 0 | 0.10347 | 0.10347
449 | 73.886 | 0 | -73.886 | 0 | 0 | 0 | 0.10665 | 0.10665
450 | 71.414 | 0 | -71.414 | 0 | 0 | 0 | 0.10308 | 0.10308
451 | 15.6573 | 0 | -15.6573 | 0 | 0 | 0 | 0.022599 | 0.022599
452 | 23.3434 | 0 | -23.3434 | 0 | 0 | 0 | 0.033693 | 0.033693
453 | 18.58 | 0 | -18.58 | 0 | 0 | 0 | 0.026818 | 0.026818
454 | 70.6513 | 0 | -70.6513 | 0 | 0 | 0 | 0.10198 | 0.10198
455 | 64.982 | 0 | -64.982 | 0 | 0 | 0 | 0.093793 | 0.093793
456 | 67.4592 | 0 | -67.4592 | 0 | 0 | 0 | 0.097369 | 0.097369
457 | 68.1742 | 0 | -68.1742 | 0 | 0 | 0 | 0.098401 | 0.098401
458 | -0.39683 | 0 | 0.39683 | 0 | 0 | 0 | 0.00057278 | 0.00057278
459 | 0.39683 | 0 | -0.39683 | 0 | 0 | 0 | 0.00057278 | 0.00057278
460 | -33.0433 | 0 | 33.0433 | 0 | 0 | 0 | 0.047694 | 0.047694
461 | -30.4367 | 0 | 30.4367 | 0 | 0 | 0 | 0.043932 | 0.043932
462 | -62.7928 | 0 | 62.7928 | 0 | 0 | 0 | 0.090634 | 0.090634
463 | -62.4631 | 0 | 62.4631 | 0 | 0 | 0 | 0.090158 | 0.090158
464 | -62.6594 | 0 | 62.6594 | 0 | 0 | 0 | 0.090441 | 0.090441
465 | 28.5884 | 0 | -28.5884 | 0 | 0 | 0 | 0.041264 | 0.041264
466 | 28.5884 | 0 | -28.5884 | 0 | 0 | 0 | 0.041264 | 0.041264
467 | 26.9764 | 0 | -26.9764 | 0 | 0 | 0 | 0.038937 | 0.038937
468 | 31.4724 | 0 | -31.4724 | 0 | 0 | 0 | 0.045427 | 0.045427
469 | -175.4316 | 0 | 175.4316 | 0 | 0 | 0 | 0.25321 | 0.25321
470 | -172.9778 | 0 | 172.9778 | 0 | 0 | 0 | 0.24967 | 0.24967
471 | 47.6435 | 0 | -47.6435 | 0 | 0 | 0 | 0.068767 | 0.068767
472 | 47.8325 | 0 | -47.8325 | 0 | 0 | 0 | 0.06904 | 0.06904
473 | -70.0703 | 0 | 70.0703 | 0 | 0 | 0 | 0.10114 | 0.10114
474 | 5.9808 | 0 | -5.9808 | 0 | 0 | 0 | 0.0086326 | 0.0086326
475 | 5.9808 | 0 | -5.9808 | 0 | 0 | 0 | 0.0086326 | 0.0086326
476 | 4.1655 | 0 | -4.1655 | 0 | 0 | 0 | 0.0060124 | 0.0060124
477 | -178.5016 | 0 | 178.5016 | 0 | 0 | 0 | 0.25764 | 0.25764
478 | 15.5141 | 0 | -15.5141 | 0 | 0 | 0 | 0.022393 | 0.022393
479 | 15.5141 | 0 | -15.5141 | 0 | 0 | 0 | 0.022393 | 0.022393
480 | 11.3959 | 0 | -11.3959 | 0 | 0 | 0 | 0.016449 | 0.016449
481 | 11.3959 | 0 | -11.3959 | 0 | 0 | 0 | 0.016449 | 0.016449
482 | -16.8313 | 0 | 16.8313 | 0 | 0 | 0 | 0.024294 | 0.024294
483 | 329.6233 | 0 | -329.6233 | 0 | 0 | 0 | 0.47577 | 0.47577
484 | 68.3678 | 0 | -68.3678 | 0 | 0 | 0 | 0.09868 | 0.09868
485 | 68.3678 | 0 | -68.3678 | 0 | 0 | 0 | 0.09868 | 0.09868
486 | -31.6517 | 0 | 31.6517 | 0 | 0 | 0 | 0.045685 | 0.045685
487 | 45.8804 | 0 | -45.8804 | 0 | 0 | 0 | 0.066223 | 0.066223
488 | 45.7641 | 0 | -45.7641 | 0 | 0 | 0 | 0.066055 | 0.066055
489 | 114.8667 | 0 | -114.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.1658 | 0.1658
490 | 114.8667 | 0 | -114.8667 | 0 | 0 | 0 | 0.1658 | 0.1658
491 | -163.6798 | 0 | 163.6798 | 0 | 0 | 0 | 0.23625 | 0.23625
492 | -163.1197 | 0 | 163.1197 | 0 | 0 | 0 | 0.23544 | 0.23544
493 | 5.7208 | 0 | -5.7208 | 0 | 0 | 0 | 0.0082573 | 0.0082573
494 | 5.3714 | 0 | -5.3714 | 0 | 0 | 0 | 0.0077529 | 0.0077529
495 | 5.7208 | 0 | -5.7208 | 0 | 0 | 0 | 0.0082573 | 0.0082573
496 | 5.7208 | 0 | -5.7208 | 0 | 0 | 0 | 0.0082573 | 0.0082573
497 | 320.9756 | 0 | -320.9756 | 0 | 0 | 0 | 0.46329 | 0.46329
498 | 354.5202 | 0 | -354.5202 | 0 | 0 | 0 | 0.51171 | 0.51171
499 | -17.0012 | 0 | 17.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.024539 | 0.024539
500 | -17.4988 | 0 | 17.4988 | 0 | 0 | 0 | 0.025257 | 0.025257
501 | -2.8923 | 0 | 2.8923 | 0 | 0 | 0 | 0.0041746 | 0.0041746
502 | -2.8035 | 0 | 2.8035 | 0 | 0 | 0 | 0.0040466 | 0.0040466
503 | 8.5467e-14 | 0 | -8.5467e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.2336e-16 | 1.2336e-16
504 | 8.5467e-14 | 0 | -8.5467e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.2336e-16 | 1.2336e-16
505 | 8.5467e-14 | 0 | -8.5467e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.2336e-16 | 1.2336e-16
506 | 5.6958 | 0 | -5.6958 | 0 | 0 | 0 | 0.0082212 | 0.0082212
507 | 180.1162 | 0 | -180.1162 | 0 | 0 | 0 | 0.25998 | 0.25998
508 | 135.9626 | 0 | -135.9626 | 0 | 0 | 0 | 0.19625 | 0.19625
509 | 182.5076 | 0 | -182.5076 | 0 | 0 | 0 | 0.26343 | 0.26343
510 | 133.5452 | 0 | -133.5452 | 0 | 0 | 0 | 0.19276 | 0.19276
511 | 657.8896 | 0 | -657.8896 | 0 | 0 | 0 | 0.94958 | 0.94958
512 | 728.1582 | 0 | -728.1582 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 1.051
513 | 8.7251 | 0 | -8.7251 | 0 | 0 | 0 | 0.012594 | 0.012594
514 | 8.7251 | 0 | -8.7251 | 0 | 0 | 0 | 0.012594 | 0.012594
515 | 8.7251 | 0 | -8.7251 | 0 | 0 | 0 | 0.012594 | 0.012594
516 | 8.7251 | 0 | -8.7251 | 0 | 0 | 0 | 0.012594 | 0.012594
517 | 12.7333 | 0 | -12.7333 | 0 | 0 | 0 | 0.018379 | 0.018379
518 | 10.0531 | 0 | -10.0531 | 0 | 0 | 0 | 0.01451 | 0.01451
519 | 18.7904 | 0 | -18.7904 | 0 | 0 | 0 | 0.027122 | 0.027122
520 | 14.0456 | 0 | -14.0456 | 0 | 0 | 0 | 0.020273 | 0.020273
521 | 46.4503 | 0 | -46.4503 | 0 | 0 | 0 | 0.067045 | 0.067045
522 | 46.4503 | 0 | -46.4503 | 0 | 0 | 0 | 0.067045 | 0.067045
523 | 46.4503 | 0 | -46.4503 | 0 | 0 | 0 | 0.067045 | 0.067045
524 | 46.4503 | 0 | -46.4503 | 0 | 0 | 0 | 0.067045 | 0.067045
525 | 46.9927 | 0 | -46.9927 | 0 | 0 | 0 | 0.067828 | 0.067828
526 | 47.5148 | 0 | -47.5148 | 0 | 0 | 0 | 0.068582 | 0.068582
527 | -95.0733 | 0 | 95.0733 | 0 | 0 | 0 | 0.13723 | 0.13723
528 | -98.9007 | 0 | 98.9007 | 0 | 0 | 0 | 0.14275 | 0.14275
529 | -96.0155 | 0 | 96.0155 | 0 | 0 | 0 | 0.13859 | 0.13859
530 | -97.9585 | 0 | 97.9585 | 0 | 0 | 0 | 0.14139 | 0.14139
531 | 165.6981 | 0 | -165.6981 | 0 | 0 | 0 | 0.23916 | 0.23916
532 | -7.4249e-14 | 0 | 7.4249e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.0717e-16 | 1.0717e-16
533 | -5.9851e-14 | 0 | 5.9851e-14 | 0 | 0 | 0 | 8.6388e-17 | 8.6388e-17
534 | -6.1654e-14 | 0 | 6.1654e-14 | 0 | 0 | 0 | 8.899e-17 | 8.899e-17
535 | 5.1882e-14 | 0 | -5.1882e-14 | 0 | 0 | 0 | 7.4886e-17 | 7.4886e-17
536 | 30.65 | 0 | -30.65 | 0 | 0 | 0 | 0.044239 | 0.044239
537 | 15.9436 | 0 | -15.9436 | 0 | 0 | 0 | 0.023013 | 0.023013
538 | 14.7064 | 0 | -14.7064 | 0 | 0 | 0 | 0.021227 | 0.021227
539 | 1.0594e-11 | 0 | -1.0594e-11 | 0 | 0 | 0 | 1.5291e-14 | 1.5291e-14
540 | 1.0518e-11 | 0 | -1.0518e-11 | 0 | 0 | 0 | 1.5182e-14 | 1.5182e-14
541 | -0.88037 | 0 | 0.88037 | 0 | 0 | 0 | 0.0012707 | 0.0012707
542 | -0.88037 | 0 | 0.88037 | 0 | 0 | 0 | 0.0012707 | 0.0012707
543 | -0.88037 | 0 | 0.88037 | 0 | 0 | 0 | 0.0012707 | 0.0012707
544 | -2.6404 | 0 | 2.6404 | 0 | 0 | 0 | 0.0038111 | 0.0038111
545 | 198.1612 | 0 | -198.1612 | 0 | 0 | 0 | 0.28602 | 0.28602
546 | -227.8559 | 0 | 227.8559 | 0 | 0 | 0 | 0.32888 | 0.32888
547 | 43.353 | 0 | -43.353 | 0 | 0 | 0 | 0.062575 | 0.062575
548 | 43.353 | 0 | -43.353 | 0 | 0 | 0 | 0.062575 | 0.062575
549 | -35.37 | 0 | 35.37 | 0 | 0 | 0 | 0.051052 | 0.051052
550 | -35.2795 | 0 | 35.2795 | 0 | 0 | 0 | 0.050922 | 0.050922
551 | -35.4152 | 0 | 35.4152 | 0 | 0 | 0 | 0.051117 | 0.051117
552 | -87.9992 | 0 | 87.9992 | 0 | 0 | 0 | 0.12702 | 0.12702
553 | -87.9992 | 0 | 87.9992 | 0 | 0 | 0 | 0.12702 | 0.12702
554 | 26.5494 | 0 | -26.5494 | 0 | 0 | 0 | 0.038321 | 0.038321
555 | 26.5656 | 0 | -26.5656 | 0 | 0 | 0 | 0.038344 | 0.038344
556 | 3.6686 | 0 | -3.6686 | 0 | 0 | 0 | 0.0052952 | 0.0052952
557 | 3.6686 | 0 | -3.6686 | 0 | 0 | 0 | 0.0052952 | 0.0052952
558 | -113.5901 | 0 | 113.5901 | 0 | 0 | 0 | 0.16395 | 0.16395
559 | -113.5901 | 0 | 113.5901 | 0 | 0 | 0 | 0.16395 | 0.16395
560 | 9.762 | 0 | -9.762 | 0 | 0 | 0 | 0.01409 | 0.01409
561 | 9.691 | 0 | -9.691 | 0 | 0 | 0 | 0.013988 | 0.013988
562 | 19.4522 | 0 | -19.4522 | 0 | 0 | 0 | 0.028077 | 0.028077
563 | 19.4522 | 0 | -19.4522 | 0 | 0 | 0 | 0.028077 | 0.028077
564 | 19.5719 | 0 | -19.5719 | 0 | 0 | 0 | 0.02825 | 0.02825
565 | 19.4017 | 0 | -19.4017 | 0 | 0 | 0 | 0.028004 | 0.028004
566 | -2.1793e-13 | 0 | 2.1793e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.1456e-16 | 3.1456e-16
567 | -182.6379 | 0 | 182.6379 | 0 | 0 | 0 | 0.26362 | 0.26362
568 | -246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0.35507 | 0.35507
569 | -184.4583 | 0 | 184.4583 | 0 | 0 | 0 | 0.26624 | 0.26624
570 | -185.1099 | 0 | 185.1099 | 0 | 0 | 0 | 0.26718 | 0.26718
571 | -9.407 | 0 | 9.407 | 0 | 0 | 0 | 0.013578 | 0.013578
572 | 75.3447 | 0 | -75.3447 | 0 | 0 | 0 | 0.10875 | 0.10875
573 | 5.0451 | 0 | -5.0451 | 0 | 0 | 0 | 0.007282 | 0.007282
574 | 4.3618 | 0 | -4.3618 | 0 | 0 | 0 | 0.0062958 | 0.0062958
575 | 4.3369e-14 | 0 | -4.3369e-14 | 0 | 0 | 0 | 6.2598e-17 | 6.2598e-17
576 | 2.9509e-13 | 0 | -2.9509e-13 | 0 | 0 | 0 | 4.2593e-16 | 4.2593e-16
577 | 83.8553 | 0 | -83.8553 | 0 | 0 | 0 | 0.12103 | 0.12103
578 | 84.1647 | 0 | -84.1647 | 0 | 0 | 0 | 0.12148 | 0.12148
579 | 84.1653 | 0 | -84.1653 | 0 | 0 | 0 | 0.12148 | 0.12148
580 | 83.8547 | 0 | -83.8547 | 0 | 0 | 0 | 0.12103 | 0.12103
581 | 92.6753 | 0 | -92.6753 | 0 | 0 | 0 | 0.13377 | 0.13377
582 | 233.9577 | 0 | -233.9577 | 0 | 0 | 0 | 0.33769 | 0.33769
583 | 64.2831 | 0 | -64.2831 | 0 | 0 | 0 | 0.092785 | 0.092785
584 | 67.7491 | 0 | -67.7491 | 0 | 0 | 0 | 0.097787 | 0.097787
585 | 65.7994 | 0 | -65.7994 | 0 | 0 | 0 | 0.094973 | 0.094973
586 | 58.4392 | 0 | -58.4392 | 0 | 0 | 0 | 0.08435 | 0.08435
587 | 47.8836 | 0 | -47.8836 | 0 | 0 | 0 | 0.069114 | 0.069114
588 | 43.4497 | 0 | -43.4497 | 0 | 0 | 0 | 0.062714 | 0.062714
589 | 42.9987 | 0 | -42.9987 | 0 | 0 | 0 | 0.062063 | 0.062063
590 | 48.3347 | 0 | -48.3347 | 0 | 0 | 0 | 0.069765 | 0.069765
591 | 16.9525 | 0 | -16.9525 | 0 | 0 | 0 | 0.024469 | 0.024469
592 | 16.9076 | 0 | -16.9076 | 0 | 0 | 0 | 0.024404 | 0.024404
593 | 18.3772 | 0 | -18.3772 | 0 | 0 | 0 | 0.026525 | 0.026525
594 | 9.2492 | 0 | -9.2492 | 0 | 0 | 0 | 0.01335 | 0.01335
595 | 9.2492 | 0 | -9.2492 | 0 | 0 | 0 | 0.01335 | 0.01335
596 | 0.12924 | 0 | -0.12924 | 0 | 0 | 0 | 0.00018655 | 0.00018655
597 | -0.12924 | 0 | 0.12924 | 0 | 0 | 0 | 0.00018655 | 0.00018655
598 | 26.0876 | 0 | -26.0876 | 0 | 0 | 0 | 0.037654 | 0.037654
599 | 26.1569 | 0 | -26.1569 | 0 | 0 | 0 | 0.037754 | 0.037754
600 | 17.911 | 0 | -17.911 | 0 | 0 | 0 | 0.025852 | 0.025852
601 | 17.647 | 0 | -17.647 | 0 | 0 | 0 | 0.025471 | 0.025471
602 | 308.4411 | 0 | -308.4411 | 0 | 0 | 0 | 0.4452 | 0.4452
603 | 847.7658 | 0 | -847.7658 | 0 | 0 | 0 | 1.2236 | 1.2236
604 | -8.8648e-14 | 0 | 8.8648e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.2795e-16 | 1.2795e-16
605 | -7.4477e-14 | 0 | 7.4477e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.075e-16 | 1.075e-16
606 | -1.4815e-13 | 0 | 1.4815e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.1383e-16 | 2.1383e-16
607 | -1.4962e-13 | 0 | 1.4962e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.1596e-16 | 2.1596e-16
608 | -2.5789e-13 | 0 | 2.5789e-13 | 0 | 0 | 0 | 3.7223e-16 | 3.7223e-16
609 | -4.3145e-13 | 0 | 4.3145e-13 | 0 | 0 | 0 | 6.2275e-16 | 6.2275e-16
610 | -1.4962e-13 | 0 | 1.4962e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.1596e-16 | 2.1596e-16
611 | -1.4962e-13 | 0 | 1.4962e-13 | 0 | 0 | 0 | 2.1596e-16 | 2.1596e-16
612 | -259.3394 | 0 | 259.3394 | 0 | 0 | 0 | 0.37432 | 0.37432
613 | -272.1213 | 0 | 272.1213 | 0 | 0 | 0 | 0.39277 | 0.39277
614 | 31.7639 | 0 | -31.7639 | 0 | 0 | 0 | 0.045847 | 0.045847
615 | 31.4161 | 0 | -31.4161 | 0 | 0 | 0 | 0.045345 | 0.045345
616 | 437.7143 | 0 | -437.7143 | 0 | 0 | 0 | 0.63179 | 0.63179
617 | 23.8607 | 0 | -23.8607 | 0 | 0 | 0 | 0.03444 | 0.03444
618 | 27.5641 | 0 | -27.5641 | 0 | 0 | 0 | 0.039785 | 0.039785
619 | 97.3925 | 0 | -97.3925 | 0 | 0 | 0 | 0.14057 | 0.14057
620 | 23.1663 | 0 | -23.1663 | 0 | 0 | 0 | 0.033438 | 0.033438
621 | 22.8015 | 0 | -22.8015 | 0 | 0 | 0 | 0.032911 | 0.032911
622 | 9.0717 | 0 | -9.0717 | 0 | 0 | 0 | 0.013094 | 0.013094
623 | 8.8539 | 0 | -8.8539 | 0 | 0 | 0 | 0.012779 | 0.012779
624 | 34.2168 | 0 | -34.2168 | 0 | 0 | 0 | 0.049388 | 0.049388
625 | 26.0185 | 0 | -26.0185 | 0 | 0 | 0 | 0.037554 | 0.037554
626 | 278.8757 | 0 | -278.8757 | 0 | 0 | 0 | 0.40252 | 0.40252
627 | 70.068 | 0 | -70.068 | 0 | 0 | 0 | 0.10113 | 0.10113
628 | 26.1239 | 0 | -26.1239 | 0 | 0 | 0 | 0.037707 | 0.037707
629 | 13.5956 | 0 | -13.5956 | 0 | 0 | 0 | 0.019624 | 0.019624
630 | 14.5173 | 0 | -14.5173 | 0 | 0 | 0 | 0.020954 | 0.020954
631 | 5.9855 | 0 | -5.9855 | 0 | 0 | 0 | 0.0086394 | 0.0086394
632 | 5.9645 | 0 | -5.9645 | 0 | 0 | 0 | 0.008609 | 0.008609
633 | 15.6009 | 0 | -15.6009 | 0 | 0 | 0 | 0.022518 | 0.022518
634 | 56.1251 | 0 | -56.1251 | 0 | 0 | 0 | 0.08101 | 0.08101
635 | 56.0973 | 0 | -56.0973 | 0 | 0 | 0 | 0.080969 | 0.080969
636 | 237.5347 | 0 | -237.5347 | 0 | 0 | 0 | 0.34285 | 0.34285
637 | 54.0276 | 0 | -54.0276 | 0 | 0 | 0 | 0.077982 | 0.077982
638 | 5.9416 | 0 | -5.9416 | 0 | 0 | 0 | 0.0085759 | 0.0085759
639 | 5.9416 | 0 | -5.9416 | 0 | 0 | 0 | 0.0085759 | 0.0085759
640 | 5.4136 | 0 | -5.4136 | 0 | 0 | 0 | 0.0078138 | 0.0078138
641 | 4.525 | 0 | -4.525 | 0 | 0 | 0 | 0.0065313 | 0.0065313
642 | 4.525 | 0 | -4.525 | 0 | 0 | 0 | 0.0065313 | 0.0065313
643 | 4.525 | 0 | -4.525 | 0 | 0 | 0 | 0.0065313 | 0.0065313
644 | 4.525 | 0 | -4.525 | 0 | 0 | 0 | 0.0065313 | 0.0065313
645 | 249.1287 | 0 | -249.1287 | 0 | 0 | 0 | 0.35959 | 0.35959
646 | 330.129 | 0 | -330.129 | 0 | 0 | 0 | 0.4765 | 0.4765
647 | 3.5905 | 0 | -3.5905 | 0 | 0 | 0 | 0.0051824 | 0.0051824
648 | 3.8018 | 0 | -3.8018 | 0 | 0 | 0 | 0.0054875 | 0.0054875
649 | 3.5935 | 0 | -3.5935 | 0 | 0 | 0 | 0.0051868 | 0.0051868
650 | 3.3822 | 0 | -3.3822 | 0 | 0 | 0 | 0.0048818 | 0.0048818
651 | 5.8098 | 0 | -5.8098 | 0 | 0 | 0 | 0.0083858 | 0.0083858
652 | 4.1902 | 0 | -4.1902 | 0 | 0 | 0 | 0.006048 | 0.006048
653 | 17.9873 | 0 | -17.9873 | 0 | 0 | 0 | 0.025962 | 0.025962
654 | 18.2002 | 0 | -18.2002 | 0 | 0 | 0 | 0.02627 | 0.02627
655 | 20.6531 | 0 | -20.6531 | 0 | 0 | 0 | 0.02981 | 0.02981
656 | 15.5344 | 0 | -15.5344 | 0 | 0 | 0 | 0.022422 | 0.022422
657 | 2.3426 | 0 | -2.3426 | 0 | 0 | 0 | 0.0033813 | 0.0033813
658 | 1.4229 | 0 | -1.4229 | 0 | 0 | 0 | 0.0020538 | 0.0020538
659 | -183.3017 | 0 | 183.3017 | 0 | 0 | 0 | 0.26457 | 0.26457
660 | -169.1673 | 0 | 169.1673 | 0 | 0 | 0 | 0.24417 | 0.24417
661 | 1.1385e-14 | 0 | -1.1385e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.6433e-17 | 1.6433e-17
662 | 7.154e-15 | 0 | -7.154e-15 | 0 | 0 | 0 | 1.0326e-17 | 1.0326e-17
663 | 0.43869 | 0 | -0.43869 | 0 | 0 | 0 | 0.0006332 | 0.0006332
664 | 0.39131 | 0 | -0.39131 | 0 | 0 | 0 | 0.0005648 | 0.0005648
665 | 0.60762 | 0 | -0.60762 | 0 | 0 | 0 | 0.00087702 | 0.00087702
666 | 0.22238 | 0 | -0.22238 | 0 | 0 | 0 | 0.00032098 | 0.00032098
667 | -3.25 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0.004691 | 0.004691
668 | -3.2394 | 0 | 3.2394 | 0 | 0 | 0 | 0.0046756 | 0.0046756
669 | -3.5157 | 0 | 3.5157 | 0 | 0 | 0 | 0.0050745 | 0.0050745
670 | -2.9733 | 0 | 2.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.0042917 | 0.0042917
671 | -2.0932e-15 | 0 | 2.0932e-15 | 0 | 0 | 0 | 3.0212e-18 | 3.0212e-18
672 | -2.6592e-14 | 0 | 2.6592e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.8382e-17 | 3.8382e-17
673 | -49.1903 | 0 | 49.1903 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071
674 | -52.1828 | 0 | 52.1828 | 0 | 0 | 0 | 0.075319 | 0.075319
675 | -95.1846 | 0 | 95.1846 | 0 | 0 | 0 | 0.13739 | 0.13739
676 | -15.0322 | 0 | 15.0322 | 0 | 0 | 0 | 0.021697 | 0.021697
677 | -17.3245 | 0 | 17.3245 | 0 | 0 | 0 | 0.025006 | 0.025006
678 | -17.3025 | 0 | 17.3025 | 0 | 0 | 0 | 0.024974 | 0.024974
679 | -17.4007 | 0 | 17.4007 | 0 | 0 | 0 | 0.025116 | 0.025116
680 | -31.3487 | 0 | 31.3487 | 0 | 0 | 0 | 0.045248 | 0.045248
681 | -31.6244 | 0 | 31.6244 | 0 | 0 | 0 | 0.045646 | 0.045646
682 | -29.9672 | 0 | 29.9672 | 0 | 0 | 0 | 0.043254 | 0.043254
683 | -30.6573 | 0 | 30.6573 | 0 | 0 | 0 | 0.04425 | 0.04425
684 | -31.26 | 0 | 31.26 | 0 | 0 | 0 | 0.04512 | 0.04512
685 | 392.8797 | 0 | -392.8797 | 0 | 0 | 0 | 0.56707 | 0.56707
686 | 395.1106 | 0 | -395.1106 | 0 | 0 | 0 | 0.57029 | 0.57029
687 | 372.058 | 0 | -372.058 | 0 | 0 | 0 | 0.53702 | 0.53702
688 | 374.2909 | 0 | -374.2909 | 0 | 0 | 0 | 0.54024 | 0.54024
689 | 25.2404 | 0 | -25.2404 | 0 | 0 | 0 | 0.036431 | 0.036431
690 | 25.2404 | 0 | -25.2404 | 0 | 0 | 0 | 0.036431 | 0.036431
691 | 23.9693 | 0 | -23.9693 | 0 | 0 | 0 | 0.034597 | 0.034597
692 | -12.475 | 0 | 12.475 | 0 | 0 | 0 | 0.018006 | 0.018006
693 | -12.475 | 0 | 12.475 | 0 | 0 | 0 | 0.018006 | 0.018006
694 | 29.77 | 0 | -29.77 | 0 | 0 | 0 | 0.042969 | 0.042969
695 | 19.8532 | 0 | -19.8532 | 0 | 0 | 0 | 0.028656 | 0.028656
696 | 19.6968 | 0 | -19.6968 | 0 | 0 | 0 | 0.02843 | 0.02843
697 | 5.615 | 0 | -5.615 | 0 | 0 | 0 | 0.0081046 | 0.0081046
698 | 4.165 | 0 | -4.165 | 0 | 0 | 0 | 0.0060116 | 0.0060116
699 | 49.5672 | 0 | -49.5672 | 0 | 0 | 0 | 0.071544 | 0.071544
700 | 24.4959 | 0 | -24.4959 | 0 | 0 | 0 | 0.035357 | 0.035357
701 | 22.9565 | 0 | -22.9565 | 0 | 0 | 0 | 0.033135 | 0.033135
702 | 22.9565 | 0 | -22.9565 | 0 | 0 | 0 | 0.033135 | 0.033135
703 | -66.1109 | 0 | 66.1109 | 0 | 0 | 0 | 0.095423 | 0.095423
704 | -53.6196 | 0 | 53.6196 | 0 | 0 | 0 | 0.077393 | 0.077393
705 | -100.0562 | 0 | 100.0562 | 0 | 0 | 0 | 0.14442 | 0.14442
706 | 14.096 | 0 | -14.096 | 0 | 0 | 0 | 0.020346 | 0.020346
707 | 14.064 | 0 | -14.064 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 | 0.0203
708 | 14.3017 | 0 | -14.3017 | 0 | 0 | 0 | 0.020643 | 0.020643
709 | 13.8583 | 0 | -13.8583 | 0 | 0 | 0 | 0.020003 | 0.020003
710 | 962.3315 | 0 | -962.3315 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 1.389
711 | 918.9634 | 0 | -918.9634 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 1.3264
712 | 40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0.057735 | 0.057735
713 | 40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0.057735 | 0.057735
714 | 40 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0.057735 | 0.057735
715 | 255.1871 | 0 | -255.1871 | 0 | 0 | 0 | 0.36833 | 0.36833
716 | 0.3326 | 0 | -0.3326 | 0 | 0 | 0 | 0.00048007 | 0.00048007
717 | 0.3326 | 0 | -0.3326 | 0 | 0 | 0 | 0.00048007 | 0.00048007
718 | -1.1251 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 0 | 0.0016239 | 0.0016239
719 | 283.0661 | 0 | -283.0661 | 0 | 0 | 0 | 0.40857 | 0.40857
720 | 1.7903 | 0 | -1.7903 | 0 | 0 | 0 | 0.0025841 | 0.0025841
721 | 338.0612 | 0 | -338.0612 | 0 | 0 | 0 | 0.48795 | 0.48795
722 | -2.5259 | 0 | 2.5259 | 0 | 0 | 0 | 0.0036458 | 0.0036458
723 | -2.5259 | 0 | 2.5259 | 0 | 0 | 0 | 0.0036458 | 0.0036458
724 | -12.5281 | 0 | 12.5281 | 0 | 0 | 0 | 0.018083 | 0.018083
725 | 12.5281 | 0 | -12.5281 | 0 | 0 | 0 | 0.018083 | 0.018083
726 | -1.5884 | 0 | 1.5884 | 0 | 0 | 0 | 0.0022926 | 0.0022926
727 | -1.5726 | 0 | 1.5726 | 0 | 0 | 0 | 0.0022698 | 0.0022698
728 | -3.8391 | 0 | 3.8391 | 0 | 0 | 0 | 0.0055412 | 0.0055412
729 | -7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.010104 | 0.010104
730 | -6.0657 | 0 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 0.0087551 | 0.0087551
731 | -6.0657 | 0 | 6.0657 | 0 | 0 | 0 | 0.0087551 | 0.0087551
732 | -6.2962 | 0 | 6.2962 | 0 | 0 | 0 | 0.0090879 | 0.0090879
733 | -5.7152 | 0 | 5.7152 | 0 | 0 | 0 | 0.0082492 | 0.0082492
734 | 121.4 | 0 | -121.4 | 0 | 0 | 0 | 0.17523 | 0.17523
735 | 20.4355 | 0 | -20.4355 | 0 | 0 | 0 | 0.029496 | 0.029496
736 | 20.1322 | 0 | -20.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.029058 | 0.029058
737 | 20.4355 | 0 | -20.4355 | 0 | 0 | 0 | 0.029496 | 0.029496
738 | 20.1322 | 0 | -20.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.029058 | 0.029058
739 | 20.1322 | 0 | -20.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.029058 | 0.029058
740 | 20.1322 | 0 | -20.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.029058 | 0.029058
741 | 4.2633 | 0 | -4.2633 | 0 | 0 | 0 | 0.0061535 | 0.0061535
742 | 4.2633 | 0 | -4.2633 | 0 | 0 | 0 | 0.0061535 | 0.0061535
743 | 18.8566 | 0 | -18.8566 | 0 | 0 | 0 | 0.027217 | 0.027217
744 | 19.9853 | 0 | -19.9853 | 0 | 0 | 0 | 0.028846 | 0.028846
745 | 18.6633 | 0 | -18.6633 | 0 | 0 | 0 | 0.026938 | 0.026938
746 | 17.655 | 0 | -17.655 | 0 | 0 | 0 | 0.025483 | 0.025483
747 | 446.6812 | 0 | -446.6812 | 0 | 0 | 0 | 0.64473 | 0.64473
748 | 25.0117 | 0 | -25.0117 | 0 | 0 | 0 | 0.036101 | 0.036101
749 | 25.1368 | 0 | -25.1368 | 0 | 0 | 0 | 0.036282 | 0.036282
750 | 25.0117 | 0 | -25.0117 | 0 | 0 | 0 | 0.036101 | 0.036101
751 | 336.6727 | 0 | -336.6727 | 0 | 0 | 0 | 0.48595 | 0.48595
752 | 335.4891 | 0 | -335.4891 | 0 | 0 | 0 | 0.48424 | 0.48424
753 | -2.5054e-14 | 0 | 2.5054e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.6162e-17 | 3.6162e-17
754 | -2.5054e-14 | 0 | 2.5054e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.6162e-17 | 3.6162e-17
755 | 2.4797e-14 | 0 | -2.4797e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.5791e-17 | 3.5791e-17
756 | 2.4797e-14 | 0 | -2.4797e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.5791e-17 | 3.5791e-17
757 | -4.6551e-15 | 0 | 4.6551e-15 | 0 | 0 | 0 | 6.719e-18 | 6.719e-18
758 | -4.6551e-15 | 0 | 4.6551e-15 | 0 | 0 | 0 | 6.719e-18 | 6.719e-18
759 | -2.913e-14 | 0 | 2.913e-14 | 0 | 0 | 0 | 4.2046e-17 | 4.2046e-17
760 | -5.4907e-15 | 0 | 5.4907e-15 | 0 | 0 | 0 | 7.9251e-18 | 7.9251e-18
761 | -5.4907e-15 | 0 | 5.4907e-15 | 0 | 0 | 0 | 7.9251e-18 | 7.9251e-18
762 | 7.1894 | 0 | -7.1894 | 0 | 0 | 0 | 0.010377 | 0.010377
763 | 6.8057 | 0 | -6.8057 | 0 | 0 | 0 | 0.0098232 | 0.0098232
764 | 6.7963 | 0 | -6.7963 | 0 | 0 | 0 | 0.0098097 | 0.0098097
765 | 7.18 | 0 | -7.18 | 0 | 0 | 0 | 0.010363 | 0.010363
766 | 136.1727 | 0 | -136.1727 | 0 | 0 | 0 | 0.19655 | 0.19655
767 | 148.4789 | 0 | -148.4789 | 0 | 0 | 0 | 0.21431 | 0.21431
768 | 43.8353 | 0 | -43.8353 | 0 | 0 | 0 | 0.063271 | 0.063271
769 | 262.9251 | 0 | -262.9251 | 0 | 0 | 0 | 0.3795 | 0.3795
770 | 9.5678 | 0 | -9.5678 | 0 | 0 | 0 | 0.01381 | 0.01381
771 | 9.2112 | 0 | -9.2112 | 0 | 0 | 0 | 0.013295 | 0.013295
772 | 4.7254 | 0 | -4.7254 | 0 | 0 | 0 | 0.0068205 | 0.0068205
773 | 4.9746 | 0 | -4.9746 | 0 | 0 | 0 | 0.0071802 | 0.0071802

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 342.3461

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 40.514
1 | 209.8023
2 | 103.765
3 | 91.175
4 | 217.6
5 | 217.6
6 | 105.6
7 | 0
8 | 199.4192
9 | 35.1984
10 | 35.1984
11 | 46.7989
12 | 46.7989
13 | 0
14 | 0
15 | 310.75
16 | 0
17 | 0
18 | 143.1084
19 | 0
20 | 5.3333
21 | 5.3333
22 | 0
23 | 71.2838
24 | 0
25 | 0
26 | 0
27 | 0
28 | 0
29 | 0
30 | 73.45
31 | 73.45
32 | 118.6361
33 | 0
34 | 0
35 | 126.06
36 | 41.7756
37 | 0
38 | 237.196
39 | 71.1524
40 | 237.196
41 | 62.4215
42 | 62.4215
43 | 0
44 | 0
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 10.25
49 | 10.25
50 | 0
51 | 5.8
52 | 144.4
53 | 0
54 | 0
55 | 150.45
56 | 150.45
57 | 0
58 | 0
59 | 0
60 | 41.0713
61 | 26.32
62 | 26.32
63 | 145.117
64 | 48.3816
65 | 23.8419
66 | 13.9
67 | 9.92
68 | 90.1354
69 | 90.1354
70 | 40.1908
71 | 40.1908
72 | 0
73 | 0
74 | 0
75 | 161
76 | 0
77 | 0
78 | 91.7333
79 | 91.7333
80 | 0
81 | 0
82 | 0
83 | 81.1263
84 | 0
85 | 104.2847
86 | 174.071
87 | 51.89
88 | 32.05
89 | 32.05
90 | 0
91 | 0
92 | 147.1
93 | 134.0934
94 | 80.6176
95 | 113.4636
96 | 113.4636
97 | 0
98 | 0
99 | 68.5
100 | 68.5
101 | 173.05
102 | 173.05
103 | 2.6608
104 | 2.6608
105 | 2.6608
106 | 62.9989
107 | 62.9989
108 | 6.7833
109 | 6.7833
110 | 6.7833
111 | 6.7833
112 | 6.7833
113 | 6.7833
114 | 97.9
115 | 97.9
116 | 97.9
117 | 0
118 | 23.8419
119 | 37.9283
120 | 37.9283
121 | 64.33
122 | 64.33
123 | 64.33
124 | 64.33
125 | 94.5075
126 | 94.5075
127 | 47.6329
128 | 47.6329
129 | 47.6329
130 | 0
131 | 184.4458
132 | 184.4458
133 | 86.7059
134 | 86.7059
135 | 19.3333
136 | 19.3333
137 | 19.3333
138 | -7.818
139 | -7.818
140 | -7.818
141 | 22.5339
142 | 22.5339
143 | 22.5339
144 | 22.5339
145 | 30.1267
146 | 30.1267
147 | 0
148 | 18.4985
149 | 18.4985
150 | 0
151 | 0
152 | 0
153 | 9.9
154 | 9.9
155 | 9.9
156 | 9.9
157 | 9.9
158 | 9.9
159 | 9.9
160 | 9.9
161 | 232.6071
162 | 232.6071
163 | 232.6071
164 | 0
165 | 155.1722
166 | 155.1722
167 | 155.1722
168 | 0
169 | 0
170 | 0
171 | 0
172 | 0
173 | 0
174 | 0
175 | 0
176 | 0
177 | 7.0988
178 | 7.0988
179 | 7.0988
180 | 104.9012
181 | 104.9012
182 | 85.95
183 | 85.95
184 | 85.95
185 | 85.95
186 | 10.1646
187 | 10.1646
188 | 10.1646
189 | 10.1646
190 | 10.1646
191 | 10.1646
192 | 10.1646
193 | 0
194 | 0
195 | 27.2636
196 | 27.2636
197 | 0
198 | 0
199 | 0
200 | 185.9844
201 | 185.9844
202 | 120
203 | 120
204 | 115.6256
205 | 115.6256
206 | 115.6256
207 | 81.9519
208 | 81.9519
209 | 49.186
210 | 49.186
211 | 49.186
212 | 49.186
213 | 75.64
214 | 75.64
215 | 75.64
216 | 75.64
217 | 75.64
218 | 0
219 | 0
220 | 0
221 | 0
222 | 92.9006
223 | 92.9006
224 | 92.9006
225 | 89.2925
226 | 89.2925
227 | 0
228 | 17.4501
229 | 17.4501
230 | 17.4501
231 | 0
232 | 0
233 | 57.175
234 | 57.175
235 | 57.175
236 | 57.175
237 | 0
238 | 0
239 | 121.4
240 | 121.4
241 | 121.4
242 | 121.4
243 | 121.4
244 | 0
245 | 0
246 | 15.5141
247 | 15.5141
248 | 15.5141
249 | 57.5808
250 | 57.5808
251 | 57.5808
252 | 93.034
253 | 93.034
254 | 93.034
255 | 0
256 | 0
257 | 0
258 | 0
259 | 0
260 | 0
261 | 0
262 | 0
263 | 0
264 | 35.366
265 | 35.366
266 | 35.366
267 | 35.366
268 | 35.366
269 | 0
270 | 0
271 | 0
272 | 87.8025
273 | 87.8025
274 | 87.8025
275 | 87.8025
276 | 0.83
277 | 0.83
278 | 0.83
279 | 0.83
280 | 0
281 | 103.5833
282 | 103.5833
283 | 103.5833
284 | 52.2373
285 | 52.2373
286 | 52.2373
287 | 0
288 | 0
289 | 0
290 | 0
291 | 22.0097
292 | 22.0097
293 | 22.0097
294 | 22.0097
295 | 22.0097
296 | 22.0097
297 | 11.4667
298 | 11.4667
299 | 11.4667
300 | 11.4667
301 | 11.4667
302 | 11.4667
303 | 11.4667
304 | 11.4667
305 | 66.8495
306 | 66.8495
307 | 66.8495
308 | 0
309 | 0
310 | 63.18
311 | 63.18
312 | 477.4892
313 | 0
314 | 0
315 | 0
316 | 0
317 | 46.8
318 | 46.8
319 | 46.8
320 | 0
321 | -10
322 | -10
323 | 0
324 | 0
325 | 0
326 | 0
327 | 256.2707
328 | 256.2707
329 | 145.3
330 | 145.3
331 | 145.3
332 | 0
333 | 0
334 | 0
335 | 0
336 | 0
337 | 82.9953
338 | 82.9953
339 | 48.3723
340 | 48.3723
341 | 48.3723
342 | 73.2
343 | 73.2
344 | 0
345 | 33
346 | 33
347 | 33
348 | 33
349 | 222.8127
350 | 222.8127
351 | 222.8127
352 | 0
353 | 16.3333
354 | 16.3333
355 | 16.3333
356 | 130.65
357 | 130.65
358 | 0
359 | 0
360 | 0.6652
361 | 0.6652
362 | 0.6652
363 | 0.6652
364 | 0.6652
365 | 0.6652
366 | 0.6652
367 | 0.6652
368 | 35.4136
369 | 35.4136
370 | 35.4136
371 | 35.4136
372 | 0
373 | 0
376 | 0
377 | 0
378 | 0
379 | 0
380 | 0
381 | 0
382 | 0
383 | 0
384 | 76.1697
385 | 0
386 | 0
387 | 0
388 | 0
389 | 0
390 | 0
391 | 48.2374
392 | 48.2374
393 | 48.2374
394 | 48.2374
395 | 48.2374
396 | 48.2374
397 | 48.2374
398 | 74.45
399 | 74.45
400 | 29.96
401 | 63.03
402 | 63.03
403 | 63.03
404 | 63.03
405 | 267.0621
406 | 267.0621
407 | 20.1941
408 | 20.1941
409 | 20.1941
410 | 20.1941
411 | 0
412 | 0
413 | 0
414 | 0
415 | 0
416 | 0
417 | 0
418 | 0
419 | 39.55
420 | 39.55
421 | 39.55
422 | 39.55
423 | 39.6172
424 | 39.6172
425 | 0
426 | 0
427 | 299.5813
428 | 299.5813
429 | 85.6986
430 | 85.6986
431 | 28.16
432 | 28.16
433 | 28.16
434 | 28.16
435 | 28.16
436 | 0
437 | 84.9815
438 | 84.9815
439 | 84.9815
440 | 0
441 | 0
442 | 0
443 | 0
444 | 0
445 | 70.9116
446 | 70.9116
447 | 70.9116
448 | 70.9116
449 | 70.9116
450 | 70.9116
451 | 70.9116
452 | 0
453 | 0
454 | 0
455 | 0
456 | 0
457 | 0
458 | 0
459 | 0
460 | 0
461 | 0
462 | 0
463 | 23.3072
464 | 23.3072
465 | 23.3072
466 | 45.6784
467 | 53.1084
468 | 53.1084
469 | 102.7556
470 | 102.7556
471 | 117.421
472 | 117.421
473 | 117.421
474 | 117.421
475 | 0
476 | 131.4417
477 | 131.4417
478 | 131.4417
479 | 2
480 | 2
483 | 135.6333
484 | 135.6333
485 | 135.6333
486 | 0
487 | 0
488 | 0
489 | 0
490 | 0
491 | 0
492 | 30.65
493 | 30.65
494 | 30.65
495 | 30.65
496 | 11.95
497 | 11.95
498 | 11.95
499 | -5.0518
500 | -5.0518
501 | 0
502 | 0
503 | 180.0498
504 | 180.0498
505 | 180.0498
506 | -18.86
507 | -18.86
508 | -18.86
509 | -18.86
510 | -18.86
511 | 0
512 | 0
513 | 49.7597
514 | 49.7597
515 | 2.244
516 | 2.244
517 | 2.244
518 | 2.244
519 | 2.244
520 | 53.5286
521 | 53.5286
522 | 53.5286
523 | 53.5286
524 | 53.5286
525 | 53.5286
526 | 53.5286
527 | 10.4439
528 | 10.4439
529 | 10.4439
530 | 10.4439
531 | 55.9731
532 | 55.9731
533 | 55.9731
534 | 203.2163
535 | 203.2163
536 | 203.2163
537 | 203.2163
538 | 98.1964
539 | 98.1964
540 | 0
541 | 532.9714
542 | 0
543 | 0
544 | 0
545 | 12.4939
546 | 12.4939
547 | 12.4939
548 | 30.5844
549 | 30.5844
550 | 30.5844
551 | 30.5844
552 | 114.8667
553 | 114.8667
554 | 114.8667
555 | 0
556 | 0
557 | 0
558 | 107.3925
559 | 107.3925
560 | 107.3925
561 | 107.3925
562 | 95.86
563 | 95.86
564 | 18.779
565 | 18.779
566 | 30.1924
567 | 30.1924
568 | 30.1924
569 | 30.1924
570 | 30.1924
571 | 15.1713
572 | 15.1713
573 | 15.1713
574 | 15.1713
575 | 15.1713
576 | 7.78
577 | 91.3333
578 | 91.3333
579 | 91.3333
580 | 0
581 | 0
582 | 0
583 | 45.2034
584 | 45.2034
585 | 45.2034
586 | 45.2034
587 | 0
588 | 17.2967
589 | 17.2967
590 | 17.2967
591 | 0
592 | 0
593 | 0
594 | 29.7722
595 | 29.7722
596 | 29.7722
597 | 0
598 | 13.3711
599 | 13.3711
600 | 13.3711
601 | 13.3711
602 | 13.3711
603 | 13.3711
604 | 13.3711
605 | 67.596
606 | 67.596
607 | 67.596
608 | 67.596
609 | 151.9778
610 | 151.9778
611 | 151.9778
612 | 0
613 | 0
614 | 0
615 | 0
616 | 23.5003
617 | 23.5003
618 | 128.391
619 | 128.391
620 | 128.391
621 | 0
622 | 0
623 | 0
624 | 0
625 | 0
626 | 0
627 | 0
628 | 0
629 | 0
630 | 0.042236
631 | 0.042236
632 | 92.9154
633 | 92.9154
634 | 92.9154
635 | 13.6904
636 | 13.6904
637 | 13.6904
638 | 68.3695
639 | 0
640 | 97
641 | 97
642 | 19.1825
643 | 19.1825
644 | 19.1825
645 | 19.1825
646 | 0
647 | 5.9605
648 | 5.9605
649 | 5.9605
650 | 5.9605
651 | 38.9735
652 | 38.9735
653 | 41.2677
654 | 41.2677
655 | 41.2677
656 | 41.2677
657 | 32.8359
658 | 32.8359
659 | 36.1875
660 | 36.1875
661 | 36.1875
662 | 36.1875
663 | 36.1875
664 | 36.1875
665 | 36.1875
666 | 36.1875
667 | 153.1667
668 | 153.1667
669 | 153.1667
670 | 0
671 | 0
672 | 19.9222
673 | 19.9222
674 | 19.9222
675 | 19.9222
676 | 19.9222
677 | 19.9222
678 | 19.9222
679 | 19.9222
680 | 19.9222
681 | 0
682 | 0
683 | 0
684 | 0
685 | 9.7
686 | 9.7
687 | 97.917
688 | 97.917
689 | 97.917
690 | 7.3372
691 | 7.3372
692 | 7.3372
693 | 7.3372
694 | 0
695 | 168.02
696 | 168.02
697 | 168.02
698 | 168.02
699 | 168.02
700 | 0
701 | 0
702 | 0
703 | 0
704 | 0
705 | 0
706 | 0
707 | 0
708 | 75.1602
709 | 75.1602
710 | 75.1602
711 | 75.1602
712 | 75.1602
713 | 75.1602
714 | 0
715 | 0
716 | 0
717 | 13.9857
718 | 13.9857
719 | 13.9857
720 | 13.9857
721 | 13.9857
722 | 13.9857
723 | 13.9857
724 | 69.6284
725 | 69.6284
726 | 69.6284
727 | 69.6284
728 | 69.6284
729 | 0
730 | 0
731 | 66.9179
732 | 66.9179
733 | 192.8543
734 | 192.8543
735 | 192.8543
736 | 97.5314
737 | 97.5314
738 | 97.5314
739 | 19.613
740 | 19.613
741 | 98.8847
742 | 98.8847
743 | 98.8847
744 | 98.8847
745 | 0
746 | 0
747 | 0
748 | 0
749 | 16.1272
750 | 16.1272
751 | 16.1272
752 | 72.1441
753 | 72.1441
754 | 72.1441
755 | 7.184
756 | 7.184
757 | 7.184
758 | 7.184
759 | 0
760 | 10
761 | 10
762 | 118.6361
763 | 118.6361
764 | 118.6361
765 | 11.7328
766 | 11.7328
767 | 11.7328
768 | 11.7328
769 | 11.7328
770 | 11.7328
771 | 0
772 | 0
773 | 0
774 | 0
775 | 0
776 | 0
777 | -1.0088
778 | -1.0088
779 | -1.0088
780 | -1.0088
781 | -1.0088
782 | -1.0088
783 | -1.0088
784 | 0
785 | 0
786 | 0
787 | 0
788 | 0
789 | 0
790 | 0
791 | 0
792 | 0
793 | 0
794 | 0
795 | 151.6344
796 | 151.6344
797 | 8.9174
798 | 8.9174
799 | 8.9174
800 | 8.9174
801 | 8.9174
802 | 8.9174
803 | 8.9174
804 | 12.1134
805 | 12.1134
806 | 12.1134
807 | 12.1134
808 | 12.1134
809 | 12.1134
810 | 12.1134
811 | 12.1134
812 | 294.3074
813 | 294.3074
814 | 294.3074
815 | 154.8797
816 | 154.8797
817 | 154.8797
818 | 154.8797
819 | 105.084
820 | 105.084
821 | 105.084
822 | 119.9762
823 | 119.9762
824 | 0
825 | 0
826 | 0
827 | 166.547
828 | 166.547
829 | 166.547
830 | 0
831 | 0
832 | 0
833 | 0
834 | 0
835 | 0
836 | 65.7279
837 | 65.7279
838 | 65.7279
839 | 65.7279
840 | 65.7279
841 | 65.7279
842 | 65.7279
843 | 65.7279
844 | 53.115
845 | 53.115
846 | 114.1181
847 | 114.1181
848 | 114.1181
849 | 96.7333
850 | 96.7333
851 | 96.7333
852 | 0
853 | 23.8419
854 | 0
855 | 0
856 | 40.5632
857 | 40.5632
858 | 222.2375
859 | 222.2375
860 | 0
861 | 22.7864
862 | 22.7864
863 | 0
864 | 0
865 | 0
866 | 21.0549
867 | 21.0549
868 | 21.0549
869 | 52.1424
870 | 52.1424
871 | 52.1424
872 | 52.1424
873 | 52.1424
874 | 52.1424
875 | 52.1424
876 | 52.1424
877 | 0
878 | 1.71
879 | 1.71
880 | 1.71
881 | 1.71
882 | 1.71
883 | 1.71
884 | 1.71
885 | 0
886 | 0
887 | 0
888 | 0
889 | 0
890 | 0
891 | 128.7171
892 | 128.7171
893 | 295.885
894 | 295.885
895 | 80.9878
896 | 80.9878
897 | 0
898 | 0
899 | 0
900 | 0
901 | 16.375
902 | 16.375
903 | 16.375
904 | 16.375
905 | 0
906 | 414.4
907 | 0
908 | 45.18
909 | 45.18
910 | 45.18
911 | 45.18
912 | 45.18

## res_gen
| p_mw | q_mvar | va_degree | vm_pu
0 | 1.2396 |  | -22.6846 | 1
1 | 1.239 |  | -22.5748 | 1
2 | 1.2394 |  | -22.3897 | 1
3 | 1.239 |  | -22.5099 | 1
4 | 5.16e-09 |  | -22.7874 | 1
5 | 5.16e-09 |  | -23.1099 | 1
6 | 5.16e-09 |  | -22.6912 | 1
7 | 5.16e-09 |  | -23.0096 | 1
8 | 24.95 |  | -17.0052 | 1
9 | 24.95 |  | -17.3641 | 1
10 | 5.16e-09 |  | -25.4833 | 1
11 | 5.16e-09 |  | -25.9276 | 1
12 | 5.16e-09 |  | -26.3505 | 1
13 | 25.3 |  | -23.6367 | 1
14 | 10.25 |  | -24.6005 | 1
15 | 10.25 |  | -24.3583 | 1
16 | 10.25 |  | -24.3579 | 1
17 | 10.25 |  | -24.9171 | 1
18 | 7.1651 |  | -10.2703 | 1
19 | 7.1651 |  | -10.2554 | 1
20 | 7.1706 |  | -12.3508 | 1
21 | 7.1654 |  | -9.5392 | 1
22 | 7.1609 |  | -10.2222 | 1
23 | 7.164 |  | -9.3554 | 1
24 | 7.1295 |  | -10.2158 | 1
25 | 45 |  | -14.7256 | 1
26 | 45 |  | -14.5901 | 1
27 | 6.7143 |  | -24.0589 | 1
28 | 6.7143 |  | -24.6972 | 1
29 | 6.7143 |  | -24.7946 | 1
30 | 6.7143 |  | -24.7946 | 1
31 | 6.7143 |  | -24.7091 | 1
32 | 6.7143 |  | -24.7219 | 1
33 | 6.7143 |  | -24.7219 | 1
34 | 19 |  | -17.0052 | 1
35 | 19 |  | -17.3641 | 1
36 | 14.25 |  | -24.6005 | 1
37 | 14.25 |  | -24.3583 | 1
38 | 14.25 |  | -24.3579 | 1
39 | 14.25 |  | -24.9171 | 1
40 | 16.6667 |  | -14.4315 | 1
41 | 16.6667 |  | -14.3403 | 1
42 | 16.6667 |  | -14.3268 | 1
43 | 16.6667 |  | -14.3615 | 1
44 | 16.6667 |  | -14.3627 | 1
45 | 16.6667 |  | -14.3929 | 1
46 | 76.8424 |  | -17.4894 | 1
47 | 75.5561 |  | -17.1416 | 1
48 | 75.5181 |  | -17.1781 | 1
49 | 75.9005 |  | -17.2435 | 1
50 | 74.5747 |  | -16.9232 | 1
51 | 73.458 |  | -16.7257 | 1
52 | 76.7404 |  | -17.4721 | 1
53 | 133.3785 |  | -12.6931 | 1
54 | 132.516 |  | -11.9657 | 1
55 | 5.16e-09 |  | -21.2298 | 1
56 | 5.16e-09 |  | -22.4951 | 1
57 | 5.16e-09 |  | -23.1353 | 1
58 | 2.094e-08 |  | -14.4315 | 1
59 | 2.094e-08 |  | -14.3403 | 1
60 | 2.094e-08 |  | -14.3268 | 1
61 | 2.094e-08 |  | -14.3615 | 1
62 | 2.094e-08 |  | -14.3627 | 1
63 | 2.094e-08 |  | -14.3929 | 1
64 | 5.16e-09 |  | -23.3416 | 1
65 | 5.16e-09 |  | -23.1488 | 1
66 | 5.16e-09 |  | -23.3701 | 1
67 | 10 |  | -22.599 | 1
68 | 10 |  | -22.6155 | 1
69 | 10 |  | -23.0463 | 1
70 | 10 |  | -28.2586 | 1
71 | 236.3871 |  | -14.1416 | 1
72 | 202.565 |  | -12.7778 | 1
73 | 171.8108 |  | -11.9679 | 1
74 | 163.1146 |  | -11.9079 | 1
75 | 2.8571 |  | -24.0589 | 1
76 | 2.8571 |  | -24.6972 | 1
77 | 2.8571 |  | -24.7946 | 1
78 | 2.8571 |  | -24.7946 | 1
79 | 2.8571 |  | -24.7091 | 1
80 | 2.8571 |  | -24.7219 | 1
81 | 2.8571 |  | -24.7219 | 1
82 | 6.3333 |  | -24.0417 | 1
83 | 6.3333 |  | -24.4734 | 1
84 | 6.3333 |  | -24.4901 | 1
85 | 5.5 |  | -22.7874 | 1
86 | 5.5 |  | -23.1099 | 1
87 | 5.5 |  | -22.6912 | 1
88 | 5.5 |  | -23.0096 | 1
89 | 6.3333 |  | -19.8111 | 1
90 | 6.3333 |  | -21.9352 | 1
91 | 6.3333 |  | -20.7212 | 1
92 | 11.9333 |  | -16.1701 | 1
93 | 11.9333 |  | -16.2873 | 1
94 | 11.9333 |  | -16.2547 | 1
95 | 675.7362 |  | -20.2526 | 1
96 | 16.6333 |  | -26.352 | 1
97 | 16.6333 |  | -27.5313 | 1
98 | 16.6333 |  | -27.6297 | 1
99 | 2.094e-08 |  | -20.0672 | 1
100 | 2.094e-08 |  | -20.541 | 1
101 | 16.6333 |  | -23.4098 | 1
102 | 16.6333 |  | -24.4081 | 1
103 | 16.6333 |  | -24.9355 | 1
104 | 3.3333 |  | -11.7202 | 1
105 | 3.3333 |  | -11.9023 | 1
106 | 3.3333 |  | -11.766 | 1
107 | 296.888 |  | -21.9532 | 1
108 | 258.6046 |  | -20.4133 | 1
109 | -3.5618e-11 |  | -22.3453 | 1
110 | -3.534e-11 |  | -22.2513 | 1
111 | 2.094e-08 |  | -22.9335 | 1
112 | 1359.5771 |  | -22.9335 | 1
113 | 1644 |  | -8.645 | 1
114 | 19.5 |  | -9.1511 | 1
115 | 19.5 |  | -8.8327 | 1
116 | 5.25 |  | -22.6846 | 1
117 | 5.25 |  | -22.5748 | 1
118 | 5.25 |  | -22.3897 | 1
119 | 5.25 |  | -22.5099 | 1
120 | 635 |  | -12.5351 | 1
121 | 635 |  | -13.08 | 1
122 | 563.4939 |  | -7.7208 | 1
123 | 3.4067e-09 |  | -12.5351 | 1
124 | 3.4067e-09 |  | -13.08 | 1
125 | 2.9057e-09 |  | -7.7208 | 1
126 | 133.3333 |  | -12.4245 | 1
127 | 133.3333 |  | -12.4249 | 1
128 | 133.3333 |  | -12.4249 | 1
129 | 560 |  | -8.4644 | 1
130 | 560 |  | -7.8762 | 1
131 | 48.4837 |  | -23.4646 | 1
132 | 48.4059 |  | -23.4723 | 1
133 | 48.4769 |  | -23.4683 | 1
134 | 48.4118 |  | -23.4665 | 1
135 | 48.6212 |  | -23.5907 | 1
136 | 5.16e-09 |  | -20.0672 | 1
137 | 5.16e-09 |  | -20.541 | 1
138 | 180 |  | -11.4024 | 1
139 | 180 |  | -11.403 | 1
140 | 2.1429 |  | -10.2703 | 1
141 | 2.1429 |  | -10.2554 | 1
142 | 2.1429 |  | -12.3508 | 1
143 | 2.1429 |  | -9.5392 | 1
144 | 2.1429 |  | -10.2222 | 1
145 | 2.1429 |  | -9.3554 | 1
146 | 2.1429 |  | -10.2158 | 1
147 | 32 |  | -12.4522 | 1
148 | 35.99 |  | -15.5378 | 1
149 | 54.6921 |  | -14.6469 | 1
150 | 45.5197 |  | -13.0848 | 1
151 | 44.6199 |  | -12.507 | 1
152 | 43.9328 |  | -11.9994 | 1
153 | 43.6031 |  | -11.962 | 1
154 | 43.7994 |  | -12.0175 | 1
155 | 2.094e-08 |  | -20.8076 | 1
156 | 2.094e-08 |  | -20.5994 | 1
157 | 2.094e-08 |  | -20.912 | 1
158 | 2.094e-08 |  | -20.6052 | 1
159 | 2.094e-08 |  | -20.9286 | 1
160 | 2.094e-08 |  | -21.0041 | 1
161 | 2.094e-08 |  | -21.2021 | 1
162 | 2.094e-08 |  | -21.0577 | 1
163 | 3.3416 |  | -20.671 | 1
164 | 3.3548 |  | -22.0008 | 1
165 | 3.3553 |  | -22.0703 | 1
166 | 2.6405 |  | -17.5055 | 1
167 | 2.6411 |  | -17.6692 | 1
168 | 2.6411 |  | -17.654 | 1
169 | 2.6404 |  | -17.5785 | 1
170 | 2.094e-08 |  | -21.1289 | 1
171 | 2.094e-08 |  | -21.211 | 1
172 | 5.3383 |  | -16.1224 | 1
173 | 5.3554 |  | -16.9089 | 1
174 | 2.6353 |  | -17.6021 | 1
175 | 2.6383 |  | -17.8252 | 1
176 | 2.6421 |  | -18.4909 | 1
177 | 2.7933 |  | -29.0213 | 1
178 | 2.094e-08 |  | -22.315 | 1
179 | 2.094e-08 |  | -22.3036 | 1
180 | 2.094e-08 |  | -22.3167 | 1
181 | 2.094e-08 |  | -22.3057 | 1
182 | 2.094e-08 |  | -22.4648 | 1
183 | 2.094e-08 |  | -23.4098 | 1
184 | 2.094e-08 |  | -24.4081 | 1
185 | 2.094e-08 |  | -24.9355 | 1
186 | 1207 |  | -4.0727 | 1
187 | 1181.5 |  | -11.1725 | 1
188 | 861.263 |  | -6.5776 | 1
189 | 353.6667 |  | -21.8549 | 1
190 | 353.6667 |  | -20.9377 | 1
191 | 353.6667 |  | -20.9603 | 1
192 | 1.6585 |  | -22.7016 | 1
193 | 1.6585 |  | -22.6943 | 1
194 | 1.6594 |  | -22.9341 | 1
195 | 2 |  | -11.3661 | 1
196 | 2 |  | -11.1816 | 1
197 | 2 |  | -11.3669 | 1
198 | 2 |  | -11.3683 | 1
199 | 2 |  | -11.3662 | 1
200 | 609 |  | -7.8195 | 1
201 | 179.1548 |  | 4.9323 | 1
202 | 2.094e-08 |  | -23.538 | 1
203 | 2.094e-08 |  | -23.9303 | 1
204 | 12.475 |  | -27.3888 | 1
205 | 12.475 |  | -27.4773 | 1
206 | 12.475 |  | -27.1926 | 1
207 | 12.475 |  | -25.4295 | 1
208 | 5.16e-09 |  | -14.4119 | 1
209 | 5.16e-09 |  | -14.0874 | 1
210 | 5.16e-09 |  | -14.144 | 1
211 | 58.4936 |  | -10.2703 | 1
212 | 58.4925 |  | -10.2554 | 1
213 | 58.8685 |  | -12.3508 | 1
214 | 58.2292 |  | -9.5392 | 1
215 | 58.2578 |  | -10.2222 | 1
216 | 58.182 |  | -9.3554 | 1
217 | 56.4927 |  | -10.2158 | 1
218 | 70.1677 |  | -10.2703 | 1
219 | 70.1662 |  | -10.2554 | 1
220 | 70.6938 |  | -12.3508 | 1
221 | 69.7847 |  | -9.5392 | 1
222 | 69.8389 |  | -10.2222 | 1
223 | 69.721 |  | -9.3554 | 1
224 | 67.3691 |  | -10.2158 | 1
225 | 5.16e-09 |  | -15.0964 | 1
226 | 5.16e-09 |  | -15.0964 | 1
227 | 5.16e-09 |  | -15.1846 | 1
228 | 5.16e-09 |  | -15.2193 | 1
229 | 12.475 |  | -15.0964 | 1
230 | 12.475 |  | -15.0964 | 1
231 | 12.475 |  | -15.1846 | 1
232 | 12.475 |  | -15.2193 | 1
233 | 2.094e-08 |  | -7.9401 | 1
234 | 115.9171 |  | -12.4758 | 1
235 | 111.7629 |  | -11.9585 | 1
236 | 767.1076 |  | -22.5003 | 1
237 | 6.6667 |  | -15.0551 | 1
238 | 6.6667 |  | -15.8676 | 1
239 | 6.6667 |  | -16.2787 | 1
240 | -4.0071e-11 |  | -15.0551 | 1
241 | -4.026e-11 |  | -15.8676 | 1
242 | -3.9896e-11 |  | -16.2787 | 1
243 | 85.9732 |  | -20.7908 | 1
244 | 83.2241 |  | -10.7379 | 1
245 | 85.4032 |  | -19.2522 | 1
246 | 82.1304 |  | -19.9836 | 1
247 | 79.515 |  | -9.9758 | 1
248 | 56.5714 |  | -1.3325 | 1
249 | 56.5714 |  | -0.80895 | 1
250 | 56.5714 |  | -0.80895 | 1
251 | 56.5714 |  | -0.33821 | 1
252 | 56.5714 |  | -0.33821 | 1
253 | 56.5714 |  | -0.40762 | 1
254 | 56.5714 |  | -1.3088 | 1
255 | 2.094e-08 |  | -20.0672 | 1
256 | 2.094e-08 |  | -20.541 | 1
257 | 15 |  | -9.1511 | 1
258 | 15 |  | -8.8327 | 1
259 | 652.9183 |  | -19.5488 | 1
260 | 30.9047 |  | -15.5378 | 1
261 | 48.1673 |  | -14.6469 | 1
262 | 5.16e-09 |  | -17.4894 | 1
263 | 5.16e-09 |  | -17.1416 | 1
264 | 5.16e-09 |  | -17.1781 | 1
265 | 5.16e-09 |  | -17.2435 | 1
266 | 5.16e-09 |  | -16.9232 | 1
267 | 5.16e-09 |  | -16.7257 | 1
268 | 5.16e-09 |  | -17.4721 | 1
269 | 16.6333 |  | -19.8111 | 1
270 | 16.6333 |  | -21.9352 | 1
271 | 16.6333 |  | -20.7212 | 1
272 | 5 |  | -22.9692 | 1
273 | 5 |  | -23.4729 | 1
274 | 5 |  | -23.633 | 1
275 | 5 |  | -23.6432 | 1
276 | 1.042e-08 |  | -12.4758 | 1
277 | 1.042e-08 |  | -11.9585 | 1
278 | 1.042e-08 |  | -23.67 | 1
279 | 1.042e-08 |  | -24.9887 | 1
280 | 1.042e-08 |  | -25.357 | 1
281 | 5.16e-09 |  | -19.8111 | 1
282 | 5.16e-09 |  | -21.9352 | 1
283 | 5.16e-09 |  | -20.7212 | 1
284 | 1.042e-08 |  | -20.671 | 1
285 | 1.042e-08 |  | -22.0008 | 1
286 | 1.042e-08 |  | -22.0703 | 1
287 | 5.16e-09 |  | -20.8076 | 1
288 | 5.16e-09 |  | -20.5994 | 1
289 | 5.16e-09 |  | -20.912 | 1
290 | 5.16e-09 |  | -20.6052 | 1
291 | 5.16e-09 |  | -20.9286 | 1
292 | 5.16e-09 |  | -21.0041 | 1
293 | 5.16e-09 |  | -21.2021 | 1
294 | 5.16e-09 |  | -21.0577 | 1
295 | 5.16e-09 |  | -23.1827 | 1
296 | 5.16e-09 |  | -23.7779 | 1
297 | 5.16e-09 |  | -19.8111 | 1
298 | 5.16e-09 |  | -21.9352 | 1
299 | 5.16e-09 |  | -20.7212 | 1
300 | 980.6041 |  | -16.7925 | 1
301 | 412.4981 |  | -13.9374 | 1
302 | 5.7143 |  | -13.6027 | 1
303 | 5.7143 |  | -13.5636 | 1
304 | 5.7143 |  | -13.6072 | 1
305 | 5.7143 |  | -13.711 | 1
306 | 5.7143 |  | -14.4031 | 1
307 | 5.7143 |  | -13.7093 | 1
308 | 5.7143 |  | -14.4011 | 1
309 | 228 |  | -21.1987 | 1
310 | 67.9488 |  | -12.4758 | 1
311 | 66.2842 |  | -11.9585 | 1
312 | 9.98 |  | -9.9488 | 1
313 | 9.98 |  | -10.0177 | 1
314 | 9.98 |  | -10.0922 | 1
315 | 9.98 |  | -10.1823 | 1
316 | 9.98 |  | -10.1861 | 1
317 | 9.98 |  | -9.9488 | 1
318 | 9.98 |  | -10.0177 | 1
319 | 9.98 |  | -10.0922 | 1
320 | 9.98 |  | -10.1823 | 1
321 | 9.98 |  | -10.1861 | 1
322 | 5.16e-09 |  | -23.0589 | 1
323 | 5.16e-09 |  | -23.0109 | 1
324 | 5.16e-09 |  | -23.5513 | 1
325 | 5.16e-09 |  | -23.0589 | 1
326 | 5.16e-09 |  | -23.0109 | 1
327 | 5.16e-09 |  | -23.5513 | 1
328 | 306.175 |  | -21.057 | 1
329 | 306.175 |  | -20.9213 | 1
330 | 306.175 |  | -19.1416 | 1
331 | 306.175 |  | -19.2991 | 1
332 | 4.9219 |  | -25.0098 | 1
333 | 4.9124 |  | -24.6355 | 1
334 | 4.9291 |  | -25.6887 | 1
335 | 5.16e-09 |  | -21.057 | 1
336 | 5.16e-09 |  | -20.9213 | 1
337 | 5.16e-09 |  | -19.1416 | 1
338 | 5.16e-09 |  | -19.2991 | 1
339 | 5.22 |  | -21.057 | 1
340 | 5.22 |  | -20.9213 | 1
341 | 5.22 |  | -19.1416 | 1
342 | 5.22 |  | -19.2991 | 1
343 | -1.0681e-11 |  | -9.1388 | 1
344 | -1.0565e-11 |  | -9.1388 | 1
345 | -1.0681e-11 |  | -9.1388 | 1
346 | -1.0565e-11 |  | -9.1388 | 1
347 | 272.0875 |  | -14.4575 | 1
348 | 217.8559 |  | -13.0695 | 1
349 | 48.0291 |  | -22.2104 | 1
350 | 47.8344 |  | -22.1719 | 1
351 | 48.0129 |  | -22.1817 | 1
352 | 47.9996 |  | -22.2083 | 1
353 | 47.8047 |  | -22.1702 | 1
354 | 46.8367 |  | -21.5393 | 1
355 | 46.7461 |  | -21.5463 | 1
356 | 46.8819 |  | -21.5236 | 1
357 | 367.7587 |  | -8.8152 | 1
358 | 195.6115 |  | -6.7467 | 1
359 | 487.2911 |  | -21.8839 | 1
360 | 323.0402 |  | -19.8832 | 1
361 | 5.16e-09 |  | -11.3661 | 1
362 | 5.16e-09 |  | -11.1816 | 1
363 | 5.16e-09 |  | -11.3669 | 1
364 | 5.16e-09 |  | -11.3683 | 1
365 | 5.16e-09 |  | -11.3662 | 1
366 | 106.3811 |  | -23.0275 | 1
367 | 106.6606 |  | -23.0431 | 1
368 | 105.3025 |  | -23.0205 | 1
369 | 100.3813 |  | -22.1582 | 1
370 | 94.1929 |  | -21.3519 | 1
371 | 0.44848 |  | -7.4309 | 1
372 | 0.47852 |  | -7.4486 | 1
373 | 0.47305 |  | -7.446 | 1
374 | 0.47305 |  | -7.446 | 1
375 | 0.46861 |  | -7.4423 | 1
376 | 0.46744 |  | -7.4424 | 1
377 | 0.46929 |  | -7.6061 | 1
378 | 0.46999 |  | -7.7693 | 1
379 | 0.47007 |  | -7.7948 | 1
380 | 61.8711 |  | -16.1701 | 1
381 | 62.2706 |  | -16.2873 | 1
382 | 62.1763 |  | -16.2547 | 1
383 | 6.6787 |  | -16.1701 | 1
384 | 6.6646 |  | -16.2873 | 1
385 | 6.668 |  | -16.2547 | 1
386 | 246 |  | -13.8482 | 1
387 | 246 |  | -10.7429 | 1
388 | 246 |  | -10.7237 | 1
389 | 246 |  | -10.7243 | 1
390 | 246 |  | -9.6812 | 1
391 | 0.99138 |  | -23.0275 | 1
392 | 0.99245 |  | -23.0431 | 1
393 | 0.99159 |  | -23.0205 | 1
394 | 0.99182 |  | -22.1582 | 1
395 | 0.99172 |  | -21.3519 | 1
396 | 1159.258 |  | -6.9834 | 1
397 | 769.2747 |  | -10.1359 | 1
398 | 2.094e-08 |  | -10.1359 | 1
399 | 717.3195 |  | -13.6193 | 1
400 | 727.357 |  | -13.6946 | 1
401 | 12.475 |  | -15.441 | 1
402 | 12.475 |  | -15.4402 | 1
403 | 12.475 |  | -15.1658 | 1
404 | 12.475 |  | -15.165 | 1
405 | 41.76 |  | -23.6367 | 1
406 | 7.0184e-12 |  | -22.599 | 1
407 | 6.4979e-12 |  | -22.6155 | 1
408 | 6.8966e-12 |  | -23.0463 | 1
409 | 8.1548e-12 |  | -28.2586 | 1
410 | 288.4053 |  | -12.4758 | 1
411 | 272.6955 |  | -11.9585 | 1
412 | 2.094e-08 |  | -26.4367 | 1
413 | 2.094e-08 |  | -25.8743 | 1
414 | 2.094e-08 |  | -25.8755 | 1
415 | 2.094e-08 |  | -26.209 | 1
416 | 2.094e-08 |  | -26.5644 | 1
417 | 2.094e-08 |  | -27.2357 | 1
418 | 47.5 |  | -7.3942 | 1
419 | 47.5 |  | -7.3829 | 1
420 | 47.5 |  | -7.368 | 1
421 | 47.5 |  | -7.2143 | 1
422 | 47.5 |  | -7.4458 | 1
423 | 47.5 |  | -6.5741 | 1
424 | 13.6667 |  | -15.1672 | 1
425 | 13.6667 |  | -16.0103 | 1
426 | 13.6667 |  | -16.4249 | 1
427 | 5.375 |  | -21.0334 | 1
428 | 5.375 |  | -21.0322 | 1
429 | 5.375 |  | -21.0335 | 1
430 | 5.375 |  | -21.3053 | 1
431 | 5.375 |  | -21.3938 | 1
432 | 5.375 |  | -21.3927 | 1
433 | 5.375 |  | -21.1193 | 1
434 | 5.375 |  | -21.1068 | 1
435 | 7 |  | -22.3453 | 1
436 | 7 |  | -22.2513 | 1
437 | 5.16e-09 |  | -23.1827 | 1
438 | 5.16e-09 |  | -23.7779 | 1
439 | 24.95 |  | -17.0052 | 1
440 | 24.95 |  | -17.3641 | 1
441 | 209.472 |  | -11.8475 | 1
442 | 212.835 |  | -11.7232 | 1
443 | 187.3265 |  | -10.7111 | 1
444 | 167.6521 |  | -9.8488 | 1
445 | -5.0556e-12 |  | -11.8475 | 1
446 | -4.309e-12 |  | -11.7232 | 1
447 | -3.6172e-12 |  | -10.7111 | 1
448 | -2.8276e-12 |  | -9.8488 | 1
449 | 24.3242 |  | -7.3836 | 1
450 | 24.2951 |  | -7.3723 | 1
451 | 24.1429 |  | -7.1743 | 1
452 | 2000 |  | 3.0255 | 1
453 | 1000 |  | 3.0833 | 1
454 | 500 |  | -4.7247 | 1
455 | 1000 |  | 0.88797 | 1
456 | 1000 |  | -5.4327 | 1
457 | 1400 |  | 70.8602 | 1
458 | 1000 |  | -3.7783 | 1
459 | 1400 |  | 66.6274 | 1
460 | 500 |  | -9.9886 | 1

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | bus | geo | object
6 | load | name | object
7 | load | bus | uint32
8 | load | p_mw | float64
9 | load | q_mvar | float64
10 | load | const_z_percent | float64
11 | load | const_i_percent | float64
12 | load | sn_mva | float64
13 | load | scaling | float64
14 | load | in_service | bool
15 | load | type | object
16 | load | controllable | bool
17 | gen | name | object
18 | gen | bus | uint32
19 | gen | p_mw | float64
20 | gen | vm_pu | float64
21 | gen | sn_mva | float64
22 | gen | min_q_mvar | float64
23 | gen | max_q_mvar | float64
24 | gen | scaling | float64
25 | gen | slack | bool
26 | gen | controllable | bool
27 | gen | id_q_capability_curve_characteristic | Int64
28 | gen | reactive_capability_curve | bool
29 | gen | curve_style | object
30 | gen | in_service | bool
31 | gen | slack_weight | float64
32 | gen | type | object
33 | gen | min_p_mw | float64
34 | gen | max_p_mw | float64
35 | ext_grid | name | object
36 | ext_grid | bus | uint32
37 | ext_grid | vm_pu | float64
38 | ext_grid | va_degree | float64
39 | ext_grid | slack_weight | float64
40 | ext_grid | in_service | bool
41 | ext_grid | controllable | bool
42 | line | name | object
43 | line | std_type | object
44 | line | from_bus | uint32
45 | line | to_bus | uint32
46 | line | length_km | float64
47 | line | r_ohm_per_km | float64
48 | line | x_ohm_per_km | float64
49 | line | c_nf_per_km | float64
50 | line | g_us_per_km | float64
51 | line | max_i_ka | float64
52 | line | df | float64
53 | line | parallel | uint32
54 | line | type | object
55 | line | in_service | bool
56 | line | geo | object
57 | line | max_loading_percent | float64
58 | impedance | name | object
59 | impedance | from_bus | uint32
60 | impedance | to_bus | uint32
61 | impedance | rft_pu | float64
62 | impedance | xft_pu | float64
63 | impedance | rtf_pu | float64
64 | impedance | xtf_pu | float64
65 | impedance | gf_pu | float64
66 | impedance | bf_pu | float64
67 | impedance | gt_pu | float64
68 | impedance | bt_pu | float64
69 | impedance | sn_mva | float64
70 | impedance | in_service | bool
71 | poly_cost | element | uint32
72 | poly_cost | et | object
73 | poly_cost | cp0_eur | float64
74 | poly_cost | cp1_eur_per_mw | float64
75 | poly_cost | cp2_eur_per_mw2 | float64
76 | poly_cost | cq0_eur | float64
77 | poly_cost | cq1_eur_per_mvar | float64
78 | poly_cost | cq2_eur_per_mvar2 | float64
79 | res_bus | vm_pu | float64
80 | res_bus | va_degree | float64
81 | res_bus | p_mw | float64
82 | res_bus | q_mvar | float64
83 | res_bus | lam_p | float64
84 | res_bus | lam_q | float64
85 | res_line | p_from_mw | float64
86 | res_line | q_from_mvar | float64
87 | res_line | p_to_mw | float64
88 | res_line | q_to_mvar | float64
89 | res_line | pl_mw | float64
90 | res_line | ql_mvar | float64
91 | res_line | i_from_ka | float64
92 | res_line | i_to_ka | float64
93 | res_line | i_ka | float64
94 | res_line | vm_from_pu | float64
95 | res_line | va_from_degree | float64
96 | res_line | vm_to_pu | float64
97 | res_line | va_to_degree | float64
98 | res_line | loading_percent | float64
99 | res_impedance | p_from_mw | float64
100 | res_impedance | q_from_mvar | float64
101 | res_impedance | p_to_mw | float64
102 | res_impedance | q_to_mvar | float64
103 | res_impedance | pl_mw | float64
104 | res_impedance | ql_mvar | float64
105 | res_impedance | i_from_ka | float64
106 | res_impedance | i_to_ka | float64
107 | res_ext_grid | p_mw | float64
108 | res_ext_grid | q_mvar | float64
109 | res_load | p_mw | float64
110 | res_load | q_mvar | float64
111 | res_gen | p_mw | float64
112 | res_gen | q_mvar | float64
113 | res_gen | va_degree | float64
114 | res_gen | vm_pu | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva | res_cost
0 | 3.1.2 | 3.0.0 | FALSE | TRUE |  | 50 | 1 | 1277904.6502